№ \_\_\_\_\_ Шартқа №2 қосымша"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Ұнтақты өрт сөндіргіш, ОП-5)

**1. Жалпы ережелер**

1.1. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, «Урихтау Оперейтинг» ЖШС өндірістік базасы Жаңажол вахталық кентінде орналасқан (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі - жеткізу орны) Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

**Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:**

1.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес сатып алушының талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3. Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.

1.4. Өнім беруші жеткізілген Тауарға берілімдерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына және Тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Өнім беруші кепілдік мерзімі шеңберінде өз есебінен және қатер шегінде ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды жүзеге асыруға (не көрсетілген ауыстыру Тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы Тауардың барлық партиясын ауыстыруды жүргізуге) немесе шарттың талаптарына сәйкес мерзімдерде Тауардың мөлшері бойынша сәйкес келмеуге міндеттенеді.

1.5. Өнім беруші тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде Тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін Тауардың орамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Ыдыстың, қаптаманың және таңбалаудың құны Тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

1.6. Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар не ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкессіздігі анықталса, Тауардың сапасыз немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы акт жасалады, онда барлық байқалған кемшіліктер көрсетіледі.

1.7. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін Тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көліктік және басқа да шығыстарды Өнім беруші төлейді.

1.8. Өнім беруші өткізілген тауар жаңа (**2025 жылдан ерте емес шығарылған**) және оған меншік құқығында тиесілі екендігіне, кепілге салынбағанына, тыйым салынбағанына, үшінші тұлғалардың дау нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді. Тауар бойынша берілетін құжаттар жарамды.

1.9. Жеткізілген Тауардың саны немесе ассортименті бойынша Тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе Шартқа Қосымшаларға қарсы айырмашылықтар анықталған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша шарттың талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін Тауардың жетіспейтін санын қосымша жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте Өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің Тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды.

**2. Талаптар, Тағайындау**

Объектілер мен көлік құралдарын өртті сөндірудің бастапқы құралы ретінде жарақтандыруға арналған:

А класы (қатты заттар),

В (сұйық заттар),

С (газ тәріздес заттар),

Е (кернеуі 1000 В дейінгі электр қондырғылары), сондай-ақ тұрмыстық жағдайларда өртті сөндіруге арналған.

ABCE маркалы ұнтақ толтырылған ұнтақты, айдау өрт сөндіргіші МемСТ 51057-2001 сәйкес келеді.

Өрт сөндіргіштер қолдың қарапайым қимылымен еркін ашылуын және жабылуын, пайдаланушының қалауы бойынша жұмысты тоқтатуды қамтамасыз ететін құлыптау-іске қосу құрылғыларымен жабдықталған.

Өрт сөндіргіштер сiлтiлi және сiлтiлi жер металдары мен материалдарының жануын сөндiруге арналмаған, олардың жануы ауаның кiруiнсiз болуы мүмкiн.

Ұнтақты өрт сөндіргіштер құрылғысы:

Болат цилиндр

Құлыптау және іске қосу құрылғысы (ППУ)

Жең

Индикатор

Сифон түтігі

Саптама

Ұнтақты өрт сөндіргіштердің жұмыс принципі:

Өрт сөндіргіштің жұмыс принципі өрт сөндіргішті шығару үшін сығылған газ энергиясын пайдалануға негізделген.

Қысым индикаторының шкаласы бойынша өрт сөндіргіш корпусындағы жұмыс қысымын бақылау жүргізіледі. Қысым индикаторының көрсеткісі шкаланың жасыл секторында болуы керек, яғни жұмыс қысымының шамасы оның белгіленген мәніне сәйкес келеді. Көрсеткі индикаторының шкаланың қызыл секторында орналасуы өрт сөндіргіш корпусындағы қысымның жеткіліксіздігін көрсетеді.

Қысым белгіленген мәнге сәйкес келген кезде чек шығарылады және саптаманы немесе жеңді өрт ошағына бағыттай отырып, бекіту-іске қосу құрылғысының жоғарғы тұтқасын басады, нәтижесінде клапан осьтік бағытта төмен қарай жылжиды, өту арнасын ашады және корпуста орналасқан өрт сөндіргіш зат сифон түтігі мен саптама немесе жең арқылы жұмыс газының артық қысымымен өрт ошағына беріледі.

**ОП-5 ұнтақты өрт сөндіргіш**

- Салмағы 5 кг ОТВ (ұнтақ) заряды.

-ОТВ беру және тарату үшін бүріккіш сифон түтігімен жабдықталған зарядтау-іске қосу құрылғысы бар металл баллон.

- Цилиндрдегі ішкі қысымды үнемі бақылауға арналған Манометр.

- А (2а), В (70В), С және Е (1000 В дейін) сыныптарындағы өрттерді сөндіруде тиімді.

- Өрт сөндіру қабілеті өрт ошағын инертті ортамен сұйылтуға және оттегінің кіруіне кедергі келтіруге негізделген.

- Өрт сөндіргіш заттарды шығару баллондағы артық қысымның әсерінен жүргізіледі.

- Ұзындығы кемінде 3 м өрт сөндіргіш заттардың ағыны одан қауіпсіз қашықтықта тұрып, өрт ошағын сөндіруге мүмкіндік береді.

Қызмет ету мерзімі кемінде 10 жыл.

**Ескерту**: тауарды жеткізген кезде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.

Өнімді сәйкестікке сертификаттау: ҚР СТ 1487-2006

|  |  |
| --- | --- |
| **"Тапсырыс беруші"** | **"Жеткізуші"** |
| **Бас директор**  **"Урихтау Оперейтинг" ЖШС**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Умиров А. С.** |  |