Приложение №2

к договору № ______

от «___» _____________ 202__г.

Техническая спецификация на

услуги по техническому обслуживанию автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации и аналогичного оборудования

(обслуживание автоматизированной системы управления технологическим процессом на месторождении Восточный Урихтау)

- Введение.

Настоящая техническая спецификация является неотъемлемой частью Договора и регулирует все вопросы, связанные с обслуживанием АСУТП.

Месторождение Восточный Урихтау расположено в Мугалжарском районе Актюбинской области, в 215 км к югу от г. Актобе (около месторождения Жанажол).

Технологические объекты/установки обслуживания находятся на трех месторождениях Восточный Урихтау, Алибекмола и Кожасай (дожимная насосная станция ДНС, нефтяные и газовые скважины с локальными системами управления, АГЗУ, склад химреагентов, ретранслятор, пункт учета нефти, камеры запуска и приема скребка, коммерческий узел учета газа, факельное хозяйство, крановые узлы газопровода ДНС-УКПГ-40, газопровод топливного газа с автоматизированной газораспределительной станцией и др.).

Исполнитель обязуется обслуживать все системы, компоненты и объекты, связанные с автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУТП) Заказчика, включая, но не ограничиваясь, следующими:

- Все существующие АСУТП, использующиеся на объектах, связанных с эксплуатацией месторождения.

- Все проектируемые и внедряемые АСУТП, которые будут вводиться в эксплуатацию в будущем, включая объекты, планируемые к запуску в 2026 году.

- Инфраструктуру, оборудование и программное обеспечение, поддерживающие функционирование АСУТП.

Исполнитель обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию, техническую поддержку и обновление (за свой счет) всех упомянутых систем в соответствии с требованиями Заказчика и действующими нормативами в сфере АСУТП.

2. Сокращения и термины:

*	АСУТП - автоматизированная система управления технологическим процессом;

*	ТО АСУТП - комплекс операций по поддержанию работоспособности оборудования при использовании его по назначению и нахождении в резерве включая ремонт, техническое обслуживание всех средств автоматизации на месторождении Восточный Урихтау, а также все кабельные линии, соединительные коробки, стойки и другое, не указанные в Приложениях, но присутствующие в проектах обустройства месторождения Урихтау;

*	КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

*	Проекты обустройства месторождения Восточный Урихтау - все проекты согласно которым построены технологические объекты м/р Восточный Урихтау;

*	ЛСУ - локальная система управления;

*	ПЛК - программируемый логический контроллер;

*	ПУН - пункт учета нефти;

*	КУУГ - коммерческий узел учета газа;

*	КИП - контрольно-измерительные приборы;

*	АСУ - автоматизированная система управления;

*	АГЗУ - автоматизированная групповая замерная установка;

*	СИ - средства измерений;

*	АГРС - автоматизированная газораспределительная станция;

*	Заказчик - ТОО «Урихтау Оперейтинг»;

*	Исполнитель – лицо, признанное победителем закупки (тендера);

* 	ТЗ - техническое задание;

*	ПНР - пуско-наладочные работы;

*	ППР - планово-предупредительный ремонт;

*	ДНС - дожимная насосная станция;

*	БДР - блок дозирования реагента;

*	ПО - программное обеспечение;

*	ЗИП — запасные части, инструменты и принадлежности;

*	ПГС — поверочные газовые смеси;

*	Аварийный фонд - неснижаемый запас для оперативной замены вышедших из строя элементов;

*	SCADA - (аббр. от англ. Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных) — система сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления;

*	СА - средства автоматизации;

*	СТ РК - стандарты РК;

3.	Перечень стандартов, норм.

1.	ГОСТ 12.1.010-76. (СТ СЭВ 3517-81.) «Взрывоопасность. Общие требования».

2.	«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности».

3.	ПУЭ РК. «Правила устройства электроустановок Республики Казахстан».

4.  «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденные Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405.

5. ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью.

6.  ГОСТ 24.104-2023. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

4.	Обязанности и ответственность Исполнителя:

4.1. Постоянно, до истечения срока действия Договора:

4.1.1. Круглосуточное обеспечение бесперебойной работы АСУТП для поддержания технологических процессов добычи, транспортировки, учета, сепарации нефти и газа.

4.1.2. Своевременное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта (ППР) средств и систем автоматизации, входящих в состав АСУТП в том числе на объектах, находящихся вне эксплуатации.

4.1.3.	Оперативное выявление и устранение неисправностей средств и систем автоматизации с соблюдением всех требований промышленной безопасности.

4.1.4. Выполнение заявок и распоряжений представителей Заказчика по проверке работоспособности и устранению неисправностей в работе средств и систем АСУТП.

4.1.5. Проверка и обеспечение достоверности показаний средств и систем АСУТП.

4.1.6. Резервное копирование программных обеспечений АСУТП и обеспечение их сохранности.

4.1.7. Проверка систем сигнализации и блокировок, контроль соответствия фактических величин уставок сигнализации и блокировок систем АСУТП с утвержденной технической/проектной документацией.

4.1.8. Диагностика и устранение несоответствий в конфигурации программных обеспечений АСУТП.

4.1.9. Проверка кабельных линий, проверка крышек кабельных лотков, восстановление крышек, ремонт полок лотков и другие подобные работы.

4.1.10. Проведение ремонтных работ или в случае непригодности к ремонту, замена средств и систем автоматизации.

4.1.11. Составление перечня необходимого аварийного запаса на оборудование и материалы, согласование и утверждение с Заказчиком.

4.1.12. Составление актуального перечня средств автоматизации, средств измерений, графиков проведения планово-предупредительных ремонтов, иных эксплуатационных документов, согласование и утверждение их с Заказчиком.

4.1.13. Регулярное (еженедельное) ведение учета средств автоматизации, ежедневное ведение журнала о состоянии средств и систем автоматизации на обслуживаемых объектах.

4.1.14. Выполнение всех необходимых работ в части АСУТП, необходимых для обеспечения бесперебойной работы оборудования.

4.1.15. Недопущение к эксплуатации неисправных либо непрошедших поверку средств измерения.

4.1.16. Восстановление или замена вышедших из строя по вине Исполнителя средств и систем АСУТП либо их элементов.

4.1.17. Привлечение дополнительного квалифицированного персонала при выполнении сложных и аварийных/восстановительных работ.

4.1.18. Ежемесячное предоставление отчета о выполнении работ и текущем состоянии системы АСУТП, с указанием выполненных и планируемых работ, а также с анализом возможных рисков.

4.1.19. Обслуживание серверов и автоматизированных рабочих мест (рабочих станций) АСУТП.

4.1.20. Оценка устойчивости системы к внешним угрозам, в том числе защита от кибератак.

4.1.21. Выполнение иных работ по АСУТП по поручению представителей Заказчика.

4.2. По заявке Заказчика:

4.2.1.	Интегрирование ЛСУ вновь вводимых объектов в существующую АСУТП.

4.2.2.	Входной контроль оборудования систем АСУТП, его конфигурирование, тестирование и подготовка к эксплуатации.

4.2.3. Разработка, оптимизация, доработка логических связей, мнемосхем, архивных данных, отчетов, трендов и т.п.

4.2.4. Монтаж/демонтаж средств и систем автоматизации (в том числе и новых, выданных Заказчиком), прокладка кабельных линий, подключение, тестирование, наладка, написание программной логики, вывод данных на верхний уровень АСУТП.

4.2.5. Подключение и вывод локальных систем управления на верхний уровень АСУТП.

4.2.6. Восстановление информации при ошибках и сбоях.

4.2.7. Участие в пуско-наладочных работах при вводе в эксплуатацию новых объектов.

4.3. Во время ежедневных обходов:

4.3.1.	Визуальный контроль работы оборудования.

4.3.2. Контроль состояния токоведущих частей.

4.3.3. Контроль работоспособности основного/резервного питания оборудования систем АСУТП.

4.3.4. Контроль работы сетевого оборудования систем АСУТП.

4.3.5. Проверка температурного режима оборудования.

4.3.6. Проверка состояния станций и шкафов управления.

4.3.7. Мониторинг окружающей среды.

4.3.8. Проверка состояния вентиляторных блоков, систем кондиционирования, обогрева шкафов управления.

4.3.9. Проверка работоспособности резервирования всех систем.

4.3.10. Проверка и анализ системных сообщений.

4.3.11. Проверка функционирования системного программного обеспечения.

4.3.12. Анализ системных тревожных сообщений.

4.4. Обслуживание аналитического оборудования

4.4.1. Исполнитель обязан осуществлять техническое обслуживание аналитического оборудования, установленного на объектах Заказчика (м/р Восточный Урихтау и Кожасай), включая:
– поточный хроматограф МАГ КС 50.310-000-0 (ООО «НТФ БАКС», РФ);

– анализатор влажности углеводородных газов Ametek 5100 (США);

– поточный хроматограф HGC303 (AZBIL Yamatake Corporation, Япония);

– анализатор влажности FAS-W (ВЫМПЕЛ, Россия).

4.4.2. Проводить техническое обслуживание, включающее проверку, чистку, регулировку, замену фильтров и расходных элементов, проверку и корректировку калибровок и градуировок, а также метрологическую поверку оборудования.

4.4.3. Выполнять внеплановые выезды для устранения неисправностей, проведения ТО, калибровок, демонтажа/монтажа оборудования по заявке Заказчика.

4.4.4. Обеспечивать за свой счёт все расходные материалы и ЗИП (поверочные газы, баллоны, фильтры, редукторы и т.п.), включая их доставку на место эксплуатации и замену.

4.4.5. Проводить проверку, калибровку и градуировку оборудования с использованием стандартных образцов и поверочных газовых смесей (ПГС) в соответствии с метрологическими нормативами и инструкциями производителей.

4.4.6. Обеспечивать техническое обслуживание всех вспомогательных узлов аналитических систем: пробоотборных и проб-подготовительных панелей, линий подачи проб, шкафов для баллонов и коммуникаций.

4.4.7. Осуществлять диагностику и устранение неисправностей с оформлением отчёта о причинах отказа и рекомендациями по их предотвращению в дальнейшем.

4.4.8. Составлять и согласовывать с Заказчиком графики ППР и ТО аналитического оборудования.

4.4.9. Выдавать рекомендации персоналу Заказчика по эксплуатации и устранению неисправностей аналитического оборудования.

4.4.10. Вести учёт расходных материалов, ЗИП и результатов проведённых обслуживаний в общем журнале АСУТП.

4.4.11. Обеспечивать своих специалистов проездом до места работы, проживанием, питанием, СИЗ, страховкой и необходимыми инструментами.

4.4.12. Восстанавливать или заменять вышедшие из строя по вине Исполнителя элементы аналитического оборудования.

4.4.13. Все работы по обслуживанию аналитического оборудования выполняются в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, действующих нормативных документов и инструкций производителей.

5. Сроки реагирования:

Время восстановления работоспособности – срок от момента обнаружения неисправности или получения заявки до восстановления нормального функционирования оборудования.

Исполнитель обязан подтвердить получение заявки в течение 30 минут с момента подачи заявки, в ином случае заявка автоматически считается принятой. Подача заявки на выполнение работ осуществляется путем отправки писем через Microsoft Outlook, официальных писем либо путем регистрации в журнале заявок.

Критический уровень – неисправность или полная неработоспособность автоматизированных систем управления технологическим процессом или его компонентов, которая оказывает критическое влияние на технологический процесс (авария, остановка технологического оборудования) и безопасность персонала. Время восстановления работоспособности минимально возможное, но не более двух часов с момента обнаружения неисправности или получения заявки.

Средний уровень – неисправность автоматизированных систем управления технологическим процессом или его компонентов, которая оказывает существенное влияние на технологический процесс, затрудняет его ведение, может привести к снижению производительности или качества выходной продукции. Время восстановления работоспособности минимально возможное, но не более шести часов с момента обнаружения неисправности или получения заявки.

Низкий уровень - неисправность автоматизированных систем управления и аналогичного оборудования, не оказывающая существенного влияния на технологический процесс и безопасность персонала. Время восстановления работоспособности не более двадцати четырех часов с момента обнаружения неисправности или получения заявки.

Текущее техническое обслуживание - объем, периодичность и сроки выполнения работ определяются заявками, планами выполнения работ, и иной эксплуатационной документацией, утверждённой Заказчиком.

Выполнение иных работ по АСУТП - объем, периодичность и сроки выполнения работ определяются заявками, планами выполнения работ, и иной эксплуатационной документацией, утверждённой Заказчиком.

За необоснованное нарушение сроков реагирования (времени восстановления работоспособности) либо ненадлежащее исполнение работ применяются штрафные санкции.

6.	Требования к Исполнителю:

Минимальные требования по численности и квалификации обслуживающего персонала:

| Специалисты, обладающие квалификацией и/или опытом работы | Документы, подтверждающие квалификацию и/или опыт работы специалистов | Количество (не менее) | Опыт работы (лет) |
| --- | --- | --- | --- |
| Инженер АСУТП (Инженер или бакалавр по специальности «Автоматизация и управление» либо по смежной специальности.) | - Для подтверждения квалификации приложить диплом о высшем техническом образовании. - Не менее чем для двух специалистов приложить действительные сертификаты, выданные производителем оборудования или официально авторизованным (уполномоченным) учебным центром, подтверждающие прохождение курса по оборудованию General Electric (Emerson) (SCADA Cimplicity, контроллеры, RSTi, панели QuickPanel). - Не менее чем для одного специалиста приложить действительный сертификат, выданный производителем оборудования или официально авторизованным (уполномоченным) учебным центром, подтверждающий прохождение курса по оборудованию Siemens S7 (200/400/1200/1500). - Не менее чем для одного специалиста приложить действительный сертификат, выданный производителем оборудования или официально авторизованным (уполномоченным) учебным центром, подтверждающий прохождение курса по оборудованию HIMA. - Не менее чем для одного специалиста приложить действительный сертификат, выданный производителем оборудования или официально авторизованным (уполномоченным) учебным центром, подтверждающий прохождение курса по оборудованию Mitsubishi. - Для подтверждения опыта приложить трудовую книжку или трудовой договор. | 5 | 3 |
| Инженер КИПиА (Инженер или бакалавр по специальности «Автоматизация и управление» либо по смежной специальности.) | - Для подтверждения квалификации приложить диплом о высшем техническом образовании - Не менее чем для одного специалиста приложить действительный сертификат, выданный производителем оборудования или официально авторизованным (уполномоченным) учебным центром, подтверждающий прохождение курса по работе с контрольно-измерительными приборами Endress+Hauser. - Не менее чем для одного специалиста приложить действительный сертификат, выданный производителем оборудования или официально авторизованным (уполномоченным) учебным центром, подтверждающий прохождение курса по работе с контрольно-измерительными приборами Emerson. - Для подтверждения опыта работы приложить трудовую книжку или трудовой договор. | 2 | 3 |
| Инженер по информационной безопасности (Инженер или бакалавр по специальности «Автоматизация и управление» либо по смежной специальности.) | - Для подтверждения квалификации приложить диплом о высшем техническом образовании. - Приложить действительный сертификат, выданный производителем оборудования или официально авторизованным (уполномоченным) учебным центром подтверждающий прохождение курса по информационной/системной безопасности. - Для подтверждения опыта работы приложить трудовую книжку или трудовой договор. | 1 | 3 |
| Инженер по аналитическому оборудованию (Инженер или бакалавр по специальности «Автоматизация и управление» либо по смежной специальности.) | - Для подтверждения квалификации приложить диплом о высшем техническом образовании. - Не менее чем на одного специалиста приложить действительный сертификат, выданный производителем оборудования или официально авторизованным (уполномоченным) учебным центром подтверждающий прохождение курса по работе с хроматографами производства Azbil или НТФ БАКС. - Не менее чем на одного специалиста приложить действительный сертификат, выданный производителем оборудования или официально авторизованным (уполномоченным) учебным центром подтверждающий прохождение курса по работе с анализаторами влажности производства Ametek или Вымпел. - Для подтверждения опыта работы приложить трудовую книжку или трудовой договор. | 2 | 3 |
| Слесарь КИПиА или техник КИПиА или слесарь-приборист | - Для подтверждения квалификации приложить диплом о высшем техническом образовании по специальности «Автоматизация и управление» либо по смежной специальности или документ, подтверждающий квалификацию специалиста «слесарь КИПиА» или «техник КИПиА» или «слесарь-приборист», выданный официально авторизованным (уполномоченным) учебным центром. - Не менее чем на 4 специалистов приложить действительный документ, выданный официально авторизованным (уполномоченным) учебным центром подтверждающий прохождение курса по работе со взрывозащищенным оборудованием. - Для подтверждения опыта работы приложить трудовую книжку или трудовой договор. | 6 | 3 |

6.1. Исполнитель должен обеспечить постоянное присутствие сертифицированных и квалифицированных специалистов непосредственно на месторождении вахтовым методом работы 15 на 15 дней (минимальное количество):

Инженер АСУТП – 2 человека за вахту;

Инженер КИПиА – 1 человек за вахту;

Cлесарь КИПиА – 3 человека за вахту.

Инженер по информационной безопасности (1 чел.) и инженер АСУТП (1 чел.) оказывают постоянную техническую поддержку с периодическими выездами на месторождение.

Инженеры по аналитическому оборудованию (2 чел.) выезжают на месторождение согласно утвержденному графику ППР.

При выполнении сложных или аварийно-восстановительных работ Исполнитель должен привлекать дополнительный квалифицированный и сертифицированный персонал. Количество дополнительного персонала определяется по мере необходимости и согласовывается с Заказчиком.

Все специалисты Исполнителя должны быть обучены и иметь действующие документы по промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму, охране труда, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок и правил устройств электроустановок (ПТБ и ПУЭ), свойств и действий сероводорода на организм человека. Исполнитель обязан нести все расходы по пребыванию своих специалистов на объектах Заказчика, в том числе транспортные расходы и расходы на проживание и питание.

6.2. Исполнитель обязан в течение 45 календарных дней с момента подписания Договора обеспечить закупку и постоянное наличие следующего оборудования в мастерской, предоставляемой Заказчиком, для проведения обслуживания, калибровки, настройки, диагностики и ремонта средств и систем автоматизации:

- HART-коммуникатор (Emerson HART 475 либо AMS Trex) не менее 1 шт.;

- Мультиметр (FLUKE) не менее 2 шт.;

- Калибратор токовый (FLUKE) не менее 1 шт.;

- Пресс-калибратор давления не менее 1 шт.;

- Сухоблочный калибратор температуры не менее 1 шт.;

- Блок питания 24В не менее 1 шт.;

- Баллон ПГС (сероводород, метан) не менее 2 шт.;

- Набор инструментов (ключи, отвертки, щипцы, паяльники и т.п.) не менее 2 комплектов;

- Ноутбук (не менее 2 шт. и не ранее 2024 года выпуска) с установленными лицензионными программными обеспечениями для конфигурирования/настройки/диагностики/программирования контроллерного оборудования и приборов КИПиА. Ноутбук должен соответствовать минимальным требованиям для использования вышеуказанных лицензионных программных обеспечений.

- Столы, стеллажи, ящики и лотки для инструментов, обеспечивающие порядок в мастерской.

Исполнитель обязуется содержать мастерскую в надлежащем чистом состоянии, в том числе производить уборки и чистку.

7.	Расходные материалы, оборудования, необходимые при оказании услуги.

В рамках Договора Исполнитель обязуется в течение 45 календарных дней приобрести и иметь в наличии следующие оборудования и материалы для использования при оказании услуги:

-	Технические манометры (0-250 кПа; 0-6 бар; 0-10 бар; 0-16 бар; 0-25 бар; 0-40 бар; 0-60 бар; 0-100 бар; 0-160 бар; 0-250 бар;) по 5 шт.;

-	Термометры -30 ÷ +50°C (100 мм, 120 мм, 150 мм) по 5 шт.;

- 	Предохранители разных номиналов не менее 100 штук;

-	Металлорукав, диаметр 20 мм, длина 100 метров;

- 	Термоусадка 30 метров;

- 	Кабельные вводы М20х1,5 не менее 20 штук;

-	Двухвентильный манифольд не менее 20 штук;

-	Источник бесперебойного питания не менее 2 штук;

-	Кабельные бирки, хомуты не менее 200 штук;

- 	Монтажные экранированные кабели (2х2х1, 5х2х1, 4х1, 7х1) по 50 метров.