Қосымша №2
Шартқа № _____________от ____________ жылғы

Техникалық сипаттама

электр жабдықтарын жөндеу, күрделі электрондық құрылғыларды тексеру, релелік қорғау және автоматика (РҚА) құрылғыларын реттеу және сынау 110/35/6 кВ ҚС , өлшеу құралдарын қызмет көрсету және қорғаныс құралдарын сынау, электрохимиялық қорғаныс (ЭХҚ) жүйелерін қызмет көрсету, жыл сайынғы реттеу және профилактикалық сынақтар көрсету қызметтері бойынша.

ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР

1. Қызметтерді көрсету көлемі.

1983 жылы ашылған Өріктау мұнай, газ және конденсат кен орны Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде
орналасқан. 2015 жылы Шығыс Өріктау және Оңтүстік Өріктау кен орындары ашылды.

Мұнай-газды өлкенің бұл бөлігінде Жаңажол (шығысқа қарай 10-12 км), Кеңқияқ
(солтүстікке қарай 50 км), Әлібекмола (солтүстік-шығысқа қарай 20 км) және Қожасай (7-8
км) мұнай-газ кен орындары бар. км оңтүстік-батысқа қарай) бұрын ашылған және қазірдің
өзінде әзірленуде.

Жылдық орташа температура -40 пен +40 С аралығында ауытқиды.

Ұсынылған жұмыс тапсырмасына мыналар кіреді:

1.1. «Урихтау» 110/35/6 кВ қосалқы станциясының ОПУ (оперативтік пунктінде) микропроцессорлық РҚА (релейлік қорғау және автоматика) құрылғыларын тексеру және баптау жұмыстарын жүргізу: қуат трансформаторы мен 110 кВ ажыратқыштарының қорғаныс панельдері, сондай-ақ ЗРУ-6 кВ-тың кіріс және шығыс ұяшықтары.

1.2. «Урихтау» 110/35/6 кВ қосалқы станциясының ОПУ-дағы микропроцессорлық РҚА құрылғыларының жұмысына күнделікті бақылау жүргізу: қуат трансформаторы мен 110 кВ ажыратқыштарының қорғаныс панельдері, ЗРУ-6 кВ-тағы 6 кВ кіріс және шығыс ұяшықтары.
Қажет болған жағдайда – жабдықтың нақты жұмыс режіміне сәйкес РҚА уставкаларын түзету және қайта есептеу.

1.3. «Урихтау» кен орнында 6 кВ ЗРУ-6 кВ ұяшықтарынан қоректенетін және мұнай ұңғымаларына 6 кВ әуе желілері арқылы энергия беретін жаңа нысандарды пайдалануға енгізер алдында — жаңа қоректендіру және жүктеме сұлбаларына сәйкес релейлік қорғау және автоматика уставкаларын түзету (қайта есептеу) жұмыстарын орындау.

1.4. Электр жабдығына регламенттік жөндеу, сынақ және өлшеу жұмыстарын жүргізу:
ОРУ-110 кВ және ЗРУ-6 кВ – «Урихтау» 110/35/6 кВ қосалқы станциясында;
ұңғымаларда, АГЗУ мен ДНС нысандарында орнатылған КТП-6/0,4 кВ.

1.5. «Алибекмола» кен орнындағы ТОО «Казахойл Актобе»-ге тиесілі ПУН (мұнай есепке алу пункті) нысанындағы КТПН-63 кВА қуат трансформаторының жұмысына бақылау жүргізу, электр жабдығына жыл сайынғы сынақтарды орындау, ПУН нысандарында жерге қосу контурларын өлшеу және сынақ жүргізу, сынақ және өлшеу хаттамаларын механика және энергетика бөліміне (2 дана) ұсыну.

1.6. Барлық жұмыстар жоспарлы-ескерту жөндеу (ППР) кестесіне сәйкес орындалуы тиіс. ППР кестесін Тапсырыс беруші шарт жасалғаннан кейін ұсынады.

1.7. Вахталық лагерь мен өндірістік база нысандарында (1-қосымшадағы жабдықтар тізіміне сәйкес) электр жабдығына жыл сайынғы профилактикалық сынақтар жүргізу және жерге қосу контурларын өлшеу, орындалған сынақтар мен өлшеулер хаттамаларын (2 дана) ұсыну.

1.8. ВЭ (сыртқы электрмен жабдықтау) нысандарында, «Урихтау» 110/35/6 кВ қосалқы станциясында электр жабдығына сынақтар, жерге қосу контурларын өлшеу және жерге қосу құрылғыларын сынау жұмыстарын жүргізу:110 кВ «ЖГТЭС–Урихтау–1,2» әуе желілерінде 110 кВ кернеулі тігілген полиэтиленнен жасалған жоғары вольтты кабель желілерін сынау; ЗРУ-6 кВ-тан «ДНС-1» және «ДНС-2» 2×630 кВА БКТП-ға дейінгі 6 кВ қуат кабельдерін сынау; ЗРУ-6 кВ ұяшығынан ШЭЖ-6 кВ соңғы тірегіне дейінгі кабель желілерін сынау («Шығыс Урихтау» нысандарын қоректендіретін); 6 кВ кабель желілерін сынау («Орталық Урихтау» нысандарын қоректендіретін 1 және 2 фидерлер); 110 кВ «ЖГТЭС–Урихтау–1» және «ЖГТЭС–Урихтау–2» екі әуе желісіндегі ПСД-70Е аспалы изоляторларының бүтіндігін тексеру; Барлық сынақтар мен өлшеу нәтижелері бойынша хаттамаларды (2 дана) ұсыну.

1.9. №6 және №7 панельдерден тұратын ОРУ+CS (оперативтік блокировка және орталық сигнализация шкафы) шкафының жұмысын тексеру, құрамында БМЦС-01 типті микропроцессорлық құрылғы бар орталық сигнализация шкафының жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру.

1.10. Оперативтік ток шкафының және аккумуляторлық батареяның (АКБ) жұмысын тексеру, сондай-ақ оперативтік ток шкафының жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру.

1.11. Электр энергиясын есепке алу аспаптарын қызмет көрсету және тексеру, сондай-ақ қорғаныс құралдарын сынау қызметтері.
«Урихтау» кен орнындағы мұнай-газ жинау шығарушы құбырларындағы, «ДНС–Алибекмола» мұнай құбыры мен «ДНС–Кожасай» газ құбырының электрохимиялық қорғау (ЭХҚ) жүйелерінің электр жабдығына қызмет көрсету және көктемгі, күзгі маусымдық өлшеулер жүргізу.

1.12. ТОО «Жанажолская ГТЭС» аумағында орналасқан және ТОО «Урихтау Оперейтинг»-ке тиесілі микропроцессорлық құрылғылар мен электр жабдықтарының жұмысына бақылау жүргізу, бас басқару қалқанында және ТОО «ЖГТЭС»-ке тиесілі ОРУ-3 және ОРУ-4 алаңдарында ППР кестесіне сәйкес наладкалық жұмыстарды орындау.

1.13. Электрқозғалтқыштардың жұмсақ іске қосу құрылғыларының және жиілік реттелетін жетектердің жұмыс қабілеттілігін тексеру, баптау және ақау кезінде қалпына келтіру бойынша қызмет көрсету.

1.14. Жаңа енгізілетін электр жабдығын пайдалануға қабылдау кезінде іске қосу-реттеу жұмыстарына қатысу.

2. Жеткізушіге қойылатын талаптар:

2.1. Осы бөлімнің 5-тармағында көрсетілген персоналдың жұмыс уақыты 12 сағаттық
жұмыс ауысымымен 15 күндік ауысымдарды құрайды;

2.2. Бір вахтадағы қызмет көрсету персоналының тізімі кемінде 3 адам болуы керек.
        А) Релелік қорғаныс және автоматика инженері – 1 адам;

В) Инженер-электрик – 1 адам;

С) Электрохимиялық қорғаныс жүйелеріне (ЭҚЖ) қызмет көрсету жөніндегі электрик – 1
адам;

Біліктілік (мамандарға қойылатын біліктілік талаптары):

А) Релелік қорғаныс пен автоматикаға (ҚР және А), микропроцессорлық құрылғыларға
техникалық қызмет көрсету жөніндегі инженер-монтаждаушысы жоғары арнайы
(энергетикалық) немесе орта техникалық білімі бар, жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес, электр
қауіпсіздігі бойынша рұқсат тобы IV кем емес.
      B) Инженер-электрик, монтаждау жөніндегі инженер, соның ішінде . жоғары
мамандандырылған (энергетикалық) немесе орта техникалық білімі бар, электрохимиялық
қорғаныс жүйелеріне (ЭҚЖ) қызмет көрсету саласында, электр қауіпсіздігі бойынша IV кем
емес топтағы жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес.
      C) Электрохимиялық қорғаныс жүйелеріне (ЭҚЖ) техникалық қызмет көрсету жөніндегі
электромонтер, кемінде 4- разрядты, орта арнаулы немесе орта техникалық білімі бар ,
жұмыс өтілі 3 жылдан кем емес электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат тобы IV кем емес.
2.3. Әуе желілерінде жұмыстарды орындау кезінде Мердігер кемінде 22 м гидравликалық
көтергішті (қажет болған жағдайда), сонымен қатар қосалқы көлікті - 1 дана пайдалануы
керек;
2.4. Барлық көліктер ұшқын сөндіргіштермен жабдықталуы керек;

2.5. Қажетті өлшемдер мен сынақтарды жүргізу үшін Мердігер қажетті өлшемдер мен
сынақтарды жүргізу үшін стационарлық немесе жылжымалы электр зертханасын
пайдалануы керек;
2.6. Өлшеу және сынау жұмыстарын жүргізу үшін Мердігер осы техникалық ерекшелікке
№2 қосымшада көрсетілген (бірақ олармен шектелмей) жабдықты және өлшеу және сынау
құралдарын пайдалануы керек (Орындаушы тендерлік өтінімге жарамды сертификаттардың
электрондық көшірмелерін және осы техникалық ерекшелікке 2-қосымшада көрсетілген
(бірақ олармен шектелмей) қызметтерді көрсету үшін жүргізілген жабдықты және өлшеу
және сынау құралдарын калибрлеу және тексеру жөніндегі құжаттар.
2.7 Мердігер жұмысты аяқтау актісіне қол қою кезінде фото/бейне материалдарын
электронды түрде ұсынуы қажет.

Тапсырыс беруші:                                                                          Орындаушы:

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

Өндіріс директоры                                                                             ЖСШ басшысы

__________________ Кулжанов Ж. М.                                              ____________

Приложение №1

к Технической спецификации.

Перечень электрооборудования

передаваемого на обслуживание

по ПС 110/35/6 кВ «Урихтау»

(является Актом приема-передачи на обслуживание)

1.   Трансформатор силовой трехфазный 110 кВ ТМТН-6300/110-У1                            - 2 шт.

2.  Элегазовый выключатель колонкового типа 110 кВ ВГП-110-40/2500У                  - 3 шт.

2.  Открытое распределительное устройство ОРУ- 110 кВ                                              - 1 к-т.

3.  Открытое распределительное устройство ОРУ-35 кВ кВ                                           - 1 к-т.

4.  Закрытое распределительное устройство  ЗРУ- 6 кВ                                                  - 1 к-т.

5. Разъединитель трехполюсный с полимерными изоляторами, с двумя ножами заземления с двигательным приводом ПДС  РГП-СЭЩ-э2-11-110/1250 УХЛ1                                - 8 шт.

6.  Разъединитель трехполюсный с полимерными изоляторами, с одним ножом заземления с двигательным приводом ПДС  РГП-СЭЩ-э1-11-110/1250 УХЛ1                                - 2 шт.

7.  Трансформатор напряжения ЗНГА-110-11-УХЛ1                                                       - 6 шт.

8.  Трансформатор тока 110 кВ  ТГФМ-110-11-0,2/5Р/5Р/5Р-200-400-800/5 У1          - 12 шт.

9.  Ограничитель перенапряжения полимерный110 кВ  ОПНп11-110 кВ/77/10/650     - 6 шт.

10. Заземлитель однополюсный 110 кВ ЗОН-СЭЩ-11-110 УХЛ1 с приводом             - 2 шт.

11. Ограничитель пер. полимерный 110 кВ ОПНп11-110кВ/56/10/550-111-УХЛ1О    - 2 шт.

12. Ячейка КРУ-К07 КТЗ ХЛ1 (КВ/КВ) в блочном исполнении совмещенн с ОПУ    - 1 к-т.

13. Сборное блочно-модульное здание с системой отопления, освещения, вентиляции,

Кондиционирования пожарно-охранной сигнализацией, с санузлом КРУ-БМ           - 1 шт.

14. КРУ-6кВ из 23 ячеек серии КМ-1КФи с вакуумными выключателями Siemens

2500 31.5кА на вводах и секционном выключателе, Siemens 1250А, 25 кА на отходящих

линиях. Блоки защиты Mikom Agile и трансформаторами напряжения марки 3х3НОЛП и

счетчиками А1805. В комплекте шинный мост и два шинных ввода, согласно однолинейной схеме V-KO-04181-200-601-0S.R1 КМ1-КФ                                                                      - 1 к-т.

15. Шкаф собственных нужд типа ШСН 0,4 кВ из пяти шкафов, двухсекционный с АВР,                       без UPS  ШСНО- 0,4 кВ                                                                                                       - 1 к-т.

16. Шкаф управления оперативным током ШУОТ-Б-80 У4, 80А:150А/ч: Uвх-380в;

Uвых =220В: напольное исполнение, IP32                                                                        - 1 шт.

17. Шкаф из панелей №8,9 РПН трансформатора Т1, Т2 без учета регулятора

напряжения ЭРНТ-1М   РПН трансформаторов Т1, и Т2                                                 - 1 шт.

18. Шкаф №11 трансформатора напряжения 110 кВ   TV1G (TV2G)                             - 1 шт.

19. ТСН отдельностоящий с трансформатором ТМ 160/6-0,4 кВ  ШТСН-308-630       - 2 шт.

20. ОПУ – 8 со шкафами релейной защиты                                                                       - 1 к-т.

21. Шкаф центральной сигнализации (ЦС) из панелей №6,7 с устройством микропроцессорным типа БМЦС-01, заводской номер 365                                             - 1 шт.

22. Шкаф 1Р (2Р). Шкаф дифференциальной защиты и резервной защиты трансформатора Т1(Т2) с терминалами Mikom Agile, заводской номер 366, 367                                      - 2 шт.

23. Шкаф учета №10 заводской номер 368                                                                        - 1 шт.

24. Шкаф №12 линии35 кВ (W2Н) с терминалом Mikom Agile                                       - 1 шт.

25. Шкаф №12 линии35 кВ (БСК) с терминалом Mikom Agile                                        - 1 шт.

26. Выключатель элегазовый типа ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ 1 с приводом ПЭМ-2 с встроенными трансформаторами тока Ктт=50/100/150/200/300/600/5                           - 5 шт.

27. Разъединитель трехполюсный РГПЗ-СЭЩ-2-111-35/1000 с УХЛ1 с приводом

ПДС-СЭЩ с двумя заземляющими ножами с полимерными изоляторами                   - 8 шт.

28. Разъединитель трехполюсный РГПЗ-СЭЩ-1-111-35/1000 с УХЛ1 с приводом

ПДС-СЭЩ с одним заземляющим ножом с полимерными изоляторами                       - 4 шт.

29. Ограничитель перенапряжения нелинейный полимерный  ОПНп35/40,5/10/550-111-УХЛ1                                                                                                                                      - 6 шт.

30. Трансформатор напряжения ЗНОЛ-35 111 УХЛ 1                                                      - 6 шт.

31. Аппарат управления оперативным током в комплекте с аккумулятором

АСУТ М2/40/220-УХЛ 1                                                                                                      - 1 шт.

32. Шкаф защиты трансформатора 110/35/6 кВ                                                                - 2 шт.

33. Ящик соединительный ЯС-2                                                                                         - 1 шт.

34. Шкаф УСПД  RTU-327 заводской номер 009602

35. Шкаф контроллера SKADА  V-8-0501-6-100-101 заводской номер 281                   - 1 шт.

36. Шкаф сервера SKADА V-8-0501-6-100-101 заводской номер 282                            –1 шт.

37. Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП24                                 - 1 шт.

38. Аккумулятор свинцово-кислотный не обслуживаемый «DELTA»                         - 2 шт.

39. Блок ограничителей перенапряжения 110 кВ ЗЕР2 096-3РF41-3RE1

ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1                                                                                           - 18 шт.

Провести профилактические испытания силовых кабельных линий 6кВ и вторичных цепей РЗ и А и управления, а также измерения сопротивления растеканию тока на землю и металлической связи заземляющих устройств и молниеотводов.

БКТП - 2х630 кВА № 1 ДНС (дожимной насосной станции)

- Ячейка 6 кВ   ввод № 1

- Ячейка 6 кВ   ввод № 2

- Ячейка 6 кВ (секционного выключателя)

- Отходящие ячейки 0,4 кВ

- Устройство плавного пуска электродвигателя 55 кВт дренажного насоса ЕП-1 – 1 к-т.

- Устройство безударного пуска высоковольтного эдектродвигателя (6 кВ) – УБПВД-6-125 в комплекте с коммутационной аппаратурой   - 1 к-т.

БКТП - 2х630 кВА № 2 ДНС (дожимной насосной станции)

- Ячейка 6 кВ   ввод № 1

- Ячейка 6 кВ   ввод № 2

- Ячейка 6 кВ (секционного выключателя)

- Отходящие ячейки 0,4 кВ.

- Устройство плавного пуска электродвигателя насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом ЦНСн-13-245 с электродвигателями АВ-200М2, мощностью Р-37 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный)                                 - 2 шт..

- Устройство плавного пуска электродвигателя насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом ЦНСн-13–175  с электродвигателями мощностью Р-30 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный)                                                       - 2 шт.

- Частотно-регулируемый привод электродвигателя насосной станции внутренней перекачки с насосным агрегатом и электродвигателями мощностью Р-7,5 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный).                                                                              - 2 шт.

- Устройство плавного пуска электродвигателя 90 кВт насосной пожаротушения – 2 шт.

- Дизельная электростанция ДНС – 1 шт.

ОРУ-3 ТОО «Жанажолская ГТЭС»

принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг»:

- Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1              - 2 шт.

- Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 50-100-200/5         - 3 шт.

- Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 300-600-1200/5     - 3 шт.

- Трансформатор напряжения элегазовый                                                                - 2 шт.

- Разъединитель трехполюсный полимерный изоляцией с двигательным приводом ПДС на гл. ножи, с ручным приводом ПР на ножи заземления на раме с опорными металлическими конструкциями типа РГПЗ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1            - 1 шт.

- Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами ручным приводом

ПР РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1                                                                         - 3 шт.

- Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2                                                                    - 2 шт.

- Шкаф зажимов выключателя ШЭВ-120                                                                 - 2 шт.

- Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЭ 2607 015              - 2 шт.

- Шкаф зажимов ЯЗ-60                                                                                               - 4 шт.

Провести профилактические испытания силовых кабельных линий и вторичных цепей РЗ и А и управления, а также измерения сопротивления растеканию тока на землю и металлической связи заземляющих устройств и молниеотводов.

Электрохимзащита (ЭХЗ).

- Электрохимзащита промысловых трубопроводов осуществляется

станциями катодной защиты СКЗ (импульсными преобразователями типа

ИПКЗ-М-РА) размещаемых на площадках АГЗУ-1, 2, 3 и 4; скважин ВУ-1, ВУ-2; ВУ-3, ВУ-4, ВУ-5, ВУ-6, ВУ-7 и ВУ-8 скважин №№ 50, 51, 52, 54 и 55.

- Электрохимзащита подземных стальных сооружении ДНС осуществляется

станциями катодной защиты СКЗ (импульсными преобразователями типа

ИПКЗ-М-РА) размещаемых на площадке ДНС                                                       -  1 шт.

- Электрохимзащита нефтепровода и газопровода от ДНС до КУУН на м/р «Алибемола» (26 км.) и КУУГ на м/р «Кожасай» (37 км.) осуществляется станциями катодной защиты СКЗ (СКЗ импульсными преобразователями типа ИПКЗ-М-РА) размещаемых на площадке ДНС и вдоль трассы нефте и газопроводов.

Нефтяные скважины № 50, 51, 52, 54, 55, ВУ-3, ВУ-4,

ВУ5, ВУ-6, ВУ-7 и ВУ-8.

- Комплектная однотрансформаторная подстанция типа

КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая)

с масляным трансформатором 25-40 кВа согласно опросного листа         -  11 комплект.

- Станция фонтанной арматуры (СУФА) эл. оборудование                    -   11 комплект.

- Щит распределительный БДР                                                                   -  11 комплект.

- Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                - 11 шт.

- Шкаф распределительный ШРН №1                                                         -  11 шт.

- Дизельная электростанция                                                                          – 11 шт.

Перечень электрооборудования водяной скважины 18Ц.

1.	Комплектная однотрансформаторная подстанция типа КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая) с масляным трансформатором 25 кВА согласно опросного листа                                                                                          - 1 комплект.

5.	Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                -  1 шт.

6.	Шкаф управления насосным агрегатом (насос ЭЦВ)                             -  1 шт.

7.	Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом

высотой Н= 24,3 метра                                                                               -  1 шт.

9.	Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра                         -  6шт.

10.	Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ                            -  6 шт.

11.	Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта            -6 шт.

12.	Разъединитель трехполюсный РЛНД-400                                                   - 6 шт.

13.	ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2                   - 6,8 км..

14.	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести с заполнением, бронированный на напряжение 1 кВ марки

ВВГнг – 5х10 мм2                 -  120 м.

Крановые узлы.

      - КТПН-6/0,4 кВ 25 кВА в комплекте – крановые узлы газопровода ДНС-Кожасай – 7 шт.

      - Отсекающие эл. задвижки крановых узлов – 7 шт.

Перечень электрооборудования АГЗУ-1, АГЗУ-2, АГЗУ-3.

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 40 кВа, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-40/6/0,4 кВ УХЛ-1                                                                                 - 1 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-1                                                               - 1 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-2                                                               - 1 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-3                                                               - 3 к-т.

- АГЗУ совмещенная с БДР                                                                             - 3 к-т.

- Дизельная электростанция                                                                            – 3 шт.

Перечень электрооборудования нефтяных скважин ВУ-1, ВУ-2, АГЗУ-4, СОД месторождения Восточный «Урихтау»

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 250 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-250/6/0.4 кВ УХЛ1 нефтяных скважин ВУ-1; ВУ-2                            - 2 к-т

- Щит распределительный БДР                                                                     -  1 комплект.

- Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                   -  1 шт.

- Шкаф распределительный ШРН №1                                                          -  1 шт.

- АГЗУ совмещенная с БДР                                                                           -  1 к-т

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 400 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-400/6/0.4 кВ УХЛ1 АГЗУ-4 СОД                                                                 - 1 к-т

Перечень электрооборудования ПУН «Пункт учета нефти» на

месторождении «Алибекмола» ТОО «Казахойл- Актобе».

1.  Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 63 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-63/6/0.4 кВ УХЛ1                                                                                    1 к-т.

- Станция катодной защиты СКЗ-2                                                                   1 к-т

- Дизельная электростанция                                                                             1 шт.

Перечень электрооборудования АГРС

1.  Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 63 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-63/6/0.4 кВ УХЛ1                                                                                    1 к-т.

- Станция катодной защиты СКЗ                                                                      1 к-т

- Дизельная электростанция                                                                             1 шт.

Перечень электрооборудования КУУГ на

месторождении «Кожасай» ТОО «Казахойл- Актобе».

1.  Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 100 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-100/6/0.4 кВ УХЛ1                                                                                    1 к-т.

2. Станция катодной защиты СКЗ-2                                                                   1 к-т

      - Дизельная электростанция                                                                            1 шт.

ОРУ-4 ТОО «Жанажольская ГТЭС»

принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг»:

- Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1              - 1 шт.

- Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 50-100-200/5         - 3 шт.

- Трансформатор напряжения элегазовый                                                                - 1 шт.

- Разъединитель трехполюсный полимерный изоляцией с двигательным приводом ПДС на гл. ножи, с ручным приводом ПР на ножи заземления на раме с опорными металлическими конструкциями типа РГПЗ-СЭЩ-1II-110/1250 УХЛ 1            - 1 шт.

- Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами ручным приводом

- ПР РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1                                                                         - 1 шт.

- Блок ограничителей перенапряжения 110   ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1       - 3 шт.

- Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2                                                                    - 1 шт.

- Шкаф зажимов выключателя ШЭВ-120                                                                 - 2 шт.

- Шкаф зажимов ЯЗ-60                                                                                               - 2 шт.

- Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЭ 2607 015              - 2 шт.

- Прибор для измерения параметров качества и учета электроэнергии типа

РМ-296-U-5 ACDC-2AP-A1300-NS                                                                        - 2 шт.

Провести профилактические испытания силовых кабельных линий и вторичных цепей РЗ и А и управления, а также измерения сопротивления растеканию тока на землю и металлической связи заземляющих устройств и молниеотводов.

Документы, подтверждающие наличие у Исполнителя необходимых поверенных приборов и установок для выполнения услуг согласно Приложения №1, с приложением копий подтверждающих документов (документы подтверждающие право собственности либо аренды, сертификаты о поверке приборов и установок оборудования и механизмов).

Перечень электрооборудования и объектов вахтового лагеря и промышленной базы.

1. Произвести замеры контуров заземления и испытания заземляющих устройств, с предоставлением протоколов по объектам Заказчика:

- Воздушная линия электропередач 6 кВ

- Резервная воздушная линия электропередач 6 кВ

- Воздушная линия наружного освещения 0,4 кВ вахтового лагеря – 23 опоры

- Воздушная линия наружного освещения 0,4 кВ промышленной базы – 15 опор

- Общежитие №1    - 2 точки

- Общежитие №2    - 2 точки

- Столовая на 50 мест   -  2 точки

- Баня – прачечная - 2 точки

- Котельная   -  2 точки

- Комплектно-трансформаторная подстанция 2х400 кВа  - 2 точки

- Дизельная электростанция    -  2 точки

- Контрольно-пропускной пункт №1–2 точки

- Контрольно – пропускной пункт №2–2 точки

- Насосная станция - 2 точки

- Административно - бытовой корпус   - 2 точки

2. Провести испытание изоляции проводов и кабелей 0,4 кВ с предоставлением протоколов по объектам:

- Общежитие №1

- Общежитие №2

- Столовая на 50 мест

- Баня – прачечная

- Котельная

- Комплектно-трансформаторная подстанция 2х400 кВА

- Дизельная электростанция

- Административно - бытовой корпус

- Контрольно-пропускной пункт №1

- Контрольно-пропускной пункт №2

- Насосная станция

- Закрытый склад

3. Провести профилактические испытания и ревизию электрооборудования с предоставлением протоколов:

2КТПН-400-10/0,4 кВ:

- Испытание силовых трансформаторов                                                 - 2 шт

- Ревизия выключателей нагрузки                                                           - 6 шт

- Ревизия разъединителей РЛНД-10/400                                                 - 2 шт

- Проверка трансформаторов тока                                                           - 6 шт.

Насосная станция:

- Вводной силовой рубильник ЯРН-11                                                    - 1 шт;

- Ящик управления пожарными насосами Я5111, Я5112                       - 2 шт;

- Щиток освещения ЯРН 8501-54У1                                                       -  1 шт;

- Насос холодной воды GRUNDFOS CD 10-2                                         - 2 шт;

- Насос пожаротушения СН50-200А Р-15 кВт 2900 об/мин                  - 2 шт;

- Электроотопление насосной станции эл. радиаторы ПЭТ-1000 Вт   - 4 шт;

- Опора №5 молниеотвод                                                                          - 1 шт.

Баня – прачечная:

- Электродвигатель асинхронный АИР 112СМВ6У3 Р-0,4 кВт          -  1 шт;

- Электродвигатель асинхронный OLOHG ISOSOLL -112V-8HS      -   2 шт;

- Электродвигатель асинхронный SALDA VKA 315 LD P-0,28 кВт -   2 шт;

- Электродвигатель SALDA EKA – 315-6-2T P- 6000 W                      -  3 шт;

- Вводно распределительное устройство ВРУ-23-55 УХЛ4                -  1 шт;

- Пункт распределительный силовой ШС-1 ПР 8501-047(баня)      -  1 шт;

- Пункт распределительный силовой ШС-2 ПР 8501–066(гладильня)- 1 шт;

- Пункт распределительный силовой ШС-2 ПР 8501–062(прачечная) -1 шт;

- Электрический щит освещения ЩОА- 12 (прачечная)                    - 1 шт;

Котельной:

- Силовой электрощит с 12 автоматами ПР 8501-073                             - 1 шт;

- Эл. двигатели циркуляционных насосов 5АН16092Н1У2 №1, №2–2 шт;

- Эл. двигатели подпиточных насосов АДМ 100L2HIY2 Р-5,5 кВт      - 2 шт;

- Эл. двигатель топливного насоса АИМ 7/А4-IY 2,5 Р-0,55 кВт          - 1 шт;

- Эл. двигатели сетевых насосов А1С 71А2У3 Р-0,37 кВт №1, №2–2 шт;

- Электродвигатель асинхронный GYROS Р- 0,37 кВт 2840 об/мин     - 2 шт;

- Пункт распределительный силовой ПР 8501-073                                  - 1 шт;

- Шкафы управления сетевыми насосами Я5131-3874-63А№1, №2–2 шт;

- Шкафы управления подпиточными насосами Я5129-3274-12,5А       - 2 шт;

- Шкафы управления циркуляционными насосами Я5131-3674 №1;2 - 2 шт;

- Щит освещения ЯРН 8501                                                                        - 1 шт;

- Щит аварийного освещения ЩОА (АП-50)                                           - 7 шт;

- Молниеотводы                                                                                           - 2 шт.

Общежитие №1:

- Распределительное устройство ВРУ1-23-55 УХЛ4 для автоматов

ЩРВС – 2х12 шт.                                                                                       - 1 шт;

- Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25                               - 1 шт;

- Щит распределительный ЯРН-8501-3801УХЛ для кондиционеров    - 1 шт;

Общежитие №2:

- Распределительное устройство ВРУ1-23-55 УХЛ4 для автоматов

ЩРВС – 2х12 шт.                                                                                      - 1 шт;

- Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25                               - 1 шт;

- Щит распределительный ЯРН-8501-3801УХЛ для кондиционеров     - 1 шт;

Столовая на 50 мест:

- Распределительное устройство ВРУ1-26-66 УХЛ4                                  - 1 шт;

- Шкаф распределительный напольный ШР-2, ПР 8501-072-5443          -  2 шт;

- Щит освещения на 24 автомата ЩРНС-1-24УХЛ4                                  - 1 шт;

ПС 35/6 кВ «Вахтовый поселок Жанажол» Управления «Актобеэнергонефть»

- Испытание высоковольтного силового кабеля 6 кВ от ячейки № 26 до опоры №1 воздушной резервной линии 6 кВ и от опоры № 47 до БКТП 2х400 кВа «Вахтовый поселок» ТОО «Урихтау Оперейтинг» с выдачей протоколов замеров и испытания.

Примечание:

- В объем испытания электрооборудования входят испытания силовых трансформаторов и трансформаторного масла, выключателей нагрузок, разъединителей внутренней установки, вентильных разрядников, электродвигателей, автоматов и тепловых реле на вышеуказанных объектах.

- В объем замера контуров заземления и испытания заземляющих устройств, входит измерение сопротивления контура, проверка металлической связи и цепи фаза-нуль, и измерение сопротивления молниеприемников вышеуказанных объектов

- В объем испытания изоляции кабелей до 1 кВ входит измерение сопротивления

изоляции вышеуказанных объектов

Тапсырыс беруші:                                                                     Орындаушы:

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

Өндіріс директоры

___________________ Кулжанов Ж. М.

Приложение №2

к Технической спецификации.

Перечень

необходимых приборов и установок необходимых для выполнения услуг.

| № | Наименование приборов и установок | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегаомметр | Для измерения сопротивления изоляции в диапазоне от 0,5 Мом до 1000 ГОм с испытательным напряжением от 500 до 5000 В | 2 |
| 2 | Испытательный комплекс РЗА | I - от 0,010 до 36А; U - от 0,06 до 380В; Диапазон измерения интервалов времени - от 0,001 до 99999 сек.; потребляемая мощность – не более 3600 В·А | 1 |
| 3 | Вольтамперфазометр | Измерение силы переменного тока в пределах 0…30 А; φ между I и U; φ между Uф и Uл; P (Вт), Q (ВАр), S (ВА) мощностей | 1 |
| 4 | В/вольтная испытательная установка | В/вольтные испытания постоянным (70 кВ/ 10 мА) или переменным (50 кВ/ 50 мА) напряжениями | 1 |
| 5 | Мультиметр | Измерения до 1000 В и 10 А переменного и постоянного тока и напряжения; диапазон измерения емкостей до 10000 мкФ | 2 |
| 6 | Мост постоянного тока | Измерения сопротивления от 1 до 99990 Ом (класс точности: 0,5); от 1*10-1 до 0,9999 Ом (класс точности 1,0);… от 100000 до 999900 Ом (класс точности 5,0) | 1 |
| 7 | Комплект нагрузочный измерительный для испытания автоматических выключателей | Испытания в кратковременном режиме (I max = 12 kA); в длительном режиме (I max = 1000 A - 6 kA) | 1 |
| 8 | Микроомметр | Для измерения сопротивления от 0-100 мкОм до 0-10МОм | 1 |
| 9 | Хроматограф | Определение наличия газов в трансформаторном масле -Водорода (H2), Окиси углерода (CO), Углекислого газа (CO2), Метана (CH4), Ацетилена (C2H2), Этана (C2H6), Этилена (C2H4), Воды (H2O). | 1 |
| 10 | В/вольтная установка для испытания жидких диэлектриков | Испытательное напряжение Uраб.max ̶ не менее 90 кВ | 1 |
| 11 | Токоизмерительные клещи 0,4кВ | UDC ̶ 400мВ-600В;UАC ̶ 4В - 600В;R ̶ 400Ом-40Мом;С ̶ 4 нФ - 200 мкФ | 1 |
| 12 | Токоизмерительные клещи до 10 кВ | Диапазоны измерений - 0-15А, 0-30А, 0-75А, 0-300А, 0-600А; | 1 |
| 13 | Измеритель сопротивления заземления | Диапазон измерения: 0,11 Ом-1 кОм | 1 |
| 14 | Электротехническая лаборатория (ЭТЛ) | Для проведения электротехнических профиспытаний электрооборудования | 1 |