Техническая спецификация

Блок фильтров для очистки сырого газа

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Станция газовой фильтрации: - пропускная способность: номинальная - 5000нм3/час; -материал проточной части: сталь 13ХФА; -материал фильтрующих элементов: сталь 12Х18Н10Т; -степень фильтрации: 50–80 мкм; -расчётное давление: 1,6 МПа; -климатическое исполнение: УХЛ1; |
| Комплект поставки газового фильтра | Приложение 1 (схема): 1. Рама–1 шт.; 2. Фильтр сетчатый газовый Ду 150 мм, Ру 1,6 МПа, с подъёмным устройством крышки отсека фильтрации с ответными фланцами и крепежом –2 комп.; 3. Датчик перепада давления «Метран 150»-2 шт.; 4. Задвижка Ду 150 мм, Ру 1,6 МПа, 12Х18Н10Т с ответными фланцами и крепежом – 4 комп.; 5. Трубопроводная обвязка; (тройник стальной Ду 150х8мм – 2шт, отвод стальной Ду150х8мм – 4шт. Марка стали 13ХФА); 6. Линия дренажа с отсекающими кранами из нержавеющей стали; 7. Комплект сменных фильтрующих элементов – 6 шт. (по 2 шт. на каждый фильтр, сталь 12Х18Н10Т); 8. ЗИП (сменные прокладки для фланцевых соединений): 100%; 9. ЗИП (крепёж): 30%; 10. Информационная табличка с технологической схемой. 11. Комплект греющих кабелей для фильтра и дренажной линии; |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | - Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 года выпуска; - Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара; - Поставка должна включать шеф монтаж «под ключ» и включает в себя проведение следующих работ: Шеф-монтажные Фильтр для очистки газов: Подготовка основания: строительство опорных конструкций для оборудования. Подведение коммуникаций: прокладка кабельных трасс, дренажной линий, обеспечение подключения к существующей системе АСУТП (SCADA Cimplisity). 2. Монтажные работы: Сварка, сборка и установка трубопроводов: Сварочные работы: выполнение сварочных работ для соединения трубопроводов, включая контроль качества сварных швов (визуальный осмотр, рентген, ультразвуковая проверка). Сборка трубопроводов: сборка трубопроводов на месте, проверка соответствия проектным чертежам и схемам. Установка трубопроводов: монтаж собранных трубопроводов на проектные места, с учетом всех необходимых уклонов и уровней. Установка фланцевых соединений: подготовка поверхностей фланцев, нанесение уплотнительных прокладок. Сборка фланцевых соединений: правильная установка и затяжка болтовых соединений с использованием динамометрических ключей для обеспечения равномерного давления. Проверка герметичности: проведение опрессовки фланцевых соединений для проверки герметичности. Установка крепежных элементов: установка хомутов, подвесок и других крепежных элементов для фиксации трубопроводов. Монтаж опор: установка и закрепление опор под трубопроводы, учитывая тепловые удлинения и нагрузки. Регулировка опор и подвесок: регулировка высоты и положения опор для обеспечения правильного положения трубопроводов. Стравливание давления: выполнение работ по стравливанию давления в системе перед началом монтажа для обеспечения безопасности. Очистка трубопроводов: проведение очистки внутренней поверхности трубопроводов от загрязнений, ржавчины и окалины. Подготовка к пневматическим испытаниям: установка заглушек и временных соединений для проведения пневматического испытания. Проверка соответствия: проверка соответствия смонтированных трубопроводов проектной документации и техническим требованиям. Документирование: оформление актов и протоколов выполненных сварочных и монтажных работ, включая результаты испытаний и проверок. - Техническое сопровождение - Техническая поддержка: предоставление консультаций и помощи в случае неисправностей или проблем с оборудованием. - Пусконаладочные работы: - Гидравлические испытания: проверка трубопроводов и оборудования на герметичность и прочность. - Испытания под давлением: тестирование системы под рабочим давлением для выявления утечек и дефектов. - Промывка системы: очистка трубопроводов и оборудования от загрязнений и строительного мусора. - Сдача объекта в эксплуатацию: Приемочные испытания: проведение комплексных испытаний системы в присутствии представителей заказчика. Передача документации: передача заказчику всех необходимых документов, включая паспорта на оборудование, схемы, чертежи, руководства по эксплуатации и обслуживанию. |
| Требования к Поставщику | - Предоставить утвержденную схему при изготовлении блока фильтров; -Предоставить паспортные данные на материалы при изготовлении блока фильтров и акты испытание оборудования с заключением; |

Техникалық сипаттама

Шикі газды седумға арналған сүзгі блогыТапсырыс беруші

"Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

| Атауы | Мағынасы |
| --- | --- |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Газды сүзу станциясы: - өткізу қабілеті: номиналды-5000 нм3 /сағ; - ағын бөлігінің материалы: 13ХФА Болат; - сүзгі элементтерінің материалы: 12Х18Н10Т Болат; - сүзу дәрежесі: 50–80 мкм; - есептелген қысым: 1,6 МПа; - Климаттық орындалуы: УХЛ 1; |
| Газды сүзу станциясын жеткізу жинағы | 1. Жақтау-1 дана.; 2. Сүзгі торлы газ Ду 150 мм, Ру 1,6 МПа, көтергіш құрылғысы бар сүзу бөлімінің қақпақтары жауап фланецтерімен және бекіткіштерімен -2 компп.; 3. "Метр 150"қысымның төмендеу датчигі -2 дана.; 4. Ду ысырмасы 150 мм, Ру 1,6 МПа, 12Х18Н10Т жауап фланецтерімен және бекітпелерімен – 4 дана.; 5. Құбыр байлау; (150х8мм-2шт Болат Ду үштік, 150х8мм-4шт Болат Ду бұру. Болат маркасы 13ХФА); 6. Тот баспайтын болаттан жасалған крандары бар дренаж желісі; 7. Ауыстырылатын сүзгі элементтерінің жиынтығы-6 дана (әр сүзгіге 2 дана, 12Х18Н10Т Болат); 8. ЗИП (фланецті қосылыстарға арналған ауыстырылатын тығыздағыштар): 100%; 9. ЗИП (бекіткіштер): 30%; 10. Технологиялық схемасы бар ақпараттық тақта. 11. Сүзгі және дренаж желісіне арналған жылыту кабельдерінің жиынтығы; |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | - Өнім жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте емес болуы керек. - Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс. - Техникалық ерекшелікке №1,2 қосымшада көрсетілген газ сүзу станциясын орнатудың жобалық схемасы қоса беріледі.- Жеткізілім бастықты кілтпен орнатуды қамтуы керек. 1- Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2024 жылдан ерте емес болуы тиіс. - Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс. - Газ сүзу станциясын орнатудың жобалық схемасы қоса беріледі. - Жеткізу аспапты кілтпен орнатуды қамтуы керек, ол аспаз монтажына кіруі керек: 1. КУУГ алаңындағы газдарды тазартуға арналған Шеф-монтаждық сүзгі (1-қосымшаға сәйкес): Геодезиялық белгілеу: сайттағы жабдықтың нақты орнын анықтау. Негізді дайындау: жабдыққа арналған тірек құрылымдарын салу. Коммуникацияларды жүргізу: кабельдік трассаларды, дренаждық желілерді төсеу, қолданыстағы АСУТП КУУГ (SCADA Cimplisity) жүйесіне қосылуды қамтамасыз ету. 2. Монтаждау жұмыстары: Құбырларды дәнекерлеу, құрастыру және орнату: Дәнекерлеу жұмыстары: дәнекерлеу тігістерінің сапасын бақылауды қоса алғанда, құбырларды қосу үшін дәнекерлеу жұмыстарын орындау (визуалды тексеру, рентген, ультрадыбыстық тексеру). Құбырларды құрастыру: құбырларды орнында құрастыру, жобалық сызбалар мен сызбаларға сәйкестігін тексеру. Құбырларды орнату: барлық қажетті еңістер мен деңгейлерді ескере отырып, жиналған құбырларды жобалық орындарға монтаждау. Фланецті қосылыстарды орнату: Фланецтерді дайындау: фланецтердің беттерін дайындау, тығыздағыш тығыздағыштарды қолдану. Фланецті қосылыстарды құрастыру: біркелкі қысымды қамтамасыз ету үшін крутящий кілттерді қолдана отырып, болтты қосылыстарды дұрыс орнату және қатайту. Герметикалықты тексеру:герметикалықты тексеру үшін фланецті қосылыстарды сығымдау. Бекіткіштерді орнату: Құбырларды бекіту үшін қысқыштарды, аспаларды және басқа бекіткіштерді орнату. Тіректерді монтаждау: жылу ұзартулары мен жүктемелерді ескере отырып, тіректерді құбырлардың астына орнату және бекіту. Тіректер мен суспензияларды реттеу: Құбырлардың дұрыс орналасуын қамтамасыз ету үшін тіректердің биіктігі мен орналасуын реттеу. Қысымды төмендету және басқа дайындық жұмыстары: Қысымды түсіру: қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін орнатуды бастамас бұрын жүйеде қысымды түсіру жұмыстарын орындау. Құбырларды тазарту: құбырлардың ішкі бетін ластанудан, тоттан және масштабтан тазарту. Пневматикалық сынақтарға дайындық: пневматикалық сынауды жүргізу үшін штепсельдер мен уақытша қосылыстарды орнату. Қосымша операциялар: Сәйкестікті тексеру: монтаждалған құбырлардың жобалық құжаттамаға және техникалық талаптарға сәйкестігін тексеру. Құжаттау: сынақтар мен тексерулердің нәтижелерін қоса алғанда, орындалған дәнекерлеу және монтаждау жұмыстарының актілері мен хаттамаларын ресімдеу. 2. Техникалық сүйемелдеу 3. Техникалық қолдау: жабдықта ақаулар немесе ақаулар болған жағдайда кеңес беру және көмек көрсету. 4. Іске қосу-жөндеу жұмыстары: * Гидравликалық сынақтар: құбырлар мен жабдықтардың тығыздығы мен беріктігін тексеру. • Қысымды сынау: ағып кетулер мен ақауларды анықтау үшін жұмыс қысымындағы жүйені сынау. * Жүйені жуу: құбырлар мен жабдықтарды ластанудан және құрылыс қоқыстарынан тазарту. 5. Объектіні пайдалануға беру: Қабылдау сынақтары: Тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен жүйенің кешенді сынақтарын жүргізу. Құжаттаманы беру: жабдыққа төлқұжаттарды, схемаларды, сызбаларды, пайдалану және қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтарды қоса алғанда, барлық қажетті құжаттарды Тапсырыс берушіге беру. |
| Жеткізушіге қойылатын талаптар | - Сүзгі блогын жасау кезінде бекітілген схеманы ұсыну; - Сүзгі блогын дайындау кезінде материалдарға паспорттық деректерді ұсыну; |