Техникалық ерекшелікке № 4 қосымша

Жобалау және жеткізу талаптары

жоғары қысымды алау қондырғысы

1. Жалпы ережелер

1.1 Жабдықтың атауы

Жоғары және төмен қысымды алау қондырғысы (бұдан әрі-ФВД және ФНД).

1.2 жабдықтың мақсаты

Алау қондырғысы Урихтау кен орнында өндірістік объектілерді пайдалану кезінде пайда болатын көмірсутек газының авариялық, іске қосу, технологиялық және регламенттік шығарындыларын қауіпсіз, сенімді және экологиялық жол берілетін өртеуге арналған.

Жұмыстарды орындау кезінде төменде көрсетілген барлық бастапқы деректерді жобалық шешімдермен растау қажет.

1.3 түрі және орындалуы

* Алау түрі: тік, ашық

1.4 объект сыныбы

* Қауіпті өндірістік объект (БҚҚ)

* Артық қысыммен жұмыс істейтін жабдық.

2. Бастапқы деректер және есептеу параметрлері

2.1 өнімділік

* Жануға жататын газдың жылдық көлемі: жылына 1,2 млрд м3 дейін

* Газдың максималды апаттық шығыны: есептеу арқылы анықталады;

* Газдың минималды тұрақты шығыны: есептеу арқылы анықталады;

2.2 қысым және температура

* ФУ кірісіндегі газдың жұмыс қысымы: 6,8 МПа

* ФУ элементтерінің есептік қысымы: кемінде 7,5 Мпа

* Газ температурасы:

- жұмыс: 0 °C-тан +40 °C-қа дейін

- есептелген: +50 °C дейін

2.3 жұмыс ортасының сипаттамасы

* Қоршаған орта: табиғи газ + ілеспе мұнай газы;

* Мүмкін қоспалар:

- hßs-6% дейін.

- CO₂-10% дейін.

- механикалық қоспалар және тамшылатып сұйықтық-аз мөлшерде.

3. Алау қондырғысының дизайнына қойылатын талаптар

3.1 алау бөшкесі

* Алау оқпанының биіктігі: жобалау институтының есебінен;

- Материал: жобалау институтының есебінен;

- кем дегенде 6,8 МПа қысым кезінде;

- теріс температурада;

* Дизайн мыналарға есептелуі керек:

- жел жүктемелері;

- температура және динамикалық жүктемелер;

- газды шығарудың төтенше режимдері

* Есептік қызмет мерзімі: кемінде 25 жыл

3.2 Алау басы

* Түрі: көп тілді / сақиналы түтінсіз

* Материал: ыстыққа төзімді тот баспайтын болат

* Талаптар:

- Барлық есептеу режимдерінде газдың толық жануы;

- көрінетін түтіннің болмауы;

- жел жүктемесіндегі жалынның тұрақтылығы;

* Бастың қызмет ету мерзімі: кем дегенде 10 жыл.

3.3 жалынды жағу және басқару жүйесі

* Тұтану түрі: автоматты электр / қолмен

* Тұтандырғыштар: кем дегенде 2 дана (100% резервтеу)

* Жалынды бақылау: ультракүлгін / ИҚ сенсорлары немесе термопаралар

* Жабдықты орындау: жарылыстан қорғалған (Ex)

* Автоматты түрде қайта тұтануды қамтамасыз ету

3.4 Алау коллекторы және құбырларды байлау

• Жұмыс қысымы: 6,8 МПа

Есептік қысым: кемінде 7,5 Мпа

* ФУ құрамында мыналар көзделуі тиіс:

- жоғары қысымды су тығыздағыш;

- өрт сөндіргіш;

- дренаж жүйесі;

- инертті газбен үрлеу тораптары (қажет болған жағдайда);

- температураның деформациясын өтеу.

4. Экологиялық талаптар

* Алау қондырғысы сәйкес келуі керек:

-ҚР Экологиялық кодексіне;

- ШЖК және ШЖК талаптары;

- халықаралық API стандарттары.

* Міндетті есептеулер:

- жылу сәулеленуі;

- жану өнімдерінің таралуы;

5. Өнеркәсіптік қауіпсіздік және сенімділік

* Жобалау, дайындау және жеткізу сәйкес келуі керек:

- ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелері;

* ФУ қорғаныспен жабдықталуы керек:

- жалынның кері соққысы;

- атмосфералық электр және найзағай;

- электр қуатының істен шығуы.

6. КИПиА и АСУ

* Алау қондырғысын басқару шкафы:

- жалын күйінің көрсеткіші;

- төтенше дабыл;

- оқиғаларды мұрағаттау;

* Тапсырыс берушінің қолданыстағы АБЖ ТП интеграциялау мүмкіндігі;

* Маңызды басқару тізбектерін брондау;

7. Жеткізудің толықтығы Жеткізу

көлеміне мыналар кіруі керек:

* алау бөшкесі;

* алау басы;

* жалын жағу және басқару жүйесі;

* алау коллекторы және құбырларды байлау;

* су тығыздағыш және өрт сөндіргіш;

* басқару шкафы және Kipia жиынтығы;

* 24 айлық пайдалануға арналған ЗИП;

* жобалау, пайдалану және рұқсат беру құжаттамасының жиынтығы.

* Тауарды жеткізу мерзімі: тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 7 ай;

8. Құжаттама

Жеткізуші мыналарды ұсынуға міндетті:

* Жабдықтың техникалық паспорты;

* сәйкестік сертификаттары;

* пайдалану жөніндегі Нұсқаулық;

* Барлық тиісті құжаттар орыс тіліне аударылуы тиіс;

9. Сынақтар және қабылдау

* Зауыттық сынақтар (FAT);

* Кіріс бақылау;

* Шефмонтаж;

* Іске қосу-баптау жұмыстары;

* Кешенді тестілеу;

10. Кепілдік міндеттемелері

* Алауды орнатуға кепілдік мерзімі: кемінде 24 ай