|  | Техникалық ерекшелікке №5 қосымша |
| --- | --- |

Газ шығынын өлшеу жүйесіне қойылатын талаптар, оны жобалау, жеткізу, метрологиялық аттестаттау тәртібі және пайдалануға беру

1. Жалпы ережелер

1.1. Қолдану пәні мен саласы

1.1.1. Осы қосымша газ шығынын өлшеу жүйесін (ГШӨЖ) жобалауға, жеткізуге, құрастыруға, екі сатылы іске асыруға, метрологиялық аттестаттауға және пайдалануға беруге міндетті талаптарды белгілейді.

1.1.2. Осы қосымшаның талаптары Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және мердігердің міндетті түрде орындауына жатады.

1.2. Құжаттардың бастапқы талаптары мен басымдығы

1.2.1. Газ шығынын өлшеу жүйесін (ГШӨЖ) жобалау, жеткізу және пайдалануға беру кезінде мердігер бір мезгілде және толық көлемде сақтауға міндетті:

1) Шарттың және техникалық ерекшеліктің талаптары;

2) Осы Қосымшаның талаптары;

3) берілген техникалық шарттар (ТУ):

а. "QazaqGaz"ҰК АҚ;

b. "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ.

4)Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік және заңнамалық құжаттарының талаптары.

1.2.2. Көрсетілген талаптар міндетті және бірін-бірі толықтыратын болып табылады. Бір құжаттың талаптарын орындау мердігерді қалған құжаттардың талаптарын орындаудан босатпайды.

1.2.3. Осы қосымшаның, негізгі ТК және үшінші тараптардың ТШ талаптары арасында қайшылықтар анықталған жағдайда мердігер: Тапсырыс берушіні дереу хабардар ету; ең қатаң талаптардың орындалуын қамтамасыз ететін техникалық шешімді ұсыну; шешім Тапсырыс берушімен жазбаша келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

1.2.4. "QazaqGaz" ҰК АҚ және "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" АҚ техникалық шарттары осы Шартқа қоса беріледі және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

1.3. ГШӨЖ -не қойылатын негізгі талаптар

Газ шығынын өлшеу жүйесі (ГШӨЖ) екі ағынды түрде орындалуы керек және әр ағын үшін бөлек, тәуелсіз есеп пен талдауды қамтамасыз етуі керек-табиғи газ (PG) ~ 150 000 м3/сағ дейін және ілеспе мұнай газы (PNG) ~ 35 000 м3/сағ дейін. аналитика, мұрағаттау және есеп беру, сондай-ақ кем дегенде бір резервтік өлшеу желісі. Бір ағынның немесе бір өлшеу сызығының істен шығуы немесе шығуы басқа ағындар мен сызықтардың жұмысына әсер етпеуі керек.

ГШӨЖ зауыттық әзірліктің блок-модульдік (блок-бокс) орындалуында орындалуы және пайдаланудың берілген жағдайларында жүйенің дұрыс және тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін сүзгілерді, құбыр және импульсті байлауды, газ дайындау құралдарын және қосалқы жүйелерді қоса алғанда, барлық қажетті жабдықтармен жинақталуы тиіс. Газ шығынын өлшеу ГОСТ 8.611-2013 талаптарына сәйкес ГОСТ 2939-63 сәйкес өлшеу нәтижелерін стандартты шарттарға келтіре отырып, ультрадыбыстық шығын өлшегіштер базасында жүзеге асырылуы тиіс.

ГШӨЖ құрамында ГОСТ 31371.7-2020 сәйкес табиғи газдың құрамдас құрамын өлшеуге арналған ағындық газ хроматографын, ГОСТ 34723-2021 сәйкес күкіртсутек, меркаптан және жалпы күкірт концентрациясын өлшеуге арналған ағындық газ хроматографын қоса алғанда, газдың физикалық-химиялық көрсеткіштерін бақылауға арналған Талдамалық жабдық көзделуге тиіс (ҚР СТ ГОСТ Р 53367 талаптарын ескере отырып), ГОСТ 20060-2021 сәйкес газ ылғалдылығының ағындық анализаторы, сондай-ақ ГОСТ 20061-2021 сәйкес көмірсутектер бойынша шық нүктесінің анализаторы. Өлшемдерді қолданыстағы стандарттарда көзделгеннен неғұрлым кең ауқымда орындау қажет болған жағдайда, олар Тапсырыс берушімен келісілген жағдайда өлшемдерді орындаудың өзге әдістемелерін қолдануға жол беріледі.

ГШӨЖ жобасы, ГШӨЖ құрамына кіретін барлық өлшеу құралдарының, Талдамалық жабдықтар мен аспаптардың технологиялық сызбасын, типтерін, маркалары мен модельдерін қоса алғанда, Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісуге жатады, бұл ретте барлық өлшеу құралдары Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуге тиіс.

ГШӨЖ енгізу уақытын міндетті түрде белгілеу, пайдаланушыны сәйкестендіру және деректерді мұрағаттау, әрбір ағын бойынша сағаттық және тәуліктік есептерді қалыптастыру, өлшенген, есептік және талдамалық деректерді ұзақ мерзімді мұрағаттау, сондай-ақ деректерді кемінде үш тәуелсіз тарапқа (ағымдағы деректерді, мұрағаттарды қоса алғанда,) бір мезгілде беру арқылы газ құрамын зертханалық талдау нәтижелерін қолмен енгізу мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс. есептілік және оқиғалар).

2.  ГШӨЖ мәртебесі, жұмыс құрамы және мердігердің жауапкершілігі

2.1. Назначение и статус

2.1.1. ГШӨЖ табиғи және ілеспе мұнай газының мөлшері мен сапасын коммерциялық есепке алуға арналған.

2.1.2. ГШӨЖ бағынады:

-өлшеуді орындау әдістемесін (ӨОӘ) әзірлеу;

-ҚР СТ 2549-2014 сәйкес метрологиялық аттестаттау жарлығы;

-Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізу туралы; -өнеркәсіптік пайдалануға беру.

2.1.3. Газ шығынын өлшеу жүйесінің (ГШӨЖ) Қазақстан Республикасы заңнамасының, қолданыстағы нормативтік құжаттардың, техникалық шарттардың және осы қосымшаның талаптарына сәйкестігі үшін, сондай-ақ ГШӨЖ -ны пайдалануға беру және оны ҚР өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізу бойынша түпкілікті нәтижеге қол жеткізгені үшін мердігер жауапты болады.

2.1.4. Мердігер ГШӨЖ өнеркәсіптік пайдалануға берілген күннен бастап 24 (жиырма төрт) ай ішінде ГШӨЖ техникалық сүйемелдеуін қамтамасыз етуге міндетті.

Техникалық сүйемелдеу мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

-Тапсырыс берушіге консультациялық және техникалық қолдау көрсету;

- ГШӨЖ жұмысындағы штаттан тыс жағдайлар мен ауытқуларды талдауға қатысу;

-кепілді кезеңде ГШӨЖ жұмысын сүйемелдеу;

-жобалық шешімдер мен бекітілген әдістемелер шегінде ГШӨЖ параметрлері мен параметрлерін түзетуге қатысу.

Жабдықты, бағдарламалық қамтамасыз етуді және орындалған жұмыстарды қоса алғанда, егер жабдықты өндірушілер неғұрлым ұзақ мерзімді белгілемесе, ГШӨЖ өнеркәсіптік пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 24 (жиырма төрт) айды құрайды.

2.2. Жұмыс құрамы

Мердігер ГШӨЖ -ны пайдалануға беру және оны келесі кезеңдерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Қазақстан Республикасының өлшеу құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізу үшін қажетті "кілтпен" жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті: - Бастапқы деректерді жинауды және талдауды қоса алғанда, жобалау жұмыстарын орындау (газдың құрамы, h₂s, coß, су және механикалық қоспалардың құрамы, қысым, температура, қоршаған ортаның коррозиялық белсенділігі), жұмыс жобасын, конструкторлық құжаттаманы, түсіндірме жазбаны әзірлеу, сондай-ақ келісімдер мен сараптамаларды сүйемелдеу.

- Газдың нақты құрамын және пайдалану жағдайларын ескере отырып, ГШӨЖ дайындау және зауыттық құрастыру, соның ішінде материалдарды, тығыздағыштарды, жабындарды және СП орындауды дұрыс таңдау, өлшеу желілерін, ГШӨЖ, КИПиА және ТП АБЖ шкафтарын құрастыру, зауыттық таңбалау, кіріс және зауыттық бақылау, жөнелтуге дайындық.

- Объектіге ГШӨЖ жеткізу, монтаждау жұмыстарын орындау, бастапқы түрлендіргіштерді, датчиктерді, импульстік және кабельдік желілерді монтаждау, электрмен жабдықтау жүйелеріне, ТП АБЖ және байланыс қосу.

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған уәкілетті ұйымда жобалық құжаттамаға метрологиялық сараптама жүргізу, оң метрологиялық қорытынды алу.

-Шығыс есептегіштерін конфигурациялауды, есептеу, мұрағаттау, есептілік және деректерді беру алгоритмдерін конфигурациялауды, бағдарламаланатын логикалық контроллердің бағдарламалық-логикалық байланыстарын әзірлеуді, мнемосхем әзірлеуді, кешенді сынақтар жүргізуді және ГШӨЖ -ны метрологиялық аттестаттауға дайындауды қоса алғанда, іске қосу-баптау жұмыстарын орындау.

-Сынау бағдарламаларын дайындауды, техникалық сүйемелдеуді және мердігер мамандарының оларды өткізу барысында қатысуын қоса алғанда, ГШӨЖ тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтарды, қабылдау-тапсыру және кешенді сынақтарды өткізуге қатысу.

- Өлшемдерді орындау әдістемесін, тексеру әдістемесін, метрологиялық аттестаттау бағдарламасын қоса алғанда, метрологиялық құжаттаманы әзірлеу, МВИ аттестаттауды жүргізу, эксперименттік зерттеулерді орындау және нәтижелерді ресімдеу.

- Құжаттардың толық жиынтығын дайындауды, рәсімді сүйемелдеуді және Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне ГШӨЖ (газды есепке алу торабын) енгізу туралы сертификат алуды қоса алғанда, ГШӨЖ -ны аттестаттау.

- Жеткізілетін құжаттаманың құрамына Пайдалану нұсқаулықтары, жабдықтың паспорттары, сынау хаттамалары, электр қосылыстары мен автоматтандыру схемалары, өлшеу құралдарының түрін тексеру және бекіту туралы куәліктер кіруге тиіс.

Осы бөлімде көрсетілген жұмыстар тізбесі толық болып табылмайды. Мердігер түпкілікті нәтиже алу үшін қажетті барлық қосымша жұмыстарды орындауға міндетті — жұмысқа қабілетті, аттестатталған және тіркелген ГШӨЖ, тіпті егер мұндай жұмыстар осы қосымшада тікелей көрсетілмесе де.

2.3. Жеткізудің толықтығы

Газ шығынын өлшеу жүйесін (ГШӨЖ) жеткізу тапсырыс беруші тарапынан жабдықтарды, материалдарды, бағдарламалық құралдарды немесе қызметтерді қосымша сатып алу қажеттілігінсіз жобалау, іске қосу-реттеу, метрологиялық жұмыстарды орындауды, жүйені пайдалануға беруді және одан әрі дұрыс пайдалануды қамтамасыз ететін толық жиынтықта жүзеге асырылуға тиіс.

ГШӨЖ жеткізілімінің құрамына міндетті түрде кіреді, бірақ онымен шектелмейді:

-газ сүзгілері (жұмыс және резервтік, қажет болған жағдайда — айналма жолмен);

-метрологиялық аттестаттауды жүргізу және өлшеу құралдарын, оның ішінде салыстырып тексеру баллондарын, газ қоспаларын, редукторларды, калибрлеу құрылғылары мен керек-жарақтарын тексеру үшін қажетті салыстырып тексеру және калибрлеу құралдары; - ГШӨЖ метрологиялық сипаттамаларын бақылау және растау үшін талап етілетін жұмыс эталондары мен қосалқы жабдықтар;

-пайдалануға беру және пайдаланудың бастапқы кезеңі үшін қажетті қосалқы бөлшектер, құрал-саймандар мен керек-жарақтар жиынтығы (ЗИП);

-арматураны, фитингтерді, қосқыш элементтерді және шығын материалдарын қоса алғанда, құбыр, импульстік және кабельдік байланыстың барлық элементтері;

-оператордың автоматтандырылған жұмыс орны, бағдарламалық жасақтама, лицензиялар, активтендіру кілттері және ГШӨЖ толық жұмыс істеуі үшін қажет конфигурациялық файлдар;

-пайдалану, метрологиялық және атқарушылық құжаттамалардың толық жиынтығы.

Осы бөлімде жекелеген элементтер, жабдықтар, керек-жарақтар, материалдар немесе бағдарламалық құралдар туралы айтудың болмауы мердігерді, егер олар осы қосымшаның, ТШ және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жұмыс қабілеттілігін, метрологиялық аттестаттауды, ГШӨЖ -ны пайдалануға беруді және пайдалануды қамтамасыз ету үшін қажет болса, оларды жеткізу міндетінен босатпайды.

3. ГШӨЖ -ны екі сатылы жеткізу және сату

3.1. Кезеңділікке қойылатын жалпы талаптар

3.1.1. Талдамалық жабдықтарды (хроматографтар/анализаторлар) дайындаудың ұзақ мерзімдеріне байланысты мердігер ГШӨЖ -ны екі сатылы жеткізуді және өткізуді көздеуге міндетті.

3.1.2. Жеткізілім сатысы мердігерді түпкілікті нәтиже — ГШӨЖ -ны толық құрамда пайдалануға бергені үшін жауапкершіліктен босатпайды.

3.2. 1 кезең-аналитикалық жабдықсыз ГШӨЖ іске асыру

3.2.1. 1-кезең өлшеулер жүргізу үшін жеткілікті құрамда және газ құрамы туралы баламалы деректерді (газ құрамын зертханалық талдау) пайдалана отырып есептеулер жүргізу мүмкіндігімен Талдамалық аспаптарсыз ГШӨЖ жеткізуді және өткізуді қамтиды.

3.2.2. 1-кезеңнің құрамына газды қоспағанда, өлшеулерді, есептеулерді, мұрағаттауды, есептерді қалыптастыруды және деректерді беруді орындау үшін жеткілікті барлық қажетті жабдықтармен, өлшеу құралдарымен, автоматтандырумен және бағдарламалық қамтамасыз етумен жасақталған, жинақта және ең жоғары зауыттық дайындықта жеткізілетін, зауытта дайындалған Блок-бокс түріндегі газ шығынын өлшеу жүйесі (ГШӨЖ) кіруге тиіс 2-кезеңде жеткізілетін хроматографтар, анализаторлар және сынама дайындау жабдықтары.

3.2.3. 1 кезең бойынша мердігер:

-жобалық құжаттаманы әзірлеу;

-өлшеулерді орындау әдістемелерін (ӨОӘ) әзірлеу және бекіту;

-монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау;

- ГШӨЖ және ӨОӘ метрологиялық аттестаттауды рұқсат етілген құрамда өткізу;

- ГШӨЖ 3.2.2-тармақта көзделген көлемде пайдалануға енгізілсін.

3.2.4. 1 — кезеңді іске асыру мерзімі-тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 8 айдан аспайды.

3.3. 2 кезең - Sirg-ді аналитикалық жабдықтармен толықтыру

3.3.1. 2-кезең газ хроматографтарын, анализаторларды және сынама дайындау жүйелерін жеткізуді, орнатуды және біріктіруді қамтиды.

3.3.2. 2 кезең бойынша мердігер:

-жобалық құжаттаманы және ӨОӘ өзектендіру; ГШӨЖ мен хроматографтардың интеграциясын қамтамасыз ету;

- ГШӨЖ және ӨОӘ қайта (қосымша) метрологиялық аттестаттау жүргізу;

- ГШӨЖ өнеркәсіптік пайдалануға енгізілсін.

3.3.3. 2-кезеңді іске асыру мерзімі-тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 11 айдан аспайды.

3.4. Сынақтар және қабылдау

ГШӨЖ -ны пайдалануға беру және іске асырудың тиісті кезеңін аяқтау қолданыстағы нормативтік талаптар мен шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс берушінің және өзге де мүдделі тараптардың қатысуымен өткізілетін тәжірибелік-өнеркәсіптік және қабылдау-тапсыру сынақтарының нәтижелері бойынша жүзеге асырылады. Сынақтардың нәтижелері ГШӨЖ -ның пайдалануға дайындығын растау және іске асыру кезеңдерін аяқтау үшін негіз болып табылатын тиісті актілермен және хаттамалармен ресімделеді.