|  | Техникалық ерекшелікке №6 қосымша |
| --- | --- |

Газды есепке алуды бақылау торабына (ГЕАБТ) қойылатын талаптар

Оны жобалау, жеткізу, метрологиялық аттестаттау тәртібіне және пайдалануға беру

1. Жалпы ережелер

1.1. Қолдану пәні мен саласы

1.1.1. Осы қосымша газды есепке алудың бақылау торабын (бұдан әрі — ГЕАБТ) жобалауға, жеткізуге, дайындауға, монтаждауға, метрологиялық аттестаттауға және пайдалануға беруге міндетті талаптарды белгілейді.

1.1.2. ГЕАБТ газ шығынын өлшеуге арналған және коммерциялық есепке алу үшін де қолданылады. Мердігер осы қосымшаның талаптарын орындауды, өлшемдерді орындау әдістемесін (ӨОӘ) әзірлеуді және бекітуді, метрологиялық аттестаттаудан өтуді және Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне ГЕАБТ енгізуді қамтамасыз етуге міндетті.

1.1.3. Осы қосымшаның талаптары Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және мердігердің міндетті түрде орындауына жатады.

2. Газды есепке алуды бақылау торабының (ГЕАБТ) мақсаты мен мәртебесі

2.1. ГЕАБТ ГОСТ 2939-63 сәйкес өлшеу нәтижелерін стандартты жағдайларға келтіре отырып, табиғи және ілеспе газдың ~ 150 000 м3/сағ дейін шығынын өлшеуге арналған.

2.2. ГЕАБТ бағынады:

- өлшеуді орындау әдістемесін (ӨОӘ) әзірлеу;;

- метрологиялық аттестаттау;

- Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізу туралы;

пайдалануға беру, оның ішінде коммерциялық есепке алу үшін қолдану мүмкіндігі бар.

2.3. Қазақстан Республикасы заңнамасының, қолданыстағы нормативтік құжаттардың және осы қосымшаның талаптарына ГЕАБТ сәйкестігі үшін, сондай-ақ ГЕАБТ пайдалануға беру және оны метрологиялық аттестаттау бойынша түпкілікті нәтижеге қол жеткізгені үшін мердігер жауапты болады.

2.4. Мердігер Газды есепке алуды бақылау торабының (ГЕАБТ) өнеркәсіптік пайдалануға берілген күннен бастап 12 (он екі) ай ішінде Газды есепке алуды бақылау торабының техникалық сүйемелдеуін қамтамасыз етуге міндетті. Техникалық сүйемелдеу мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

- Тапсырыс берушіге консультациялық және техникалық қолдау көрсету;

- ГЕАБТ жұмысындағы штаттан тыс жағдайлар мен ауытқуларды талдауға қатысу;

- кепілді кезеңде ГЕАБТ жұмысын сүйемелдеу;

- жобалау шешімдері мен бекітілген әдістемелер шегінде ГЕАБТ параметрлері мен параметрлерін түзетуге қатысу.

Жабдықты, бағдарламалық қамтамасыз етуді және орындалған жұмыстарды қоса алғанда, ГЕАБТ кепілдік мерзімі, егер жабдық өндірушілер неғұрлым ұзақ мерзімді белгілемесе, ГЕАБТ өнеркәсіптік пайдалануға берілген күннен бастап кемінде 12 (он екі) айды құрайды.

3. ГЕАБТ қойылатын негізгі техникалық талаптар

3.1. Газ шығыны мен мөлшерін өлшеу ГОСТ 8.586 сәйкес стандартты тарылту құрылғылары (ΔP әдісі) негізінде жүзеге асырылуы керек.(1,2,5)-2005.

3.2. Негізгі метрологиялық сипаттамалары:

-стандартты тарылту құрылғылары негізінде ГЕАБТ — максималды есептік қателігі  ±1%-дан аспайды;

- абсолютті (артық) қысымды өлшеудің негізгі келтірілген қателігі - ±0,075%-дан жоғары емес;

- газ температурасын өлшеудің негізгі абсолютті қателігі - ±0,3 °C жоғары емес;

-есептегіштің (түзеткіштің) негізгі салыстырмалы қателігі ±0,01% - дан аспайды.

3.3. Өлшеу құралдарын орнатуға, өлшеу құбырларына, түзу сызықты учаскелерге, қысым мен температураны іріктеуге, сондай-ақ айналып өтуге қойылатын талаптар қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес келуі және өлшеулердің дұрыстығын қамтамасыз етуі тиіс.

3.4. ГЕАБТ құрамында міндетті түрде көзделеді:

- тарылту құрылғысына дейін және одан кейін түзу сызықты учаскелердің ұзындығына қойылатын талаптарды сақтай отырып бір өлшеу құбыры;

- газ беруді тоқтатпай өлшеу құбырын жұмыстан шығару мүмкіндігін қамтамасыз ететін айналма желі;

3.5. Өлшеу құбырында мыналар көзделуі тиіс:

-тарылту құрылғысы (диафрагма);

-қысым дифференциалды түрлендіргіш;

-абсолютті (артық) қысым түрлендіргіші;

-температура түрлендіргіші;

-газ шығынын есептеуші (түзеткіш).

4. Конструктивтық орындауы

4.1. ГЕАБТ сыртқы орындауда орындалады.

4.2. Барлық Бастапқы түрлендіргіштер (қысым, температура, қысымның төмендеуі) сыртқы өнімділікке, IP65-тен төмен емес Қорғаныс дәрежесіне және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес жарылыстан қорғалған өнімділікке ие болуы керек.

4.3. Контроллерлер, ағынды есептегіштер, байланыс және қуат құралдары сыртқы қондырғының Климаттық шкафына орналастырылады:

-климаттық әсерлерден қорғау;

-жабдықты тұрақты пайдалану шарттары;

-техникалық қызмет көрсету және тексеру мүмкіндігі.

5. Функционалдық талаптар

5.1. Газ шығынын есептеуші (түзеткіш) мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

1) ГОСТ 2939-63 сәйкес стандартты шарттарға келтірілген газ шығысы мен мөлшерін есептеу;

2) күнді, уақытты және пайдаланушыны белгілей отырып, газ құрамын зертханалық талдау нәтижелерін қолмен енгізуді қолдау;

3) мұрағаттау:

-сағат деректерінің жылдамдығы-кемінде 32 күн;

-тәуліктік деректер сомасы — 63 тәуліктен кем емес;

-айлық деректердің мөлшері-кемінде 12 ай;

-конфигурация өзгерістерін және штаттан тыс жағдайларды бекіту;

-рұқсатсыз кіруден қорғау;

-диспетчерлеу және есепке алу жүйелеріне деректерді беру (кемінде 3 тарапқа).

5.2. ГЕАБТ есептерді қалыптастыруды және өлшенген және есептелген деректерді ұзақ мерзімді сақтауды қамтамасыз етуі керек.

6. Метрология және аттестаттау

6.1. мердігер ГЕАБТ үшін міндетті:

- өлшемдерді орындау әдістемелерін (ӨОӘ) әзірлеу және бекіту;

- метрологиялық аттестаттау бағдарламасын әзірлеу;

- эксперименттік зерттеулер жүргізу;

- ҚР СТ 2549-2014 сәйкес ГЕАБТ метрологиялық аттестаттауды орындау;

- Қазақстан Республикасының өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне ГЕАБТ енгізілуін қамтамасыз етуге міндетті.

6.2. ГЕАБТ құрамына кіретін барлық өлшеу құралдары бекітілген үлгіде болуы және ҚР СИ мемлекеттік тізіліміне енгізілуі тиіс.

7. Жұмыс құрамы

Мердігер "кілтке дейін" жұмыстардың толық кешенін орындауға міндетті, бірақ онымен шектелмейді:

1) бастапқы деректерді жинау және талдау;

2) ГЕАБТ жобалау;

3) жабдықты жеткізу;

4) монтаждау және қосу;

5) іске қосу-реттеу жұмыстары;

6) өлшемдерді орындау әдістемелерін (ӨОӘ) және метрологиялық құжаттаманы әзірлеу;

7) сынақтар және метрологиялық аттестаттау жүргізу;

8) ГЕАБТ пайдалануға беру.

Жұмыс тізімі толық емес. Мердігер түпкілікті нәтижеге қол жеткізу үшін қажетті барлық қосымша жұмыстарды орындауға міндетті — жұмысқа қабілетті, аттестатталған және пайдалануға берілген ГЕАБТ.

8. Орындау мерзімі

ГЕАБТ жобалау, жеткізу, монтаждау, метрологиялық аттестаттау және пайдалануға беру жөніндегі жұмыстардың толық кешенін Мердігер Тапсырыс берушіден өтінім алған сәттен бастап 5 (бес) айдан аспайтын мерзімде орындауы тиіс.

9. Сынау және пайдалануға беру

ГЕАБТ пайдалануға беру тәжірибелік-өнеркәсіптік және қабылдау-тапсыру    сынақтарының нәтижелері бойынша ГЕАБТ пайдалануға және пайдалануға, оның ішінде коммерциялық есепке алуға дайындығын растайтын тиісті актілер мен хаттамаларды ресімдей отырып жүзеге асырылады.