3-қосымша Техникалық ерекшелікке

ГАЗ ШЫҒЫНЫН ӨЛШЕУ ЖҮЙЕСІНЕ (ГШӨЖ) ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Өріктау КТ-I кен орнының мұнайлы жиегі, оны жобалау, жеткізу, метрологиялық аттестаттау және пайдалануға енгізу тәртібі

1. Жалпы ережелер

1.1. Пәні және қолданылу саласы
1.1.1. Осы Қосымша газ шығынын өлшеу жүйесін (бұдан әрі — ГШӨЖ) жобалауға, жеткізуге, жинауға, екі кезеңді іске асыруға, метрологиялық аттестаттауға және пайдалануға енгізуге қойылатын міндетті талаптарды белгілейді.
1.1.2. Осы Қосымшаның талаптары шарттың (договор) ажырамас бөлігі болып табылады және Мердігердің міндетті түрде орындауына жатады.

1.2. Бастапқы талаптар және құжаттардың басымдылығы
1.2.1. Газ шығынын өлшеу жүйесін (ГШӨЖ) жобалау, жеткізу және пайдалануға енгізу кезінде Мердігер бір мезгілде және толық көлемде мыналарды сақтауға міндетті:

- Шарттың және техникалық ерекшеліктің талаптарын;

- осы Қосымшаның талаптарын;

- техникалық шарттарды (ТШ), берілген:
a. «QazaqGaz» ҰК» АҚ;
b. «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ.

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік және заңнамалық құжаттарының талаптарын.
1.2.2. Көрсетілген талаптар міндетті және өзара толықтырушы болып табылады. Бір құжаттың талаптарын орындау Мердігерді қалған құжаттардың талаптарын орындаудан босатпайды.
1.2.3. Осы Қосымшаның, негізгі ТЕ (ТЗ) және үшінші тараптардың ТШ талаптары арасында қайшылықтар анықталған жағдайда, Мердігер: 
– Тапсырыс берушіні дереу хабардар етуге; 
– неғұрлым қатаң талаптардың орындалуын қамтамасыз ететін техникалық шешімді ұсынуға
– шешімді тек Тапсырыс берушімен жазбаша келіскеннен кейін ғана іске асыруға міндетті.
1.2.4. «QazaqGaz» ҰК» АҚ және «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ техникалық шарттары осы Шартқа қоса беріледі және оның ажырамас бөлігі болып табылады.

1.3. ГШӨЖ-ге қойылатын негізгі талаптар
ГШӨЖ ілеспе мұнай газының (ІМГ) коммерциялық есебін 13 000 м³/сағ дейінгі шығын диапазонында қамтамасыз етуі тиіс. ГШӨЖ аналитикаға, мұрағаттауға және есептілікке, сондай-ақ кемінде бір резервтік өлшем желісіне ие болуы тиіс. Бір өлшем желісінің істен шығуы немесе жұмыстан шығарылуы резервтік желінің және жалпы жүйенің жұмыс істеуіне әсер етпеуі тиіс.
ГШӨЖ зауыттық дайындықтағы блоктық-модульдік (блок-бокс) орындалуда орындалуы және берілген пайдалану шарттарында жүйенің дұрыс және тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін сүзгілерді, құбыржол және импульстік тартпаны, газды дайындау құралдарын және қосалқы жүйелерді қоса алғанда, барлық қажетті жабдықпен жиынтықталуы тиіс.
Газ шығынын өлшеу ГОСТ 8.611-2013 талаптарына сәйкес ультрадыбыстық шығыс өлшегіштер негізінде, өлшем нәтижелерін ГОСТ 2939-63 сәйкес стандартты шарттарға келтіре отырып жүзеге асырылуы тиіс.
ГШӨЖ құрамында газдың физикалық-химиялық көрсеткіштерін бақылауға арналған аналитикалық жабдық, оның ішінде ГОСТ 31371.7-2020 сәйкес газдың компоненттік құрамын өлшеуге арналған ағынды газ хроматографы, ГОСТ 34723-2021 сәйкес күкіртті сутектің, меркаптанды және жалпы күкірттің концентрацияларын өлшеуге арналған ағынды газ хроматографы (ҚР СТ ГОСТ Р 53367 талаптарын ескере отырып), ГОСТ 20060-2021 сәйкес газдың ылғалдылығын өлшеуге арналған ағынды анализатор, сондай-ақ ГОСТ 20061-2021 сәйкес көмірсутектер бойынша шық нүктесінің анализаторы көзделуі тиіс. Қолданыстағы стандарттарда көзделгеннен гөрі кеңірек диапазонда өлшемдерді орындау қажет болған жағдайда, өлшемдерді орындаудың өзге әдістемелерін Тапсырыс берушімен келісу шартымен қолдануға жол беріледі.
ГШӨЖ жобасы, оның ішінде технологиялық схема, ГШӨЖ құрамына кіретін барлық өлшем құралдарының, аналитикалық жабдықтар мен аспаптардың типтері, маркалары мен модельдері Тапсырыс берушімен міндетті түрде алдын ала келісілуге жатады, бұл ретте барлық өлшем құралдары Қазақстан Республикасының Өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуі тиіс.
ГШӨЖ газ құрамына зертханалық талдау нәтижелерін қолмен енгізу мүмкіндігін, енгізу уақытын міндетті түрде тіркеумен, пайдаланушыны сәйкестендірумен және деректерді мұрағаттаумен, әрбір ағын бойынша сағаттық және тәуліктік есептерді қалыптастыруды, өлшенген, есептік және аналитикалық деректерді ұзақ мерзімді мұрағаттауды, сондай-ақ деректерді кемінде үш тәуелсіз тарапқа (ағымдағы деректерді, мұрағаттарды, есептілікті және оқиғаларды қоса алғанда) бір мезгілде беруді қамтамасыз етуі тиіс.

2. ГШӨЖ мәртебесі, жұмыс құрамы және Мердігердің жауапкершілігі

2.1. Мақсаты және мәртебесі
2.1.1. ГШӨЖ ілеспе мұнай газының саны мен сапасының коммерциялық есебіне арналған.
2.1.2. ГШӨЖ мыналарға жатады:
− өлшемдерді орындау әдістемесін (ӨОӘ / МВИ) әзірлеуге;
− ҚР СТ 2549-2014 сәйкес метрологиялық аттестаттауға;
− Қазақстан Республикасының Өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізуге;
− өнеркәсіптік пайдалануға енгізуге.
2.1.3. Газ шығынын өлшеу жүйесінің (ГШӨЖ) Қазақстан Республикасы заңнамасының, қолданыстағы нормативтік құжаттардың, техникалық шарттардың және осы Қосымшаның талаптарына сәйкестігі үшін, сондай-ақ ГШӨЖ-ді пайдалануға енгізу және оны ҚР Өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізу бойынша түпкілікті нәтижеге қол жеткізу үшін жауапкершілікті Мердігер көтереді.
2.1.4. Мердігер ГШӨЖ-ді өнеркәсіптік пайдалануға енгізген күннен бастап 24 (жиырма төрт) ай ішінде оған техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етуге міндетті. Техникалық сүйемелдеу мыналарды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:
− Тапсырыс берушіге консультациялық және техникалық қолдау көрсетуді;
− ГШӨЖ жұмысындағы штаттан тыс жағдайлар мен ауытқуларды талдауға қатысуды;
− ГШӨЖ жұмысын кепілдік кезеңде сүйемелдеуді;
− жобалық шешімдер мен бекітілген әдістемелер шегінде ГШӨЖ параметрлерін түзетуге қатысуды.
ГШӨЖ-ге, оның ішінде жабдыққа, бағдарламалық қамтамасыз етуге және орындалған жұмыстарға арналған кепілдік мерзімі, егер жабдық өндірушілер ұзағырақ мерзім белгілемесе, ГШӨЖ-ді өнеркәсіптік пайдалануға енгізген күннен бастап кемінде 24 (жиырма төрт) айды құрайды.

2.2. Жұмыс құрамы
Мердігер ГШӨЖ-ді пайдалануға енгізу және оны Қазақстан Республикасының Өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізу үшін қажетті толық кешенді «дайын күйінде» жұмыстарды орындауға міндетті, соның ішінде, бірақ шектелмей, келесі кезеңдерді:

- Бастапқы деректерді жинауды және талдауды (газдың құрамы, H₂S, CO₂, су және механикалық қоспалардың құрамы, қысымдар, температуралар, ортаның коррозиялық белсенділігі), жұмыс жобасын, конструкторлық құжаттаманы, түсіндірме жазбаны әзірлеуді, сондай-ақ келісулер мен сараптамаларды сүйемелдеуді қоса алғанда, жобалау жұмыстарын орындау.

- Материалдарды, тығыздағыштарды, жабындарды және ӨАжБ (КИП) орындалымдарын дұрыс таңдауды, өлшем желілерін, ГШӨЖ, ӨАжБ және ТП АБЖ (АСУ ТП) шкафтарын жинауды, зауыттық таңбалауды, кіріс және зауыттық бақылауды, жөнелтуге дайындауды қоса алғанда, газдың нақты құрамы мен пайдалану шарттарын ескере отырып, ГШӨЖ-ді дайындау және зауыттық жинау.

- ГШӨЖ-ді объектіге жеткізуді, монтаждау жұмыстарын орындауды, бастапқы түрлендіргіштерді, датчиктерді, импульстік және кабельдік желілерді монтаждауды, электрмен жабдықтау, ТП АБЖ (АСУ ТП) және байланыс жүйелеріне қосуды.

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған уәкілетті ұйымда жобалау құжаттамасына метрологиялық сараптама жүргізуді, оң метрологиялық қорытынды алуды.

- Шығыс есептегіштерін конфигурациялауды, есептеу алгоритмдерін, мұрағаттауды, есептілікті және деректерді беруді баптауды, бағдарламаланатын логикалық контроллердің бағдарламалық-логикалық байланыстарын әзірлеуді, мнемосхемаларды әзірлеуді, кешенді сынақтар жүргізуді және ГШӨЖ-ді метрологиялық аттестаттауға дайындауды қоса алғанда, іске қосу-баптау жұмыстарын орындау.

- Сынақ бағдарламаларын дайындауды, техникалық сүйемелдеуді және оларды өткізу барысында Мердігер мамандарының қатысуын қоса алғанда, ГШӨЖ-дің тәжірибелік-өнеркәсіптік, қабылдау-тапсыру және кешенді сынақтарын өткізуге қатысу.

- Өлшемдерді орындау әдістемелерін (ӨОӘ / МВИ), тексеру әдістемелерін (қажет болған жағдайда), метрологиялық аттестаттау бағдарламаларын, ӨОӘ-ні аттестаттауды, эксперименттік зерттеулерді орындау және нәтижелерді ресімдеуді қоса алғанда, метрологиялық құжаттаманы әзірлеу.

- Құжаттардың толық жиынтығын дайындауды, рәсімді сүйемелдеуді және ГШӨЖ-ді (газ есепке алу торабын) Қазақстан Республикасының Өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізу туралы сертификатты алуды қоса алғанда, ГШӨЖ-ді аттестаттау.

- Жеткізілетін құжаттаманың құрамына пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар, жабдық паспорттары, сынақ хаттамалары, электр қосылыстары мен автоматтандыру схемалары, өлшем құралдарын тексеру және типті бекіту туралы куәліктер кіруі тиіс.
Осы бөлімде көрсетілген жұмыс тізбесі толық болып табылмайды. Мердігер түпкілікті нәтижені — жұмысқа қабілетті, аттестатталған және тіркелген ГШӨЖ-ді алу үшін қажетті барлық қосымша жұмыстарды, егер мұндай жұмыстар осы Қосымшада тікелей тізбеленбесе де, орындауға міндетті.

2.3. Жеткізу жиынтықтылығы
Газ шығынын өлшеу жүйесін (ГШӨЖ) жеткізу Тапсырыс беруші тарапынан жабдықтарды, материалдарды, бағдарламалық құралдарды немесе қызметтерді қосымша сатып алмай, жобалық, іске қосу-баптау, метрологиялық жұмыстарды орындауды, пайдалануға енгізуді және жүйені одан әрі дұрыс пайдалануды қамтамасыз ететін толық жиынтықта жүзеге асырылуы тиіс.
ГШӨЖ жеткізу құрамына міндетті түрде мыналар кіреді, бірақ олармен шектелмейді:
− газ сүзгілері (жұмыс және резервтік, қажет болған жағдайда — байпаспен);
− метрологиялық аттестаттау және өлшем құралдарын тексеру жүргізу үшін қажетті тексеру және калибрлеу құралдары, оның ішінде тексеру баллондары, газ қоспалары, редукторлар, калибрлеу құрылғылары және керек-жарақтар;
− ГШӨЖ метрологиялық сипаттамаларын бақылау және растау үшін талап етілетін жұмыс эталондары мен қосалқы жабдықтар;
− пайдалануға енгізу және пайдаланудың бастапқы кезеңі үшін қажетті қосалқы бөлшектер, құралдар мен керек-жарақтар жиынтығы (ҚЖА / ЗИП);
− арматураны, фитингілерді, қосылыс элементтерін және шығын материалдарын қоса алғанда, құбыржол, импульстік және кабельдік тартпаның барлық элементтері;
− ГШӨЖ толыққанды жұмыс істеуі үшін қажетті оператордың автоматтандырылған жұмыс орны, бағдарламалық қамтамасыз ету, лицензиялар, іске қосу кілттері және конфигурациялық файлдар;
− пайдалану, метрологиялық және атқарушы құжаттаманың толық жиынтығы.
Осы бөлімде жекелеген элементтердің, жабдықтардың, керек-жарақтардың, материалдардың немесе бағдарламалық құралдардың аталып өтпеуі Мердігерді, егер олар осы Қосымшаның, ТШ және қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес ГШӨЖ жұмысқа қабілеттілігін, метрологиялық аттестаттауды, пайдалануға енгізуді және пайдалануды қамтамасыз ету үшін қажет болса, оларды жеткізу міндетінен босатпайды.

3. ГШӨЖ-ді екі кезеңді жеткізу және іске асыру

3.1. Кезеңділікке қойылатын жалпы талаптар
3.1.1. Аналитикалық жабдықты (хроматографтарды/анализаторларды) дайындау мерзімдерінің ұзақтығына байланысты Мердігер ГШӨЖ-ді екі кезеңді жеткізуді және іске асыруды қарастыруға міндетті.
3.1.2. Жеткізу кезеңділігі Мердігерді түпкілікті нәтижені — ГШӨЖ-ді толық құрамда пайдалануға енгізуді алу жауапкершілігінен босатпайды.

3.2. 1-кезең — Аналитикалық жабдықсыз ГШӨЖ-ді іске асыру
3.2.1. 1-кезең өлшемдерді жүргізу үшін жеткілікті құрамдағы және газ құрамы туралы балама деректерді (газ құрамына зертханалық талдау) пайдалана отырып есептеу мүмкіндігі бар ГШӨЖ-ді аналитикалық аспаптарсыз жеткізуді және іске асыруды қамтиды.
3.2.2. 1-кезеңнің құрамына газ хроматографтарын, анализаторларды және 2-кезеңде жеткізілетін сынама дайындау жабдығын қоспағанда, өлшемдерді, есептеулерді, мұрағаттауды, есептерді қалыптастыруды және деректерді беруді орындау үшін жеткілікті барлық қажетті жабдықпен, өлшем құралдарымен, автоматтандыру және бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен жиынтықталған, жинақталып жеткізілетін және барынша зауыттық дайындықтағы зауыттық дайындалған блок-бокс түріндегі газ шығынын өлшеу жүйесі (ГШӨЖ) кіруі тиіс.
3.2.3. 1-кезең бойынша Мердігер:
− жобалау құжаттамасын әзірлеуге; 
− өлшемдерді орындау әдістемелерін (ӨОӘ / МВИ) әзірлеуге және бекітуге; 
− монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға; 
− ГШӨЖ және ӨОӘ-ні рұқсат етілген құрамда метрологиялық аттестаттаудан өткізуге;
− ГШӨЖ-ді 3.2.2-т. көзделген көлемде пайдалануға енгізуге міндетті.
3.2.4. 1-кезеңді іске асыру мерзімі — Тапсырыс берушіден өтінім алынған сәттен бастап 8 айдан аспайды.

3.3. 2-кезең — ГШӨЖ-ді аналитикалық жабдықпен толық жинақтау
3.3.1. 2-кезең газ хроматографтарын, анализаторларды және сынама дайындау жүйелерін жеткізуді, монтаждауды және интеграциялауды қамтиды.
3.3.2. 2-кезең бойынша Мердігер:
− жобалау құжаттамасын және ӨОӘ-ні өзектендіруге;
− хроматографтардың ГШӨЖ-мен интеграциялануын қамтамасыз етуге;
− ГШӨЖ және ӨОӘ-ге қайталама (қосымша) метрологиялық аттестаттау жүргізуге;
− ГШӨЖ-ді өнеркәсіптік пайдалануға енгізуге міндетті.
3.3.3. 2-кезеңді іске асыру мерзімі — Тапсырыс берушіден өтінім алынған сәттен бастап 11 айдан аспайды.

3.4. Сынақтар және қабылдау
ГШӨЖ-ді пайдалануға енгізу және іске асырудың тиісті кезеңін аяқтау қолданыстағы нормативтік талаптарға және шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс берушінің және өзге де мүдделі тараптардың қатысуымен өткізілетін тәжірибелік-өнеркәсіптік және қабылдау-тапсыру сынақтарының нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.
Сынақ нәтижелері ГШӨЖ-дің пайдалануға дайындығын растау және іске асыру кезеңдерін аяқтау үшін негіз болып табылатын тиісті актілермен және хаттамалармен ресімделеді.