# Приложение №2 к договору  № ________

# от «_   __» __    _______ 2026г.

Техническая спецификация

на выполнение работы по текущему ремонту линий электропередач (Работа по установке межфазных распорок РМИ-110 с поставкой материалов на ВЛ-110кВ)№

- Область оказания Работ.

Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 году, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе. В 2015 году открыто месторождение Восточный Урихтау и месторождение Южный Урихтау.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (36 км юго-западнее).

Среднегодовые температуры разнятся между -40 и +40 С.

1.1 Общие сведения

Объект: ВЛ-110 кВ «ЖГТЭС – Урихтау-1» и «ЖГТЭС – Урихтау-2»

Опоры: №14 и №15 типа П110-6В+4 – всего 4 опоры (по две на каждой ВЛ).

Высота опор: 39 м.

Конструктивное исполнение: металлические решетчатые опоры П110-6В+4.

Месторасположение: опоры расположены в зоне природной балки (овражной местности), ранее являвшейся руслом реки, с выраженным перепадом рельефа.

Фото фактического состояния опор приведены в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию и являются его неотъемлемой частью.

2. Основание для выполнения работ

В процессе эксплуатации ВЛ-110 кВ выявлено критическое несоответствие электрических габаритов требованиям ПУЭ.

3. Цель выполнения работ

Обеспечение нормативных электрических расстояний и предотвращение касания проводов с металлоконструкциями опор путем установки межфазных жестких диэлектрических распорок РМИ-110.

4. Объем поставки

Подрядчик обязан осуществить поставку:

| Наименование | Тип | Количество |
| --- | --- | --- |
| Межфазная распорка | РМИ 110-3-1700 | 4 шт. |
| Межфазная распорка | РМИ 110-3-2050 | 4 шт. |
| Комплект крепежа и монтажных элементов | — | комплект |

Общее количество распорок: 8 шт. (по 2 распорки на каждую опору, всего 4 опоры)

Поставляемые изделия должны иметь сертификаты соответствия и паспорта завода-изготовителя.

5. Объем монтажных работ

- Подрядчик обязан выполнить:

- Организацию производства работ на ВЛ-110 кВ.

- Подготовку ППР (Проект производства работ), иметь допуск к работам в электроустановках до и выше 1000 В; обеспечить персонал с группой по электробезопасности не ниже IV (для производителя работ);

- Работы на высоте до 39 м.

- Монтаж на каждой опоре:

- 1 распорки РМИ 110-3-1700;

- 1 распорки РМИ 110-3-2050.

- Обеспечение проектного положения распорок между фазами.

- Контроль сохранения стрел провеса.

- Проверку обеспечения нормативных электрических габаритов.

- Фотофиксацию до и после монтажа.

- Оформление исполнительной документации.

6. Особые условия производства работ

Работы выполняются:

- на высоте 39 м;

- в овражной местности (природная балка);

- в условиях перепада отметок рельефа;

- с учетом возможных усиленных ветровых воздействий.

Подрядчик обязан учитывать:

- сложность подъезда техники;

- устойчивость грунта;

- организацию безопасных рабочих мест;

- применение средств страховки и такелажа;

- выполнение требований охраны труда при работах на высоте.

7. Нормативные требования

Работы должны выполняться в соответствии с: ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, действующими нормами промышленной безопасности, правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок.

8. Требования к качеству

После монтажа должно быть обеспечено:

- исключение касания проводов и металлоконструкций при нормативных ветровых нагрузках;

- соблюдение минимально допустимых электрических расстояний;

- надежность крепления распорок;

- отсутствие повреждений проводов и элементов опоры.

9. Приемка работ

По завершении работ Подрядчик предоставляет:

- Акт выполненных работ;

- Исполнительную схему установки распорок;

- Фотофиксацию;

- Паспорта и сертификаты на поставленные изделия.

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок:

на поставленные изделия — не менее 12 месяцев;

на выполненные работы — не менее 12 месяцев.

Заказчик:                                                                                               Подрядчик:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор                                                                                                 Директор

по производству

__________________     Кулжанов Ж.М.

Приложение 1

к Технической спецификации

Фотофиксация фактического состояния опор

Опора №15 и №14 ВЛ-110 кВ «ЖГТЭС – Урихтау-1» и «ЖГТЭС – Урихтау-2».
Отмечены места установки межфазных распорок РМИ-110.