Қосымша №2
Шартқа № _____________от _________2026 жылғы

Техникалық сипаттама

Энергетикалық қондырғыларды / электр станцияларын салу (тұрғызу) жұмыстарына  («Өріктау Оперейтинг» ЖШС-нің вахталық кенті мен өндірістік базасын электрмен жабдықтау үшін күн электр станциясын «толық дайын күйде (кілт тапсыру)» салу жұмыстары)

1. Жұмыстардың орындалу аумағы

Өріктау мұнай-газ конденсат кен орны 1983 жылы ашылған, Қазақстан Республикасының Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы аумағында, Ақтөбе қаласынан 215 км оңтүстікте орналасқан. 2015 жылы Шығыс Өріктау және Оңтүстік Өріктау кен орындары ашылған.
Бұл мұнай-газ аймағының бөлігіне бұрын ашылған және қазіргі таңда игеріліп жатқан кен орындары: Жанажол (10–12 км шығыста), Кенкияк (50 км солтүстікте), Алибекмола (20 км солтүстік-шығыста), Кожасай (36 км оңтүстік-батыста). Орташа жылдық температура -40°С пен +40°С аралығында өзгереді.

СЭС мақсаты: вахталық кент пен өндірістік базаны электрмен қамтамасыз ету.

2. Жалпы мәліметтер

2.1. Нысан: Вахталық кент, күн электр станциясы (КЭС) қуаты 100 кВт.
2.2. Түрі: Желілік (on-grid), сыртқы желімен параллель жұмыс.

3. Негізгі техникалық параметрлер

Қуаты: кемінде 100 кВт;

Жылдық шығару: кемінде 130 000 кВт·сағ/жыл;

Номиналды кернеу: 0,4 кВ;

Жұмыс режимі: желімен параллель (grid-tied).

4. Жабдықтар құрамы

4.1. Күн панельдері

Қолданылатын модель: Longi LR7-72HVH-645M

Ерекшеліктері: монокристалды; қуаты: 645 Вт; саны: шамамен 155 дана

Кепілдіктер:

12 жыл – өнімге;

25 жыл – сызықтық қуатқа

Мердігер өндірушінің түпнұсқа кепілдік құжаттарын ұсынуы тиіс.

4.2. Инвертор

Түрі: желілік, үш фазалы;

Қуаты: кемінде 100 кВт;

MPPT болуы міндетті;

Қашықтан бақылау және интеграцияны қолдау.

4.3. Қолдау конструкциялары

Түрі: ЛСТК / мырышталған болат;

Сервистік мерзімі: кемінде 25 жыл;

Аймақтың жел және қар жүктемесіне есептелген.

4.4. Кабель өнімдері және электроқондырғылар

Мердігер қамтамасыз етуі тиіс:

- DC кабельдер (күн панельдеріне, UV тұрақты);

- AC кабельдер;

- MC4 коннекторлары;

- Таратушы қондырғылар (DC/AC);

- Қорғау аппараттары (автоматты, УЗИП, сақтандырғыштар);

- Жерге тұйықтау және найзағайдан қорғау жүйесі.

Қосымша:

СИП кабель ТП 120×4 – шамамен 100 м (жоба арқылы нақтыланады).

Таратушы қондырғылар (DC/AC):

Ашық ауада орнатылатын таратушы қондырғылар климаттық жағдайларға сәйкес келуі және мына талаптарды қамтамасыз етуі тиіс:

- IP54 деңгейінен төмен емес қорғаныс (артықшылығы IP65);

- Атмосфералық әсерден қорғаныс (жаңбыр, шаң, жел);

- Құрамында конденсатқа қарсы қыздыру жүйесі, -40°С температурада тұрақты жұмыс;

- Шкаф ішінде конденсат пайда болуын болдырмау;

- Кабельдік өткізгіштердің герметикалық қорғанысы;

- Корпустың коррозияға қарсы орындалуы.

Қондырғы шкафтарының конструкциясы жабдықты сенімді, қауіпсіз және ұзақ мерзімді пайдалану үшін жасалуы тиіс.

4.5. Электр энергиясын есептеу құралы
Мердігер міндетті:

Сауда есептеу құрылғысын жеткізу және орнату;

ТУ ТОО “Энергосистема” талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету;

Жұмысқа қабылдау және пломбалау.

4.6. Мониторинг және диспетчерлік жүйе
Мердігер міндетті:

Онлайн мониторинг жүйесін енгізу, қамтамасыз ету:

- генерацияны нақты уақыт режимінде қашықтан бақылау;

- параметрлерді көрсету: қуат, шығару (күн/ай/жыл); кернеу, ток; жабдық статусы; авариялық сигналдарды тіркеу; деректер архиві

- Қол жеткізу:

- веб-интерфейс;

- мобильді қосымша (міндетті);

- ПК арқылы қол жеткізу

Қосымша: тапсырыс берушінің АСУ ТП жүйесіне интеграция мүмкіндігі.

5. Жұмыстар көлемі және құрамы («кілт тапсыру»)

5.1. Жобалау:

ПСД әзірлеу;

Электротехникалық есептеулер;

Тапсырыс беруші және энергетикалық ұйыммен келісу.

5.2. Жабдықтарды жеткізу: сатып алу; объектіге жеткізу.

5.3. Құрылыс-монтаж жұмыстары (ҚМЖ)

Мердігер толық құрылыс-монтаж және электротехникалық жұмыстарды орындауы тиіс, ҚР қолданыстағы ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, СНиП, өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары, электр қондырғыларын пайдалану қауіпсіздігі және басқа нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес.

ҚМЖ құрамына кіреді:

- металл конструкцияларды монтаждау;

- күн панельдерін жобалық бұрыштар мен бағытқа сәйкес орнату;

- DC кабель жолдарын UV сәуледен және механикалық зақымданудан қорғаумен жүргізу;

- AC кабель жолдарын, соның ішінде СИП кабельін жүргізу;

- инверторлық жабдықты монтаждау;

- таратушы қондырғыларды орнату (DC/AC);

- жерге тұйықтау және потенциалдарды теңестіру жүйесін орындау;

- найзағайдан қорғау жүйесін монтаждау;

- кабель жолдары мен жабдықтарды маркировкалау;

- электр қосылыстарының сапасын тексеру (контактілерді тарту, қызуды бақылау, соның ішінде термовизиялық бақылау).

Жұмыстар ПУЭ талаптарын сақтау арқылы орындалуы тиіс:

- рұқсат етілген токтық жүктемелерді сақтау;

- қорғау селективтілігін қамтамасыз ету;

- қысқа тұйықталу және кернеу асып кетуден қорғау;

- қызмет көрсететін персоналдың электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

5.4. Іске қосу және баптау жұмыстары (ПНР):

- Қосылыстарды тексеру;

- Жабдықты баптау;

- Режимдерді тестілеу;

- Номиналды режимге шығару;

- Жұмысқа тапсыру.

6. Қосылу, есеп және өзара есеп айырысу (міндетті талап)

Мердігер толық қамтамасыз етеді:

- Жобаны ТОО “Энергосистема” келісу;

- КЭС-ті электр желілеріне қосу;

- Сауда есептеу ұйымдастыру;

- «Жасыл тариф» бойынша қосылу процедурасын жүргізу.

ҚР «Электр энергиясын пайдалану ережелері» (МЭ РК бұйрығы №143, 25.02.2015) бойынша:

сауда есебі орнатылады;

- энергия беру және тұтыну есепке алынады.

- Осы жоба үшін:

- артық энергия сатылмайды;

- желіге беріледі және есепке алынады;

- өзара есептеу (нетто тұтыну) механизмі қолданылады, желіден алынатын көлемді азайтады.

7. Нәтижеге қойылатын талаптар

- КЭС қамтамасыз етуі тиіс:

- тұрақты электр энергиясы генерациясын;

- дұрыс коммерциялық есеп;

- мониторинг жүйесінің жұмысын;

- авариялық сигналдардың автоматты хабарландыруын;

- желімен сенімді параллель жұмыс;

- ПУЭ, ПТЭ, ППБ, СНиП және ҚР нормативтеріне сәйкестік.

8. Жұмыстарды орындау мерзімі

Жұмыстарды орындау мерзімі: келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннен аспайды.

9. Кепілдік міндеттемелері

ҚМЖ — кемінде 24 ай;

Инвертор — кемінде 5 жыл;

Күн панельдері: 12 жыл – зауыт кепілдігі; 25 жыл – сызықтық қуат кепілдігі.

10. Құжаттама

Мердігер береді: атқарушы құжаттама; электр схемалары; сынақ хаттамалары; пайдалану нұсқаулықтары; мониторинг жүйесіне қол жеткізу.

11. Ерекше шарттар

- РЭК-пен барлық өзара әрекет мердігер арқылы жүргізіледі;

- Жұмыстар өндірісті тоқтатпай орындалады;

- Мониторинг және есеп жүйесін енгізу міндетті.

Тапсырыс беруші:                                                                          Мердігер:

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

Өндіріс директоры                                                                             ЖСШ басшысы

__________________ Кулжанов Ж. М.                                              ____________