# Приложение №2 к договору  № ________

# от «_   __» __    _______ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на выполнение работы по возведению (сооружению) энергетических установок/

электростанций  (Работы по строительству солнечной электростанции «под ключ» для электроснабжения вахтового поселка и промышленной базы ТОО «Урихтау Оперейтинг»)

1. Область выполнения работ

Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 году, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе. В 2015 году открыто месторождение Восточный Урихтау и месторождение Южный Урихтау.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (36 км юго-западнее).

Среднегодовые температуры разнятся между -40 и +40 С.

СЭС предназначена для электроснабжения: вахтового поселка и промышленной базы ТОО «Урихтау Оперейтинг»

2. Общие сведения

2.1. Объект: Вахтовый поселок,  Солнечная электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт.

2.2. Тип: Сетевая (on-grid) с параллельной работой с внешней сетью.

3. Основные технические параметры

Установленная мощность: не менее 100 кВт;

Годовая выработка: не менее 130 000 кВт·ч/год;

Номинальное напряжение: 0,4 кВ;

Режим работы: параллельно с сетью (grid-tied).

4. Состав оборудования

4.1. Солнечные панели

Применяются: Longi LR7-72HVH-645M

Характеристики: тип: монокристаллические; мощность: 645 Вт; количество: ~155 шт.

Гарантии:

12 лет — на изделие;

25 лет — на линейную мощность.

Подрядчик обязан предоставить оригинальные гарантийные документы производителя.

4.2. Инвертор

Тип: сетевой, трёхфазный; Мощность: не менее 100 кВт; Наличие MPPT;

Поддержка удаленного мониторинга и интеграции.

4.3. Опорные конструкции

Тип: ЛСТК / оцинкованная сталь;

Срок службы: не менее 25 лет;

Расчет на ветровые и снеговые нагрузки региона.

4.4. Кабельная продукция и электрооборудование

Подрядчик обязан предусмотреть:

- DC кабели (солнечные, UV-стойкие);

- AC кабели;

- Коннекторы MC4;

- Распределительные щиты (DC/AC);

- Аппараты защиты (автоматы, УЗИП, предохранители);

- Систему заземления и молниезащиты.

Дополнительно:

СИП кабель ТП 120×4 — ориентировочно 100 м (уточняется проектом).

Распределительные щиты (DC/AC):

Распределительные щиты (DC/AC), устанавливаемые на открытом воздухе, должны соответствовать климатическим условиям эксплуатации и обеспечивать:

- степень защиты оболочки не ниже IP54 (предпочтительно IP65);

- защиту от атмосферных воздействий (осадки, пыль, ветер);

- наличие встроенной системы обогрева (антиконденсатной), обеспечивающей стабильную работу оборудования при температуре окружающей среды до -40°С;

- предотвращение образования конденсата внутри шкафов;

- герметичность кабельных вводов (с применением кабельных сальников);

- антикоррозионное исполнение корпуса;

Конструкция щитов должна обеспечивать надежную, безопасную и долговременную эксплуатацию оборудования в условиях открытой установки.

4.5. Прибор учета электроэнергии

Подрядчик обязан:

Поставить и установить коммерческий прибор учета;

Обеспечить соответствие требованиям ТУ ТОО “Энергосистема”;

Выполнить ввод в эксплуатацию и опломбировку.

4.6. Система мониторинга и диспетчеризации

Подрядчик обязан внедрить систему онлайн-мониторинга, обеспечивающую:

- дистанционный контроль генерации в реальном времени;

- отображение параметров:

- мощность, выработка (сутки/месяц/год);

- напряжение, ток;

- статус оборудования;

- регистрацию аварийных сигналов;

- архивирование данных.

Доступ:

- веб-интерфейс;

- мобильное приложение (обязательно);

- доступ с ПК.

Дополнительно: возможность интеграции в АСУ ТП Заказчика.

5. Объем и состав работ («под ключ»)

5.1. Проектирование

- Разработка ПСД;

- Электротехнические расчеты;

- Согласование с Заказчиком и энергоснабжающей организацией.

5.2. Поставка: Закупка оборудования; Доставка на объект.

5.3. Строительно-монтажные работы (СМР)

Подрядчик выполняет полный комплекс строительно-монтажных и электротехнических работ в соответствии с требованиями: ПУЭ, ПТЭЭП, ПТБ, СНиП, действующих норм промышленной безопасности Республики Казахстан, правил охраны труда при эксплуатации электроустановок и

иных действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан.

В состав строительно-монтажных работ входит:

- монтаж металлоконструкций;

- установка солнечных панелей с соблюдением проектных углов наклона и ориентации;

- прокладка DC кабельных линий с защитой от ультрафиолетового излучения и механических повреждений;

- прокладка AC линий, включая СИП кабель;

- монтаж инверторного оборудования;

- установка распределительных устройств (DC/AC);

- выполнение системы заземления и уравнивания потенциалов;

- монтаж системы молниезащиты;

- маркировка кабельных линий и оборудования;

- проверка качества электрических соединений (протяжка контактных соединений, контроль нагрева, в том числе с применением тепловизионного контроля).

Работы должны выполняться с обязательным соблюдением требований ПУЭ, включая:

- соблюдение допустимых токовых нагрузок;

- обеспечение селективности защит;

- организацию защиты от коротких замыканий и перенапряжений;

- обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала.

5.4. Пуско-наладочные работы (ПНР)

- Проверка соединений;

- Настройка оборудования;

- Тестирование режимов;

- Вывод на номинальный режим;

- Сдача в эксплуатацию.

6. Подключение, учет и взаиморасчеты (обязательное требование)

Подрядчик полностью обеспечивает:

- согласование проекта с ТОО “Энергосистема”;

- подключение СЭС к электрическим сетям;

- организацию коммерческого учета электроэнергии;

- сопровождение процедуры подключения по «зелёному тарифу».

В соответствии с: «Правилами пользования электрической энергией РК» (Приказ МЭ РК №143 от 25.02.2015):

- устанавливается коммерческий учет;

- осуществляется учет отпуска и потребления электроэнергии.

Для данного проекта:

- излишки электроэнергии не реализуются;

- передаются в сеть и учитываются;

- применяется механизм взаимозачета (нетто-потребление), уменьшающий объем потребления из сети.

7. Требования к результату

- СЭС должна обеспечивать:

- стабильную генерацию электроэнергии;

- корректный коммерческий учет;

- функционирование системы мониторинга;

- автоматическую сигнализацию аварий;

- надежную параллельную работу с сетью;

- соответствие ПУЭ, ПТЭ, ППБ, СНиП и нормативам РК.

8. Срок выполнения работ

Срок выполнения работ: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания договора.

9. Гарантийные обязательства

СМР — не менее 24 месяцев;

Инвертор — не менее 5 лет;

Солнечные панели: 12 лет — заводская гарантия; 25 лет — линейная мощность.

10. Документация

Подрядчик передает: исполнительную документацию; электрические схемы; протоколы испытаний;

инструкции по эксплуатации; доступы к системе мониторинга.

11. Особые условия

Все взаимодействие с РЭК выполняет Подрядчик;

Работы выполняются без остановки производства;

Обязательное внедрение системы мониторинга и учета.

Заказчик:                                                                                               Подрядчик:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор                                                                                                 Директор

по производству

__________________     Кулжанов Ж.М.