Қосымша №2
Шартқа № _____________от _________2026 жылғы

Техникалық сипаттама

Автоматтандырылған басқару жүйелерін ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындауға
(ШУОТ-Б-80 жедел тұрақты ток жүйесін жөндеу жұмыстары)

1. Жұмыстарды көрсету көлемі.

1983 жылы ашылған Өріктау мұнай, газ және конденсат кен орны Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде
орналасқан. 2015 жылы Шығыс Өріктау және Оңтүстік Өріктау кен орындары ашылды.

Мұнай-газды өлкенің бұл бөлігінде Жаңажол (шығысқа қарай 10-12 км), Кеңқияқ
(солтүстікке қарай 50 км), Әлібекмола (солтүстік-шығысқа қарай 20 км) және Қожасай (7-8
км) мұнай-газ кен орындары бар. км оңтүстік-батысқа қарай) бұрын ашылған және қазірдің
өзінде әзірленуде.

Жылдық орташа температура -40 пен +40 С аралығында ауытқиды.

Жалпы мәліметтер

  - Нысан: ПС-110/35/6 кВ «Урихтау» қосалқы станциясындағы ШУОТ-Б-80 жедел тұрақты ток жүйесі.

  - Негіздеме: 12.10.2023 ж. ақау актісі, оған сәйкес аккумуляторлық батареяларды бақылау және зарядтау жүйесінде критикалық ақаулар анықталған.

  - Ағымдағы жағдай: жабдық шектеулі жұмысқа қабілетті күйде пайдаланылуда.

  - Жұмыстың мақсаты: 220 В DC номиналды шығыс кернеу параметрлерін және электрмен жабдықтаудың талап етілетін сенімділігін қамтамасыз ете отырып, аккумуляторлық батареяларды бақылау және зарядтау жүйесінің толық жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру.

2. Жөндеуге жататын жабдықтар тізбесі

- Жүйелік контроллер CORDEX CXC 125/220VDC — 1 жинақ.
Түзеткіш модульдер CORDEX CXRF 220-4.4 kW — 3 (үш) дана.

3. Жұмыстардың көлемі мен құрамы

3.1. Дайындық кезеңі

Жабдыққа кіріс диагностикасын жүргізу.

Жұмыстарды орындау кестесін Тапсырыс берушімен келісу.

3.2. CORDEX CXC 125/220VDC жүйелік контроллерін жөндеу (1 жинақ)

Мердігер міндетті:

- Электрондық платаларға, күштік және басқару тізбектеріне толық диагностика жүргізу.

- Қуат тізбектерін, байланыс интерфейстерін, өлшеу арналарының жұмысын тексеру және қалпына келтіру.

- Ақаулы электрондық компоненттерді (микросхемалар, конденсаторлар, релелер, драйверлер, қорек көздері және т.б.) жөндеу немесе ауыстыру.

- Қажет болған жағдайда енгізілген бағдарламалық қамтамасыз етуді қалпына келтіру/қайта жүктеу.

- Кернеу және ток өлшеу арналарына калибрлеу жүргізу.

- Түзеткіш модульдер мен аккумуляторлық батареяларды басқару алгоритмдерінің дұрыстығын тексеру.

3.3. CORDEX CXRF 220-4,4 kW түзеткіш модульдерін жөндеу (3 дана)

Мердігер міндетті:

- Әр модуль бойынша істен шығу себептерін анықтай отырып, толық диагностика жүргізу.

- Күштік бөлікті (IGBT/күштік транзисторлар, түзеткіш көпірлер, дроссельдер, трансформаторлар) тексеру.

- Басқару платаларын және кері байланыс тізбектерін тексеру.

- Ақаулы күштік және электрондық компоненттерді ауыстыру.

- Салқындату жүйесін (желдеткіштер, температура датчиктері) тексеру және қалпына келтіру.

- Шығыс параметрлерін баптау (кернеу, ток шектеуі, аккумуляторлық батареяны зарядтау режимі).

4. Жұмыстардың сапасына және нәтижесіне қойылатын талаптар

4.1. Жөндеу аяқталғаннан кейін жабдық мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:

- Номиналды шығыс кернеуі: 220 В DC (зауыттық құжаттамаға сәйкес рұқсат етілген ауытқулар шегінде).

- Буферлік қоректендіру және аккумуляторлық батареяны зарядтау режимдерінде кернеу мен токты тұрақтандыру.

- Дабыл беру және параметрлерді бақылау жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі.

- Барлық түзеткіш модульдердің параллель режимде бір мезгілде жұмыс істеуі.

- Номиналды жүктеме кезінде апаттық дабылдар мен іркілістердің болмауы.

5. Мердігерге қойылатын талаптар

Мердігер:

- Электр қауіпсіздігі бойынша III топтан төмен емес (қажет болған жағдайда 1000 В дейін және одан жоғары) біліктілігі бар мамандарға ие болуы тиіс.

6. Тапсырыс берушіге берілетін құжаттама

- Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер міндетті түрде ұсынады:

- Орындалған жұмыстар актісі;

- Жөндеуден кейінгі техникалық жағдай актісі.

7. Ерекше шарттар

  - Жұмыстар ПУЭ, ПТЭЭП, еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып орындалуы тиіс.

  - Барлық жұмыстар кәсіпорынның технологиялық процесін бұзбай, Тапсырыс берушімен келісілген кесте бойынша орындалады.

7.3. Жекелеген тораптарды қалпына келтіру мүмкін болмаған жағдайда, Мердігер негізделген техникалық қорытынды және ауыстыруға коммерциялық ұсыныс ұсынуға міндетті.

Тапсырыс беруші:                                                                          Орындаушы:

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

Өндіріс директоры                                                                             ЖСШ басшысы

__________________ Кулжанов Ж. М.                                              ____________