# Приложение №2 к договору  № ________

# от «_   __» __    _______ 2026г.

Техническая спецификация

на Работы по текущему ремонту автоматизированных систем управления (Работа по ремонту системы оперативного постоянного тока ШУОТ-Б-80)

- Область оказания Работ.

Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 году, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе. В 2015 году открыто месторождение Восточный Урихтау и месторождение Южный Урихтау.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (36 км юго-западнее).

Среднегодовые температуры разнятся между -40 и +40 С.

Общие сведения

1.1. Объект: система оперативного постоянного тока ШУОТ-Б-80 на ПС-110/35/6кВ “Урихтау”.
1.2. Основание: дефектный акт от 12.10.2023 г., согласно которому выявлены критические неисправности системы контроля и подзаряда аккумуляторных батарей.
1.3. Текущее состояние: оборудование эксплуатируется в ограниченно работоспособном состоянии.
1.4. Цель работ: восстановление полной работоспособности системы контроля и подзаряда аккумуляторных батарей с обеспечением номинальных параметров выходного напряжения 220 В DC и требуемой надежности электроснабжения.

2. Перечень оборудования, подлежащего ремонту

- Системный контроллер CORDEX CXC 125/220VDC — 1 комплект.

- Выпрямительные модули CORDEX CXRF 220-4.4 kW — 3 (три) шт.

3. Объем и состав работ

3.1. Подготовительный этап

Проведение входной диагностики оборудования.

Согласование с Заказчиком графика производства работ.

3.2. Ремонт системного контроллера CORDEX CXC 125/220VDC (1 комплект)

Подрядчик обязан выполнить:

- Полную диагностику электронных плат, силовых и управляющих цепей.

- Проверку и восстановление цепей питания, интерфейсов связи, измерительных каналов.

- Ремонт или замену неисправных электронных компонентов (микросхемы, конденсаторы, реле, драйверы, блоки питания и др.).

- Восстановление/перепрошивку встроенного программного обеспечения (при необходимости).

- Калибровку измерительных каналов напряжения и тока.

- Проверку корректности алгоритмов управления выпрямительными модулями и АБ.

3.3. Ремонт выпрямительных модулей CORDEX CXRF 220-4,4 kW (3 шт.)

Подрядчик обязан выполнить:

- Полную диагностику каждого модуля с определением причин отказа.

- Проверку силовой части (IGBT/силовые транзисторы, выпрямительные мосты, дроссели, трансформаторы).

- Проверку плат управления и цепей обратной связи.

- Замену неисправных силовых и электронных компонентов.

- Проверку и восстановление системы охлаждения (вентиляторы, датчики температуры).

- Настройку выходных параметров (напряжение, ток ограничения, режим подзаряда АБ).

4. Требования к качеству и результату работ

4.1. После выполнения ремонта оборудование должно обеспечивать:

- Номинальное выходное напряжение: 220 В DC (± допустимые отклонения согласно заводской документации).

- Стабилизацию напряжения и тока в режимах буферного питания и подзаряда аккумуляторной батареи.

- Корректную работу системы сигнализации и контроля параметров.

- Одновременную работу всех выпрямительных модулей в параллельном режиме.

- Отсутствие аварийных сигналов и сбоев при номинальной нагрузке.

5. Требования к Подрядчику

Подрядчик должен:

- Обладать квалифицированным персоналом с допуском по электробезопасности не ниже III группы (до и выше 1000 В — при необходимости).

- Документация, передаваемая Заказчику

- По завершении работ Подрядчик обязан предоставить:

- Акт выполненных работ;

- Акт технического состояния после ремонта;

7. Особые условия

  - Работы должны выполняться с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭЭП, правил охраны труда и промышленной безопасности.

  - Все работы производятся по согласованному с Заказчиком графику без нарушения технологического процесса предприятия.

  - При невозможности восстановления отдельных узлов Подрядчик обязан предоставить обоснованное техническое заключение и коммерческое предложение на замену.

Заказчик:                                                                                               Исполнитель:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор                                                                                                         Директор

по производству

__________________     Кулжанов Ж.М.