Қосымша №2

№_____ Шартқа

«___» ________2026 жыл

Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданында орналасқан «Өрт сөндіру депосы ғимаратын газдандыру және жылыту жүйесі» нысаны бойынша жобалауға техникалық ерекшелік.

| № | Негізгі талаптар тізімі | Бастапқы деректер мен жобалау талаптарының мазмұны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жобаны әзірлеуге негіздеме | 2025 жылғы 18 қарашадағы техникалық кеңес хаттамасы. |
| 2 | Құрылыс түрі | Жаңа құрылыс |
| 3 | Жобалаудың кезеңділігі | Бір сатылы (Жұмыс жобасы) |
| 4 | Нұсқалық және конкурстық әзірлеу бойынша талаптар | Талап етілмейді |
| 5 | Құрылыстың ерекше жағдайлары | Талап етілмейді |
| 6 | Құрылыс ауданы. | Құрылыс ауданы – Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы. Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан Жаңажол кен орнының ауданында. |
| 7 | Нысанның негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері, соның ішінде қуаттылығы, өнімділігі | Өрт сөндіру депосының ғимараты: - Қабат: 1. - Жалпы ауданы: 1 147,7 м2. - Аймақтардың функционалдық мақсаты: әкімшілік-349,5 м2 тұрғын үй — 138,4 м2 өндірістік-шаруашылық — 383,8 м2 жуу бекеті бар гараж — 276 м2 |
| 8 | Инженерлік жабдықтарға қойылатын негізгі талаптар | 1.Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. 2.Жоба сенімділікті, энергия тиімділігін, пайдалану қауіпсіздігін және қызмет көрсету ыңғайлылығын қамтамасыз етуі тиіс. 3.Жұмыс жобасының (ЖЖ) құрамындағы инженерлік жүйелерді қолданыстағы МСН 4.03-01-2003 «ГАЗ ТАРАТУ ЖҮЙЕЛЕРІ» нормаларына және ҚР қағидаларына сәйкес әзірлеу қажет. 4.Барлық инженерлік жүйелер өрт сөндіру депосының жыл бойғы жұмысына, соның ішінде өрт сөндіру техникасы гаражындағы температуралық режимді сақтаудың жоғары талаптарын ескере отырып бейімделуі тиіс. 5.Жоба келесілерді қамтуы тиіс: • әрбір үй-жай бойынша жылу шығынын есептеу; • жылыту жүйесінің гидравликалық есебі; • қазандық пен сорғыларды таңдау; • газ шығынын есептеу және газ құбырларының диаметрін таңдау; • қазандықтың автоматика және желдету схемалары; • сыртқы және ішкі газ құбырларын жүргізу жоспарлары. |
| 9 | Өнімнің сапасына, бәсекеге қабілеттілігіне және экологиялық параметрлеріне қойылатын талаптар. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормалары мен қағидаларына сәйкес. |
| 10 | Мүгедектігі бар адамдар үшін қолжетімді тіршілік ету ортасын құруды ескере отырып, сәулет-құрылыс, көлемдік-жоспарлау және конструктивтік шешімдерге қойылатын талаптар. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. Қажет болған жағдайда қорытынды бере отырып, техникалық тексеру жүргізілсін. |
| 11 | Құрылысты ұйымдастырудың талаптары мен әзірлеу көлемі. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. |
| 12 | Кезектерді, соның ішінде іске қосу кешендері мен кезеңдерін бөлу, кәсіпорынды перспективалық кеңейтуге қойылатын талаптар. | Талап етілмейді |
| 13. | Табиғатты қорғау шаралары мен іс-шараларын әзірлеуге қойылатын талаптар мен шарттар. | Қазақстан Республикасының заңнамасына және нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес; Жұмыс жобасы үшін қоғамдық тыңдаулар өткізе отырып, қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ) бөлімін әзірлеу. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу кезеңіне қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат алу. |
| 14 | Қауіпсіздік режиміне және еңбек гигиенасына қойылатын талаптар. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына және мұнай және газ өнеркәсібінің қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының талаптарына сәйкес орындалсын. Жоба құрамында мыналар қарастырылсын: -Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздігін декларациялау. Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы; -Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша іс-шаралар; -Жобаланатын объектілердің қауіптілігі мен тәуекелдерін талдау; -Кәсіпорындар мен объектілерді бөгде адамдардың араласуынан қорғау; -Террористік тұрғыдан осал объектілердің антитеррористік қорғаныс жүйесіне қойылатын талаптар бойынша іс-шаралар; -Адамдарды өрттен қорғауды қамтамасыз ету, объектілерде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу бойынша өртке қарсы іс-шаралар (өрттің түрі мен класына байланысты тиісті жиынтықтағы өртке қарсы техника мен жабдықтарды, алғашқы өрт сөндіру құралдарын/өрт сөндіргіштерді және өрт қалқандарын тарта отырып, өрт-техникалық қару-жарақ пен жабдықтарға қажеттілікті есептеу); -Қауіпті өндірістік объектілерді тиісті бақылау аспаптарымен қамтамасыз ету (қауіпті өндірістік объектілерде бақылау аспаптарын: стационарлық газ анализаторларын, анемометрлерді, жел бағытының көрсеткіштерін, күкіртсутегі бойынша ШРК (ПДК) бақылау аспаптарын және т.б. орнатуды есептеумен қарастыру); -Объектілерді найзағайдан қорғау (есептеулерді қамтамасыз ету және объектілердің, ғимараттар мен құрылыстардың найзағайдан қорғау құрылғыларының болуы); -Технологиялық схемалардың/процестердің егжей-тегжейлі сипаттамаларын көрсету, белгілі бір жабдықты/материалды/тиекті арматураны қолданудың негіздемесін көрсету (нормативтік құжаттарға, ҚР заңдарына және т.б. сілтемелер); -Қауіпсіздік белгілерінің, тақтайшалар мен көрсеткіштердің, плакаттар мен көрнекі үгіт-насихат құралдарының, жол белгілерінің ең аз есебі және қамтамасыз етілуі; -Техникалық шешімдер объектінің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес орындалсын; -Серіктестік объектілерінің қолданыстағы автоматты өрт сигнализациясы жүйесіне біріктірілген автоматты өртке қарсы адрестік хабарлағыштарды (өрт сигнализациясын) орнату. Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. Үй-жайларды, әсіресе гаражды, қосалқы бөлмелерді және санитарлық тораптарды үсуден (қатудан) қорғауды қамтамасыз ету қажет. Газ қауіпсіздігі бойынша іс-шараларды әзірлеу: • газды авариялық ажырату схемасы; • газ деңгейін бақылайтын датчиктерді орналастыру; • авариялық режимдегі желдету. Тиекті арматураға, газ клапандарына, сорғылар мен жылу алмастырғыштарға оңай қолжетімділікті қамтамасыз ету қажет. |
| 15 | Азаматтық қорғаныстың инженерлік-техникалық іс-шараларын және төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша іс-шараларды әзірлеуге қойылатын талаптар. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. |
| 16 | Тәжірибелік-конструкторлық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар. | Талап етілмейді |
| 17 | Энергия үнемдеу бойынша талаптар. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. |
| 18 | Газбен жабдықтау бойынша талаптар. | 1.Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. 2.Қосылу нүктесі техникалық шарттарға сәйкес анықталсын. 3.Жобада келесілер қарастырылсын: • ғимаратқа кіре беріске дейінгі сыртқы газ құбыры; • газ құбырының кірісі; • ғимарат ішіндегі ішкі газ құбыры; • тиекті арматураны, сүзгілерді, бақылау-өлшеу аспаптарын орнату. 4.Қысым бойынша қажеттілік туындаған жағдайда автоматтандырылған газ реттегіш пунктін (ГРП/ГРУ) қарастыру. 5.Газды авариялық ажырату жүйесін келесі құрамда әзірлеу: • электромагниттік тоспа клапаны; • газ деңгейін бақылайтын датчиктер (газ түріне байланысты метан/пропан); • дабыл кезінде желдетудің автоматты түрде қосылуы. 6.Ғимарат ішіндегі газ құбырлары механикалық зақымданудан сенімді қорғалуы және тексеру (ревизия) жүргізу мүмкіндігі болуы тиіс. 7.Газ қазандықтарының талаптарына сәйкес түтіндіктерді, желдету арналарын, сиретуді және жану өнімдерінің дұрыс шығарылуын қарастыру. 8.Газ шығынын, қысым режимдерін, құбырлардың өткізу қабілетін және қысым шығындарын есептеу. |
| 19 | Автоматика бойынша талаптар: | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. 1.Ауа райына тәуелді автоматиканы, жанарғылардың модуляциясын, қызып кетуден, қатып қалудан, тартылыстың болмауынан және циркуляцияның тоқтап қалуынан қорғауды қарастыру. 2.Қазандық пен газ жабдықтарын келесі сигналдарды шығара отырып, толық автоматтандыру: - қазандық авариясы; - газ деңгейінің жоғарылауы; - тоспа клапанының іске қосылуы; - циркуляциялық сорғылардың авариясы. 3.Өрт сөндіру депосының диспетчерлік жүйесіне интеграциялау мүмкіндігі (болған жағдайда). 4.Аймақтар бойынша температураны бақылау жүйесін орнату. |
| 20 | Электрмен жабдықтау бойынша талаптар. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. Газ қазандықтарын электрмен жабдықтауды резервтеу, өрт сөндіру сыйымдылықтарын жылыту және жарықтандыру үшін негізгі қоректендіру кернеуі өшкен кезде автоматты түрде қосылу құрылғысы бар дизельді электр станциясын (Тапсырыс берушінің жеткізуі, маркасы — KIPOR, қуаты — 30 кВт) қарастыру қажет. |
| 21 | Жылыту бойынша талаптар | 1.Жобада радиаторлардан басқа қолданыстағы жылыту жүйесін демонтаждауды қарастыру. Қажет болған жағдайда радиаторларға секциялар қосу. 2.Келесілерді орнатуды қарастыру: • конденсациялық типтегі газ қазандығы (қазандықтары); • қуаттылығын есептеу арқылы анықтау; • резервтік қазандық (негізгіден кем емес); • сорғы торабы; • қауіпсіздік тобы; • қазандықты басқарудың автоматтандырылған жүйесі. 3.Жылыту жүйесі — сулы, өтпелі тесіктерінің қимасы 40 мм-ден кем емес, 3–4 тәуелсіз контурға (аймаққа) бөлінген екі құбырлы, жабық, мәжбүрлі циркуляциялы. 4.Жылу тасымалдағыштың температуралық графигі — 70/50 °C немесе басқа (есептеу бойынша). 5.Өрт сөндіру депосын функционалдық аймақтарға міндетті түрде бөлу: • өрт сөндіру техникасы гаражы (жоғары ауа алмасу және жылу шығыны); • кезекші қарауыл үй-жайы; • әкімшілік үй-жайлар; • демалыс бөлмелері; • шеберханалар/қоймалар. 6.Өрт сөндіру техникасы гаражы үшін келесілерді қарастыру: • қабырғаға орнатылатын жылыту желдеткіштері (тепловентиляторлар) бар жеке жылыту контуры; • жылыту аспаптарының жоғары қуаттылығы; • температураны +10…+12 °C-тан төмен емес деңгейде ұстап тұру мүмкіндігі; • тез әсер ететін аспаптар (қабырғаға орнатылатын жылыту желдеткіштері). 7.Барлық басқа үй-жайларда — радиаторлық жылыту. 8.Жүйе келесілерді қамтуы тиіс: • циркуляциялық сорғылар; • коллекторлар, теңгерімдеуші (балансировочный) клапандар; • кеңейту багі; • автоматты ауа шығарғыштар. 9.Аспаптарда терморегуляторларды және аймақтар бойынша реттеу мүмкіндігін қарастыру. 10.Жүйе температура авариялық жағдайда төмендеген кезде құбырлардың қатып қалу мүмкіндігін болдырмауы тиіс. |
| 22 | Өрт дабылы бойынша талаптар. | Өрт қауіпсіздігі нормаларына, МО және ТЖ талаптарына сәйкес орындалсын. |
| 23 | Инженерлік ізденістерді орындауға қойылатын талаптар. | Инженерлік ізденістер жобалау жұмыстарын іске асыру үшін қажетті көлемде орындалсын. Инженерлік-геологиялық ізденістер бойынша есеп келісілсін және ұсынылсын. |
| 24 | Сметалық есептерді орындауға қойылатын талаптар. | Сметалық есептер Қазақстан Республикасының сметаларды жасауға арналған қолданыстағы нормалары мен қағидаларына және Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес орындалсын. |
| 25 | Мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілер үшін қазақстандық өндірістегі құрылыс материалдарын, бұйымдарын, конструкциялары мен жабдықтарын қолдану бойынша талаптар Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің деректер базасын қалыптастыру және жүргізу қағидаларына сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің деректер базасына сәйкес ұсынылады. | Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес орындалсын. |
| 26 | Жобалау жұмыстарын жүргізу үшін Тапсырыс беруші беретін бастапқы деректер. | Жер пайдалану құқығына арналған акт (жалдау). Сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ). |
| 27 | Жобаны келісу және сараптамадан өткізу | Мердігер ЖСҚ-ны дайындауға, тексеруге және ҚР заңнамасына сәйкес уәкілетті мемлекеттік органдарда Тапрыс берушінің оң келісімін алуына, сондай-ақ сараптаманың оң қорытындысын алуына жәрдемдесуге міндеттенеді. Мердігер сараптама тарапынан берілген барлық ескертулерді уақтылы жоюға міндеттенеді. |
| 28 | Демонстрациялық материалдардың құрамы және жобалық құжаттаманы тапсыру тәртібі. | ТАПСЫРЫС БЕРУШІГЕ келісуге жұмыс жобасы – тіркеуіш-папкаларда қағаз жеткізгіште 1 дана және CD/DVD дискілерінде Adobe PDF және DWG форматында электрондық жеткізгіште 1 дана ұсынылады. Электрондық нұсқа бөлім атаулары жазылған папкаларға бөлінуі, сондай-ақ сызбаның атауы мен нөмірі көрсетілген сызбалар бойынша реттелуі тиіс. Сараптаманың оң қорытындысы бар жұмыс жобасы қағаз жеткізгіште 4 дана және CD/DVD дискілерінде Adobe PDF және DWG форматында электрондық жеткізгіште 4 дана ұсынылады. |

| Тапсырыс беруші: «Өріктау Оперейтинг» ЖШС Өндіріс жөніндегі директор _____________ Кулжанов Ж.М. | Мердігер: Директоры _____________ |
| --- | --- |