Приложение №2 

к Договору №_________
от «__» ______2026 года

Техническая спецификация на проектирование по объекту: «Газификация и система отопления здания Пожарного депо» расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области.
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание исходных данных и требований 
по проектированию

	1.
	Основание для проектирования
	Протокол технического совещания от 18.11.2025г.


	2.
	Вид строительства
	Новое

	3.
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект (далее - РП).

	4.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется.

	5.
	Особые условия строительства
	Не предусмотрено.

	6.
	Район строительства
	Район строительства – Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район. 

В районе месторождения Жанажол, расположенного на расстоянии 215 км к югу от г. Актобе.

	7.
	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность
	 Здание Пожарного Депо:
· Этажность: 1.
· Общая площадь: 1 147,7 м².
· Функциональное назначение зон:

административные — 349,5 м²

жилые — 138,4 м²

производственно-хозяйственные — 383,8 м²

гараж с постом мойки — 276 м²

	8.
	Основные требования к инженерному оборудованию
	1. Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.
2.Проект должен обеспечить надёжность, энергоэффективность, безопасность эксплуатации и удобство обслуживания.

3.Разработать инженерные системы в составе РП в соответствии с действующими нормами МСН 4.03-01-2003 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ и правилами РК.
4.Все инженерные системы должны быть адаптированы к круглогодичной работе пожарного депо, с учётом повышенных требований к поддержанию температурного режима в гараже пожарной техники.
5.Проект должен включать:

· расчёт теплопотерь по каждому помещению,
· гидравлический расчёт системы отопления,

· подбор котла и насосов,

· расчёт расхода газа и выбор диаметра газопроводов,

· схемы автоматики и вентиляции котельной,

· планы прокладки наружного и внутреннего газопровода.



	9.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим

параметрам продукции.
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

	10.
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и

конструктивным решениям с учетом создания доступной для лиц с

инвалидностью среды жизнедеятельности
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан. При необходимости выполнить техническое обследование с выдачей заключения.

	11.
	Требования и объем разработки организации строительства.
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

	12.
	Выделение очередей, в т. ч. пусковых комплексов и этапов, требования к перспективному расширению предприятия
	Не требуется.

	13.
	Требования и условия в разработке природоохранных мер и

мероприятий.
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан. Разработать раздел охраны окружающей среды ООС для рабочего проекта, с проведением общественных слушаний.

Получение Разрешения на воздействия в окружающую среду на период проведения строительно-монтажных работ. 

	14.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и соответствовать требованиям Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой промышленности.

В составе проекта предусмотреть:

-Декларирование промышленной безопасности опасного производственного объекта. Экспертиза промышленной безопасности;

-Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

-Анализ опасности и риска проектируемых объектов;

-Защита предприятий и объектов от постороннего вмешательства.

-Мероприятия по требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении.

-Противопожарные мероприятия по обеспечению защиты людей от пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на объектах (расчет потребности пожарно-технического вооружения и снаряжения с привлечением пожарной техники и оборудования, первичных средств пожаротушения/огнетушителей и пожарных щитов соответствующей комплектации в зависимости от типа и класса пожара).

-Обеспечение соответствующими приборами контроля на опасных производственных объектах (предусмотреть расчетом установку приборов контроля на опасных производственных объектах (стационарные газоанализаторы, анемометры, указатели направления ветра, приборов контроля ПДК по сероводороду на опасных производственных объектах и т. д.).).

-Молниезащита объектов (обеспечение расчетов и наличие молниезащитных устройств защиты объектов, зданий и сооружений).

-Указание подробных описаний технологических схем/процессов, указания обоснования применения того или иного оборудования/материала/запорной арматуры (ссылки на нормативные документы, законы РК и т. п.).

-Минимальный расчет и обеспечение необходимых знаков безопасности, табличек и указателей, плакатов и наглядной агитации, дорожных знаков.

-Технические решения выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обеспечив надёжность и безопасность объекта.

-Установка автоматических пожарных адресных извещателей (пожарной сигнализации), интегрированную в действующую систему автоматической пожарной сигнализации объектов Товарищества.
Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.
Обеспечить защиту помещений от обмерзания, особенно в гараже, подсобках, сантехнических узлах.

Разработать мероприятия по газовой безопасности:

· схема аварийного отключения газа,
· размещение датчиков загазованности,
· вентиляция аварийного режима.

Обеспечить лёгкий доступ к запорной арматуре, газовым клапанам, насосам и теплообменникам.


	15.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

	16.
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.
	Не требуется.

	17.
	Требования по энергосбережению.
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

	18.
	Требования по газоснабжению.
	1.Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.
2.Точка подключения согласно технических условии.

3.Проектом предусмотреть:

· наружный газопровод до ввода в здание,
· ввод газопровода,
· внутренний газопровод по зданию,
· установку запорной арматуры, фильтров, контрольно-измерительных приборов.

4.Предусмотреть автоматизированный газорегуляторный пункт (ГРП/ГРУ) при необходимости по давлению.

5.Разработать систему аварийного отключения газа с:

· электромагнитным отсечным клапаном,
· датчиками загазованности (метан/пропан с учётом типа газа),
· автоматическим включением вентиляции при тревоге.

6.Газопроводы внутри здания — надёжно защищённые от механических повреждений, с возможностью ревизии.

7.Предусмотреть дымоходы, вентиляционные каналы, разрежение и правильный отвод продуктов сгорания согласно требованиям газовых котельных.

8.Выполнить расчёт расхода газа, режимы давления, пропускную способность труб, потери давления.

	19.
	Требования по автоматике
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.
1.Предусмотреть погод зависимую автоматику, модуляцию горелок, защиту от перегрева, замерзания, отсутствия тяги, остановки циркуляции.
2.Полная автоматизация котельной и газового оборудования с выводом сигналов:

· авария котла,
· загазованность,
· сработал отсечной клапан,
· авария циркуляционных насосов.

3.Возможность интеграции в систему диспетчеризации пожарного депо (при наличии).

4.Установить систему контроля температуры по зонам.

	20.
	Требования по электроснабжению
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.
Для резервирования электроснабжения газовых котлов, обогрева пожарных емкостей и освещения предусмотреть дизельную электростанцию (поставка Заказчика, марка-KIPOR, мощность 30 кВт) с устройством автоматического включения при отключении основного питающего напряжения.

	21.
	Требования по отоплению
	1.Проектом предусмотреть демонтаж существующего системы отопления за исключением радиаторов. При необходимости добавить секций на радиаторы.  

2.Предусмотреть установку:

· газового котла(ов) конденсационного типа
· мощность определить расчетом,
· резервного котла (не менее основного),
· насосного узла,
· группы безопасности,
· автоматизированной системы управления котельной.
3.Система отопления — водяная, двухтрубная с разделением на 3–4 независимых контуров(зон) с сечением проходных отверстий не менее 40мм., закрытая, с принудительной циркуляцией.
4.Температурный график теплоносителя — 70/50 °C или другой (по расчёту).

5.Обязательное разделение на функциональные зоны пожарного депо:

· гараж пожарной техники (повышенный воздухообмен и теплопотери),
· помещение дежурного караула,
· административные помещения,
· комнаты отдыха,
· мастерские/склады.

6.Для гаража пожарной техники предусмотреть:

· отдельный контур отопления с настенными тепловентиляторами,
· повышенную мощность отопительных приборов,
· возможность поддержания температуры не ниже +10…+12 °C,
· быстродействующие приборы (настенными тепловентиляторами).

7.Во всех других помещениях — радиаторное отопление.
8.Система должна включать:

· циркуляционные насосы,
· коллекторы, балансировочные клапаны,
· расширительный бак,
· автоматические воздух отводчики.

9.Предусмотреть терморегуляторы на приборах и возможность зонального регулирования.

10.Система должна исключать возможность замерзания труб при аварийном снижении температуры.

	22.
	Требования по пожарной сигнализации.
	В соответствии с нормами пожарной безопасности и требованиям ГО и ЧС.

	23.
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для осуществления проектных работ. Согласовать и предоставить отчет по инженерно-геологическим изысканиям

	24.
	Требования к выполнению сметных расчетов
	Сметные расчеты выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами РК для составления смет и требованиями Заказчика;

	25.
	Требования по применению строительных материалов, изделий,

конструкций и оборудования казахстанского производства для

объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и

средств квазигосударственного сектора предоставляются согласно базе
данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в

соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных

товаров, работ, услуг и их поставщиков.
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

	26.
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком для проведения проектных работ.
	Акт на право землепользования (аренда).

Архитектурно-планировочное задание. 



	27.
	Согласования и экспертиза проекта: 
	Подрядчик обязуется подготовить, проверить ПСД и оказать содействие для получения положительного согласования Заказчиком в уполномоченных государственных органах согласно законодательству РК, а также в получении положительного заключения в экспертизе. Подрядчик обязуется своевременно устранять все замечания, выданные экспертизой.

	  28.
	Состав демонстрационных материалов и порядок сдачи проектной документации

	На согласование ЗАКАЗЧИКУ предоставляется рабочий проект - 1 экз. на бумажном носителе в папках регистраторах и 1 экз. на электронном носителе в формате Adobe PDF и DWG на дисках CD\DVD, электронный вид должен быть распределен по папкам с названиями разделов, разбитый по чертежам с указанием названия и номера чертежа.

Рабочий проект с положительным заключением экспертизы в 4 экз. на бумажном носителе и 4 экз. на электронном носителе в формате Adobe PDF и DWG на дисках CD\DVD.


	ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор по производству

_____________ Кулжанов Ж.М.
	   ПОДРЯДЧИК:

   Директор

   _____________


6

