Приложение № 

к Договору №____________
от «__» ______2026 года

Техническая спецификация на проектирование по объекту: «Строительство системы поддержания пластового давления скважин и

водоснабжения объектов м/р Урихтау», расположенного в Мугалжарском районе Актюбинской области.
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание исходных данных и требований 
по проектированию

	1.
	Основание для проектирования
	Проект разработки месторождения Восточный и Центральный Урихтау.
Бизнес-план на 2026г.


	2.
	Вид строительства
	Новое

	3.
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект (далее - РП).

	4.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется.

	5.
	Особые условия строительства
	Не предусмотрено.

	6.
	Район строительства
	Район строительства – Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район. 

В районе месторождения Жанажол, расположенного на расстоянии 215 км к югу от г. Актобе.

	7.
	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность
	Система ППД:

Согласно данным проекта разработки месторождения Восточный и Центральный Урихтау.
Водоснабжения:
Хозяйственно-бытовое и противопожарное.

Производительность (пропускная способность);

1. Годовой расход – 10 950 м3/год

2. Максимальный суточный расход – 30 м3/сут.

3. Максимальный часовой расход – 1,25 м3/час.

4. Секундный расход – 0,35 л/сек.

	8.
	Состав сооружений и объём работ
	Рабочий проект в объёме требований СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».
Состав проектируемых объектов системы (ППД):
-Система заводнения нефтяной оторочки

месторождения Центральный Урихтау и

месторождения Восточный Урихтау с

возможностью расширения, с учетом геолого-

технических условий месторождений.
-Высоконапорные водоводы
-Система подготовки подтоварных пластовых и

артезианских вод для закачки в нагнетательные

скважины согласно требованиям по качеству с

учетом смесимости вод (в том числе блоки

фильтрации).

-Узлы дозирования реагентов.
-Блочно-кустовая насосная станция (БКНС) с учётом полного обустройства месторождений.
-Водораспределительный блок (ВРБ). выбор типа ВРБ с учетом расположения скважин.

-Буферная ёмкость перед БКНС.
-Водозабор технической воды для нужд системы заводнения с учётом полного развития месторождения. 

-Обустройство нагнетательных скважин

-Операторная ППД. Количество персонала определить проектом. 
-Электроснабжение
-Автоматизация
-Связь и сигнализация.

-Электрохимзащита от коррозии. 

-Предусмотреть установку образцов свидетелей коррозии в системе заводнения нефтяной оторочки. 

-Автомобильные дороги.

-Раздел ООС.

-Проект технической и биологической рекультивации нарушенных земель.
Состав проектируемых объектов системы водоснабжения:

-Обустройство водяной скважины 18Ц (необходимо учесть наличие ВЛ и устройство фундамента под КТП)

-Водопровод от водяной скважины 18Ц (пропускная способность с учетом потребности СППД - до 350 тыс. м3/год)

(предусмотреть узел ответвления в систему ППД и для подключения скважины 20П)

-Накопительные резервуары

-Насосная станция второго подъема с необходимыми зданиями и сооружениями

-Водоснабжения (подключение) к противопожарным водяным резервуарам РВС-700 (2 ед.), также водоснабжение здании операторной расположенных на территории действующего ДНС и ЦППНГ. 

-Водоснабжения пожарных РВС-200 (2 ед.) и здания Пож. депо, расположенных на территории пож. депо.

-Эстакада для наполнения автоцистерны.

-Предусмотреть точку врезки для проектируемого здания РММ

-Предусмотреть колодцы для всех точек

ответвлений водопроводов.

-Электроснабжение

-Автоматизация

-Связь и сигнализация.

-Электрохимзащита от коррозии.

-Автомобильные дороги.

-Раздел ООС.

-Проект технической и биологической рекультивации нарушенных земель.

	9.
	Основные требования к инженерному оборудованию
	Поставщик должен запроектировать наиболее новое и перспективное оборудование. Типы приборов контроля и учета согласовать с Заказчиком. Потребность ресурсов решить проектом.

	10.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим

параметрам продукции.
	В соответствии с действующими нормами и правилами РК.

	11.
	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и

конструктивным решениям с учетом создания доступной для лиц с

инвалидностью среды жизнедеятельности
	Разработать в соответствии с законодательными и нормативными актами, действующими в РК. 

В проекте предусмотреть применение блочно-комплектных устройств, зданий из конструкций заводской готовности.

	12.
	Требования и объем разработки организации строительства.
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

	13.
	Выделение очередей, в т. ч. пусковых комплексов и этапов, требования к перспективному расширению предприятия
	Не требуется.

	14.
	Требования и условия в разработке природоохранных мер и

мероприятий.
	В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан; 

Разработать раздел охраны окружающей среды ООС для рабочего проекта, с проведением общественных слушаний.

Получение Разрешения на воздействия в окружающую среду на период проведения строительно-монтажных работ 

	15.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан и соответствовать требованиям Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой промышленности.
В составе проекта предусмотреть:

-Декларирование промышленной безопасности опасного производственного объекта. Экспертиза промышленной безопасности;

- Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

-Анализ опасности и риска проектируемых объектов;

- Защита предприятий и объектов от постороннего вмешательства.

-Мероприятия по требованиям к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении.

-Противопожарные мероприятия по обеспечению защиты людей от пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на объектах (расчет потребности пожарно-технического вооружения и снаряжения с привлечением пожарной техники и оборудования, первичных средств пожаротушения/огнетушителей и пожарных щитов соответствующей комплектации в зависимости от типа и класса пожара).

-Молниезащита объектов (обеспечение расчетов и наличие молниезащитных устройств защиты объектов, зданий и сооружений).
-Указание подробных описаний технологических схем/процессов, указания обоснования применения того или иного оборудования/материала/запорной арматуры (ссылки на нормативные документы, законы РК и т.п.).

-Минимальный расчет и обеспечение необходимых знаков безопасности, табличек и указателей, плакатов и наглядной агитации, дорожных знаков.

-Технические решения выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обеспечив надёжность и безопасность объекта.

-Установка автоматических пожарных адресных извещателей (пожарной сигнализации), интегрированную в действующую систему автоматической пожарной сигнализации объектов Товарищества.



	16.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	Согласно действующему законодательству Республики, Казахстан.

	17.
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.
	Не требуется.

	18.
	Требования к водоснабжению
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.
Согласно технических условии.

	  19.
	Требования по энергосбережению.
	Проектные решения должны обеспечивать рациональное и эффективное использование электрической энергии в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами Республики Казахстан, включая ПУЭ РК, ПТЭЭП РК, СН РК, СП РК, СТ РК, ГОСТ, стандарты IEC и требования Министерство энергетики Республики Казахстан (в действующих редакциях).

Проектом предусмотреть применение энергоэффективного электрооборудования, электродвигателей высокого класса энергоэффективности, частотно-регулируемых приводов для основных насосных агрегатов, автоматизированного учёта электроэнергии и технических решений по снижению технологических потерь.

Основные технические решения определяются проектной документацией и техническими условиями.

	  20.
	Требования по автоматизации.
	1. Разработать проектную и рабочую документацию по АСУ ТП в полном объёме, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, нормативно-техническими документами (СТ РК, ГОСТ, ПУЭ, ПТЭЭП, СП, IEC) и обязательными требованиями производителей применяемого оборудования. Проектные решения должны обеспечивать промышленную, функциональную и информационную безопасность объекта.

2. АСУ ТП должна обеспечивать в объёме и логике, согласованных с Заказчиком:

· дистанционный и местный контроль всех технологических параметров;
· дистанционное и местное управление исполнительными механизмами;
· блокировки, межблочные и межсистемные защиты;
· ведение архивов, журналов событий и аварий.

3. Предусмотреть интеграцию АСУ ТП в распределённую систему управления ДНС Заказчика по резервируемым каналам связи, с обеспечением отказоустойчивости, автоматического переключения и отсутствия потери данных при отказе одного из каналов.

4. Применяемые программно-технические средства автоматизации (ПЛК, модули ввода-вывода, сети, SCADA, протоколы связи) должны быть унифицированы с эксплуатируемыми на объектах Заказчика, либо полностью совместимы с ними. Применение альтернативных решений допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

5. Все средства измерений, входящие в состав АСУ ТП, должны быть унифицированы с эксплуатируемыми на объектах Заказчика, внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан, иметь действующие сертификаты утверждения типа, поверки и допуск к применению на опасных производственных объектах.

6. Полевое оборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах, должно иметь взрывозащищённое исполнение (Ex), соответствующее категории и классу зоны, а также климатическое исполнение не ниже требований условий эксплуатации объекта (температура, пыль, влажность, агрессивные среды).

7. Архитектура АСУ ТП должна предусматривать:

· резервирование критически важных компонентов (контроллеры, питание, сети связи);
· модульность и масштабируемость;
· возможность расширения системы без остановки технологического процесса.

8.Программное обеспечение АСУ ТП должно быть разработано с применением структурированного подхода, с документированием логики управления, защит, уставок и алгоритмов, обеспечивающих однозначную поддержку и сопровождение системы Заказчиком.

9. Состав проектной и рабочей документации по АСУ ТП должен включать, но не ограничиваться:

· пояснительную записку;
· функциональные и структурные схемы;
· схемы автоматизации и подключения;
· таблицы сигналов, адресации и резервирования;
· алгоритмы управления, защит и блокировок;
· кабельные журналы;
· спецификации оборудования и ПО;
· опросные листы;
· задание на программирование ПЛК и SCADA;

10. Все проектные решения, включая архитектуру системы, выбор оборудования и алгоритмы управления, подлежат обязательному предварительному согласованию с Заказчиком. Реализация решений без письменного согласования Заказчика не допускается и является основанием для отклонения документации.

	21.
	Требования по электроснабжению
	Электроснабжение объектов выполнить в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами Республики Казахстан и выданными техническими условиями на электроснабжение.

Проектом предусмотреть электроснабжение всех объектов системы ППД, определить категорию надёжности электроприёмников, схемные решения, источники питания и резервирование.

Для электроприводов технологического оборудования предусмотреть применение частотно-регулируемых приводов и устройств ограничения пусковых токов, а также системы релейной защиты, автоматики и учёта электроэнергии.

Основные технические решения определяются проектной документацией и техническими условиями.

	22.
	Требование к системе связи
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.
Согласно технических условии.

	23.
	Требования по благоустройству
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

	24.
	Требования по пожарной сигнализации.
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

	  25.
	Требования к выполнению инженерных изысканий
	Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для осуществления проектных работ. Согласовать и предоставить отчет по инженерно-геологическим изысканиям

	26.
	Требования к выполнению сметных расчетов
	Сметные расчеты выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами РК для составления смет и требованиями Заказчика;

	  27.
	Требования по применению строительных материалов, изделий,

конструкций и оборудования казахстанского производства для

объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и

средств квазигосударственного сектора предоставляются согласно базе
данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в

соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных

товаров, работ, услуг и их поставщиков.
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

	28.
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком для проведения проектных работ.
	Акт на право землепользования (аренда).

Архитектурно-планировочное задание. 
Проект разработки месторождения Урихтау.
Дополнение к Проекту разработки месторождения Восточный Урихтау.
Проект разработки горизонта КТ-1 месторождения Урихтау

Технические условия 

	29.
	Согласования и экспертиза проекта: 
	Подрядчик обязуется подготовить, проверить ПСД и оказать содействие для получения положительного согласования Заказчиком в уполномоченных государственных органах согласно законодательству РК, а также в получении положительного заключения в экспертизе. Подрядчик обязуется своевременно устранять все замечания, выданные экспертизой.

	  30.
	Состав демонстрационных материалов и порядок сдачи проектной документации

	На согласование ЗАКАЗЧИКУ предоставляется рабочий проект - 1 экз. на бумажном носителе в папках регистраторах и 1 экз. на электронном носителе в формате Adobe PDF и DWG на дисках CD\DVD, электронный вид должен быть распределен по папкам с названиями разделов, разбитый по чертежам с указанием названия и номера чертежа.

Рабочий проект с положительным заключением экспертизы в 4 экз. на бумажном носителе и 4 экз. на электронном носителе в формате Adobe PDF и DWG на дисках CD\DVD.


	ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор по производству

_____________ Кулжанов Ж.М.
	   ПОДРЯДЧИК:

   Директор

   _____________


6

