Техническая спецификация

Работы по модернизации фильтрующего блока газовых компрессоров

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урихтау Оперейтинг"

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Наименование и краткая характеристика | Станция газовой фильтрации: - пропускная способность: номинальная - 5000нм3/час; -материал проточной части: сталь 13ХФА; -материал фильтрующих элементов: сталь 12Х18Н10Т; -степень фильтрации: 50–80 мкм; -расчётное давление: 1,6 МПа; -климатическое исполнение: УХЛ1; - Комплект поставки одного фильтра: Фильтр сетчатый газовый Ду 150 мм, Ру 1,6 ИПа, с внутренним устройством предварительного удаления жидкости из газа (отбойником), с подъёмным устройством крышки отсека фильтрации – 1шт; - Сменный фильтрующий элемент – 4 шт. (два фильтрующий элемента со степенью фильтрации 80 мкм);- ЗИП (сменные прокладки для фланцевых соединений): 100% - 2 комплекта; |
| Комплект поставки газового фильтра | -Датчик разности давлений фланцевого исполнения – (0…150 кПа) – 2 шт; - Клапанный блок – 2 шт; - Переходник – 4 шт; - отвод 159*7мм сталь 13ХФА – 7 шт; - отвод 89*8мм сталь 13ХФА; - 5 шт; - отвод 57*4 мм сталь 13ХФА – 1 шт; - отвод 25 мм сталь 13ХФА – 1 шт; - Тройник равно-проходной 159*7 мм сталь 13ХФА – 3 шт; - Тройник равно-проходной 89*8 мм сталь 13 ХФА – 1 шт; - Тройник равно-проходной 57*4 мм сталь 13 ХФА – 1 шт; - Тройник равно-проходной 25 мм сталь 13 ХФА – 1 шт; - Переход концентрический 159*89 мм сталь 13 ХФА – 1 шт; - Задвижка НЖ Ду 150, Ру 16 в комплекте с ответными фланцами сталь 13 ХФА – 4 комплект; - Задвижка НЖ Ду 80 мм, Ру16 в комплекте с ответными фланцами сталь 13 ХФА; - Задвижка НЖ Ду 200 мм, Ру 25; - Фланцы ответные Ду 150, Ру 16 сталь 13ХФА; - СМР 8. ЗИП (сменные прокладки для фланцевых соединений): 100%; - Информационная табличка с технологической схемой. - Комплект греющих кабелей для фильтра и дренажной линии; |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | - Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 года выпуска; - Гарантия на товар должна составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта о приемке товара; - Поставка должна включать шеф монтаж «под ключ» и включает в себя проведение следующих работ: Шеф-монтажные Фильтр для очистки газов: Подготовка основания: строительство опорных конструкций для оборудования. Подведение коммуникаций: прокладка кабельных трасс, дренажной линий, обеспечение подключения к существующей системе АСУТП (SCADA Cimplisity). 2. Монтажные работы: Сварка, сборка и установка трубопроводов: Сварочные работы: выполнение сварочных работ для соединения трубопроводов, включая контроль качества сварных швов (визуальный осмотр, рентген, ультразвуковая проверка). Сборка трубопроводов: сборка трубопроводов на месте, проверка соответствия проектным чертежам и схемам. Установка трубопроводов: монтаж собранных трубопроводов на проектные места, с учетом всех необходимых уклонов и уровней. Установка фланцевых соединений: подготовка поверхностей фланцев, нанесение уплотнительных прокладок. Сборка фланцевых соединений: правильная установка и затяжка болтовых соединений с использованием динамометрических ключей для обеспечения равномерного давления. Проверка герметичности: проведение опрессовки фланцевых соединений для проверки герметичности. Установка крепежных элементов: установка хомутов, подвесок и других крепежных элементов для фиксации трубопроводов. Монтаж опор: установка и закрепление опор под трубопроводы, учитывая тепловые удлинения и нагрузки. Регулировка опор и подвесок: регулировка высоты и положения опор для обеспечения правильного положения трубопроводов. Стравливание давления: выполнение работ по стравливанию давления в системе перед началом монтажа для обеспечения безопасности. Очистка трубопроводов: проведение очистки внутренней поверхности трубопроводов от загрязнений, ржавчины и окалины. Подготовка к пневматическим испытаниям: установка заглушек и временных соединений для проведения пневматического испытания. Проверка соответствия: проверка соответствия смонтированных трубопроводов проектной документации и техническим требованиям. Документирование: оформление актов и протоколов выполненных сварочных и монтажных работ, включая результаты испытаний и проверок. - Техническое сопровождение - Техническая поддержка: предоставление консультаций и помощи в случае неисправностей или проблем с оборудованием. - Строительно-монтажные работы по установке блока фильтров: - подготовка площадки блока фильтров; - обвязка узлов блока фильтров с запорными арматурами; - монтаж оборудования КИПиА; - теплоизоляция трубопроводной части блока фильтров. - Пусконаладочные работы: - Гидравлические испытания: проверка трубопроводов и оборудования на герметичность и прочность. - Испытания под давлением: тестирование системы под рабочим давлением для выявления утечек и дефектов. - Промывка системы: очистка трубопроводов и оборудования от загрязнений и строительного мусора. - Сдача объекта в эксплуатацию: Приемочные испытания: проведение комплексных испытаний системы в присутствии представителей заказчика. Передача документации: передача заказчику всех необходимых документов, включая паспорта на оборудование, схемы, чертежи, руководства по эксплуатации и обслуживанию. |
| Требования к Подрядчику | Наличие государственной лицензии II – категорий на строительно-монтажную работу. Техническая оснащенность; - газоэлектросварщик 5 разряда – 1 ед; - слесаря монтажники – 2 ед; - сварочный аппарат; - автокран грузоподъемностью 25 тн. - Предоставить утвержденную схему при изготовлении блока фильтров; -Предоставить паспортные данные на материалы при изготовлении блока фильтров и акты испытание оборудования с заключением; |

Техникалық сипаттама

Газ компрессорларының сүзгі блогын жаңғырту бойынша жұмыстар

"Өріктау Оперейтинг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

| Атауы | Мағынасы |
| --- | --- |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Газды сүзу станциясы: - өткізу қабілеті: номиналды-5000нм3 / сағ; - ағын бөлігінің материалы: 13хфа Болат; - сүзгі элементтерінің материалы: 12Х18Н10Т Болат; - сүзу дәрежесі: 50-80 мкм; - есептелген қысым: 1,6 МПа; - Климаттық орындалуы: UHL1; - Бір сүзгіні жеткізу жинағы: сүзгі бөлігінің қақпағын көтеретін құрылғысы бар газдан сұйықтықты алдын ала алып тастаудың ішкі құрылғысы бар 150 мм торлы газ Ду, Ру 1,6 ИПа сүзгісі-1 дана; - Ауыстырылатын сүзгі элементі-4 дана (80 мкм сүзу дәрежесі бар екі сүзгі элементі); - ЗИП (фланецті қосылыстарға арналған ауыстырылатын тығыздағыштар): 100% - 2 жиынтық; |
| Газды сүзу станциясын жеткізу жинағы | - Фланецті орындаудағы қысым айырмашылығының датчигі – (0...150 кПа) - 2 дана; - Клапан блогы-2 дана; - Адаптер-4 дана; - бұру 159 * 7мм Болат 13хфа-7 дана; - бөлу 89*8мм Болат 13хфа; - 5 дана; - бұру 57 * 4мм Болат 13хфа-1 дана; - бұру 25 мм болат 13ХФА-1 дана; -Тең-өту 159*7мм Болат 13хфа-3 дана; -Тең-өту 89*8 мм болат 13 ХФА-1 дана; -Тең-өтпелі 57*4 мм болат 13 ХФА-1 дана; -Тең – өтпелі 25 мм болат 13 ХФА-1 дана; - Концентрлі ауысу 159 * 89 мм болат 13 ХФА-1 дана; - НЖ Ду 150 ысырмасы, Ру 16 жауап фланецтері бар жиынтықта Болат 13 ХФА-4 жиынтығы; - НЖ Ду ысырмасы 80 мм, Ру16 жауап фланецтері бар жиынтықта 13 ХФА Болат; - НЖ Ду ысырмасы 200 мм, Ру 25; - Фланецтер жауап du 150, RU 16 Болат 13xfa; - СМР 8. ЗИП (фланецті қосылыстарға арналған ауыстырылатын тығыздағыштар): 100%; - Технологиялық схемасы бар ақпараттық тақта. - Сүзгі мен дренаж желісіне арналған жылыту кабельдерінің жиынтығы; |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары | - Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2025 жылдан ерте емес шығарылуы тиіс; - Тауарға кепілдік тауарды қабылдау туралы актіге қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) айды құрауы тиіс; - Жеткізу "кілтпен" бас монтажды қамтуы тиіс және мынадай жұмыстарды жүргізуді қамтиды: Газды тазартуға арналған шеф-монтаждау сүзгісі: Негізді дайындау: жабдыққа арналған тірек құрылымдарын салу. Коммуникацияларды жүргізу: кабельдік трассаларды, дренаждық желілерді төсеу, қолданыстағы АСУТП (SCADA Cimplisity) жүйесіне қосылуды қамтамасыз ету. 2. Монтаждау жұмыстары: Құбырларды дәнекерлеу, құрастыру және орнату: Дәнекерлеу жұмыстары: дәнекерлеу тігістерінің сапасын бақылауды қоса алғанда, құбырларды қосу үшін дәнекерлеу жұмыстарын орындау (визуалды тексеру, рентген, ультрадыбыстық тексеру). Құбырларды құрастыру: құбырларды орнында құрастыру, жобалық сызбалар мен сызбаларға сәйкестігін тексеру. Құбырларды орнату: барлық қажетті еңістер мен деңгейлерді ескере отырып, жиналған құбырларды жобалық орындарға монтаждау. Фланецті қосылыстарды орнату: фланецтердің беттерін дайындау, тығыздағыш тығыздағыштарды қолдану. Фланецті қосылыстарды құрастыру: біркелкі қысымды қамтамасыз ету үшін крутящий кілттерді қолдана отырып, болтты қосылыстарды дұрыс орнату және қатайту. Герметикалықты тексеру:герметикалықты тексеру үшін фланецті қосылыстарды сығымдау. Бекіткіштерді орнату: Құбырларды бекіту үшін қысқыштарды, аспаларды және басқа бекіткіштерді орнату. Тіректерді монтаждау: жылу ұзартулары мен жүктемелерді ескере отырып, тіректерді құбырлардың астына орнату және бекіту. Тіректер мен суспензияларды реттеу: Құбырлардың дұрыс орналасуын қамтамасыз ету үшін тіректердің биіктігі мен орналасуын реттеу. Қысымды түсіру: қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін орнатуды бастамас бұрын жүйеде қысымды түсіру жұмыстарын орындау. Құбырларды тазарту: құбырлардың ішкі бетін ластанудан, тоттан және масштабтан тазарту. Пневматикалық сынақтарға дайындық: пневматикалық сынауды жүргізу үшін штепсельдер мен уақытша қосылыстарды орнату. Сәйкестікті тексеру: монтаждалған құбырлардың жобалық құжаттамаға және техникалық талаптарға сәйкестігін тексеру. Құжаттау: сынақтар мен тексерулердің нәтижелерін қоса алғанда, орындалған дәнекерлеу және монтаждау жұмыстарының актілері мен хаттамаларын ресімдеу. 1. Техникалық сүйемелдеу 2. Техникалық қолдау: жабдықта ақаулар немесе ақаулар болған жағдайда кеңес беру және көмек көрсету. 3. Сүзгі блогын орнату бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары: - сүзгі блогының алаңын дайындау; - бекіту арматурасы бар сүзгі блогының тораптарын байлау; - КИПиА жабдықтарын монтаждау; - сүзгі блогының құбыр бөлігін жылу оқшаулау. 4. Іске қосу-жөндеу жұмыстары: * Гидравликалық сынақтар: құбырлар мен жабдықтардың тығыздығы мен беріктігін тексеру. • Қысымды сынау: ағып кетулер мен ақауларды анықтау үшін жұмыс қысымындағы жүйені сынау. * Жүйені жуу: құбырлар мен жабдықтарды ластанудан және құрылыс қоқыстарынан тазарту. 5. Объектіні пайдалануға беру: Қабылдау сынақтары: Тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен жүйенің кешенді сынақтарын жүргізу. Құжаттаманы беру: жабдыққа төлқұжаттарды, схемаларды, сызбаларды, пайдалану және қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықтарды қоса алғанда, барлық қажетті құжаттарды Тапсырыс берушіге беру. |
| Мердігерге қойылатын талаптар | Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған II-санатты мемлекеттік лицензияның болуы. Техникалық жарақтандыру; - 5 разрядты газ-электр дәнекерлеуші-1 бірлік; - слесарь монтажшылар-2 бірлік; - дәнекерлеу машинасы; - жүк көтергіштігі 25 тонна автокран. - Сүзгі блогын жасау кезінде бекітілген схеманы ұсыну; - Сүзгілер блогын дайындау кезінде материалдарға паспорттық деректерді және жабдықты қорытындымен сынау актілерін ұсыну; |