Техническая спецификация

на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций

Состав задания:

Место расположения объекта: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, месторождение Урихтау.

Виды Работ: Работы по обработке деревянных конструкции огнезащитным составом на объектах «Вахтовый Лагерь» и «Промышленная база» в количестве 4092,38 м2 согласно Таблице №1.

1. Нормативно-правовая база (НПА РК)

Работы должны выполняться в строгом соответствии со следующими актами:

- Закон РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V.

- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК № 55 от 21 февраля 2022 года «Об утверждении Правил пожарной безопасности» (ППБ).

- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РК № 405 от 17 августа 2021 года).

- СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия».

2. Требования к Исполнителю

- Опыт работы: Наличие подтвержденного опыта выполнения работ по огнезащитной защите (не менее 3 лет), подтверждаемого копиями актов выполненных работ.

- Техническая оснащенность: Наличие собственного или арендованного специализированного оборудования (аппараты безвоздушного распыления) и поверенных контрольно-измерительных приборов (влагомеры древесины).

3. Требования к специалистам Исполнителя

Персонал Исполнителя обязан иметь следующие квалификационные документы:

- Пожарно-технический минимум (ПТМ): Действующие удостоверения об окончании курсов ПТМ (согласно Приказу МЧС РК № 55).

- Безопасность и охрана труда (БиОТ): Удостоверения о проверке знаний в области БиОТ.

- Высотные работы: Допуски к работам на высоте (обязательно для обработки чердачных и стропильных систем).

4. Требования к огнезащитным составам

- Сертификация: Составы должны иметь сертификат соответствия, выданный в системе технического регулирования РК или признанный в рамках ЕАЭС (ТР ЕАЭС 043/2017).

- Эффективность: Обеспечение I группы (потеря массы не более 9%) или II группы (потеря массы не более 25%) огнезащитной эффективности по СТ РК 615-1-2011.

- Экологичность: Состав должен быть разрешен к применению в жилых или общественных зданиях, иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

5. Контроль качества (Лабораторные испытания)

- Аккредитация: Исполнитель обеспечивает проведение испытаний силами лаборатории, аккредитованной в государственной системе технического регулирования РК.

- Метод контроля: Проверка осуществляется путем отбора проб (среза щеп) с обработанных конструкций. Заказчик вправе указать конкретные места для забора проб.

- Результат: Исполнитель обязан передать Заказчику оригинал Протокола испытаний с положительным заключением.

6. Порядок и технология выполнения работ

- Подготовка: Очистка деревянных конструкций от пыли, грязи, коры, жировых пятен и старых покрытий. Влажность древесины не должна превышать 20% (проверяется влагомером).

- Нанесение: производится методом распыления (пневматического или безвоздушного) либо вручную (кистями, валиками) при температуре не ниже +5°С и влажности воздуха не более 80% (если иное не указано в паспорте состава).

- Расход: Исполнитель обязан обеспечить расход состава не менее проектных значений (в кг/м2), необходимых для достижения требуемой группы огнезащиты.

- Безопасность: Использование персоналом СИЗ (очки, респираторы) и соблюдение режима курения и проведения огневых работ на объекте.

7. Контроль качества и приемка (согласно ППБ РК)

Приемка работ осуществляется комиссионно. Исполнитель предоставляет следующие документы:

- Акт выполненных работ.

- Копии сертификатов соответствия и паспортов на состав.

- Копию аттестата аккредитации испытательной лаборатории.

- Оригинал Протокола испытаний (подтверждение эффективности).

- Инструкцию (регламент) по техническому обслуживанию огнезащитного покрытия (с указанием периодичности повторной проверки).

Таблица №1

| Таблица объектов, подлежащие периодической обработке деревянных конструкций огнезащитным веществом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Площадь объекта, кв. м | Площадь обработки огнезащитным веществом, кв.м | Примечание |
| 1 | Общежитие №1 (крыша) | 714 | 1105 | Имеется дополнительно Галерея – 17,3; Серверная – 12,7; Тамбур – 5,3. Доступ к крыше отсутствует. |
| 2 | Общежитие №2 (крыша) | 714 | 1105 | Расчет прилагается. |
| 3 | АБК (крыша) | 288 | 445,8 | Расчет прилагается. |
| 4 | Столовая (крыша) | 432 | 668,7 | Расчет прилагается. |
| 5 | Склад № 3 в столовой (стеллажи) | - | 15,12 | 3 шт. (3-х уровневые, S-1,2*0,7=0,84 кв. м; Обработка с 2-х сторон - 0,84*2=1,68 кв. м; 3 уровня – 1,68*3= 5,04 кв.м; Кол-во 3 шт. - 5,04*3= 15,12 кв. м |
| 6 | Склад ВГ (Стеллажи) | - | 40,32 | 8 шт. (3-х уровневые, S-1,2*0,7=0,84 кв. м; Обработка с 2-х сторон - 0,84*2=1,68 кв. м; 3 уровня – 1,68*3= 5,04 кв.м; Кол-во 8 шт. - 5,04*8= 40,32 кв. м |
| 7 | Прачечная/баня (крыша) | 204,6 | 316,7 | Расчет прилагается. |
| 8 | Операторная ДНС | 288 | 340,3 | Расчет прилагается. |
| Итого (крыша): |  | 2640,6 | 4036,94 |  |
| Итого (стеллажи): |  |  | 55,44 |  |