Техникалық ерекшелік

ағаш конструкцияларын оттан қорғау бойынша қызмет көрсетуге

Тапсырманың құрамы:

Объектінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жаңажол вахталық кенті, Өріктау кен орны.

Жұмыс түрлері: № 1 кестеге сәйкес «Вахталық лагерь» және «Өнеркәсіптік база» объектілерінде ағаш конструкцияларды оттан қорғау құрамымен 4092,38 м2 мөлшерінде өңдеу бойынша жұмыстар.

1. Нормативтік-құқықтық база (ҚР НҚА)

Жұмыстар мынадай актілерге қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс:

• «Азаматтық қорғау туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V ҚР Заңы.

• ҚР Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы (ӨҚҚ).

• «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламенті (бекітілсін). ҚР ТЖМ 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығымен).

• ҚР СТ 615-1-2011 "Оттан қорғайтын құрамдар мен заттар. 1 бөлім. Ағаш пен оның негізіндегі материалдарға арналған оттан қорғау құралдары. Жалпы техникалық шарттар".

2. Орындаушыға қойылатын талаптар

- Жұмыс тәжірибесі: орындалған жұмыстар актілерінің көшірмелерімен расталатын оттан қорғау жөніндегі жұмыстарды орындаудың расталған тәжірибесінің болуы (кемінде 3 жыл).

- Техникалық жарақтандыру: Меншікті немесе жалға алынған мамандандырылған жабдықтың (ауасыз тозаңдату аппараттары) және тексерілген бақылау-өлшеу аспаптарының (сүректің ылғал өлшегіштері) болуы.

3. Орындаушының мамандарына қойылатын талаптар

Орындаушының персоналында мынадай біліктілік құжаттары болуға міндетті:

- Өрт-техникалық минимум (ӨТМ): ӨТМ курстарын бітіргені туралы қолданыстағы куәліктер (ҚР ТЖМ № 55 бұйрығына сәйкес).

- Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау (ЖБИ): ЖБИ саласындағы білімді тексеру туралы куәліктер.

- Биіктік жұмыстары: Биіктегі жұмыстарға рұқсат беру (шатыр және ілмек жүйелерін өңдеу үшін міндетті).

4. Оттан қорғау құрамдарына қойылатын талаптар

- Сертификаттау: Құрамдарда ҚР техникалық реттеу жүйесінде берілген немесе ЕАЭО (ЕАЭО ТР 043/2017) шеңберінде танылған сәйкестік сертификаты болуы тиіс.

- Тиімділігі: ҚР СТ 615-1-2011 бойынша оттан қорғау тиімділігінің I тобын (массасын жоғалту 9% -дан аспайды) немесе II тобын (массасын жоғалту 25% -дан аспайды) қамтамасыз ету.

- Экологиялық тазалық: Құрамы тұрғын үй немесе қоғамдық ғимараттарда қолдануға рұқсат етілуі, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы болуы тиіс.

5. Сапаны бақылау (Зертханалық сынақтар)

- Аккредиттеу: Орындаушы ҚР мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінде аккредиттелген зертхананың күшімен сынақ жүргізуді қамтамасыз етеді.

- Бақылау әдісі: Тексеру өңделген конструкциялардан сынама алу (сынама алу) жолымен жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші сынама алуға арналған нақты орындарды көрсетуге құқылы.

- Нәтиже: Орындаушы Тапсырыс берушіге Сынақтар хаттамасының түпнұсқасын оң қорытындымен беруге міндетті.

6. Жұмыстарды орындау тәртібі мен технологиясы

- Дайындау: Ағаш құрылымдарды шаңнан, кірден, қабықтан, май дақтары мен ескі жабындардан тазалау. Сүректің ылғалдылығы 20% -дан аспауы тиіс (ылғал өлшегішпен тексеріледі).

- Жағу: +5 °С төмен емес температура және 80% аспайтын ауа ылғалдылығы кезінде (егер құрам паспортында өзгеше көрсетілмесе) шашырату (пневматикалық немесе ауасыз) әдісімен не қолмен (қылқаламмен, білікшелермен) жүргізіледі.

- Шығыс: Орындаушы оттан қорғаудың талап етілетін тобына қол жеткізу үшін қажетті жобалық мәндерден (кг/м2) кем емес құрамның шығысын қамтамасыз етуге міндетті.

- Қауіпсіздік: Персоналдың ЖҚҚ (көзілдіріктер, респираторлар) пайдалануы және объектіде темекі шегу және от жұмыстарын жүргізу режимін сақтау.

7. Сапаны бақылау және қабылдау (ҚР ӨПБ сәйкес)

Жұмыстарды қабылдау комиссиялық түрде жүзеге асырылады. Орындаушы мынадай құжаттарды ұсынады:

- Орындалған жұмыстар актісі.

- Сәйкестік сертификаттарының және құрамға паспорттардың көшірмелері.

- Сынақ зертханасының аккредиттеу аттестатының көшірмесі.

- Сынақ хаттамасының түпнұсқасы (тиімділігін растау).

- Оттан қорғайтын жабынға техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық (регламент) (қайта тексеру кезеңділігін көрсете отырып).

№1 кесте

| Ағаш конструкцияларын оттан қорғайтын затпен мерзімді өңдеуге жататын объектілер кестесі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/б № | Объектін атауы | Объектінің ауданы, ш.м | Оттан қорғайтын заттармен өңдеу алаңы, ш.м | Ескертпе |
| 1 | Жатақхана №1 (төбе шатыры) | 714 | 1105 | Қосымша нысандар: Галерея - 17,3; Серверлік - 12,7; Тамбур - 5,3. Шатырға қатынау есігі жоқ. |
| 2 | Жатақхана №2 (төбе шатыры) | 714 | 1105 | Есептеулерге сәйкес. |
| 3 | Әкімшілік-тұрмыстық кешен (төбе шатыры) | 288 | 445,8 | Есептеулерге сәйкес. |
| 4 | Асхана (төбе шатыры) | 432 | 668,7 | Есептеулерге сәйкес. |
| 5 | Асхананың № 3 қоймасы (стеллаждар) | - | 15,12 | 3 дана (3 деңгейлі, S-1,2 * 0,7 = 0,84 шаршы метр; 2 жағынан өңдеу - 0,84 * 2 = 1,68 шаршы метр; 3 деңгей - 1,68 * 3 = 5,04 шаршы метр; 3 дана - 5,04 * 3 = 15,12 шаршы метр |
| 6 | ВҚ қоймасы (Стеллаждар) | - | 40,32 | 8 дана (3 деңгейлі, S-1,2 * 0,7 = 0,84 шаршы метр; 2 жағынан өңдеу - 0,84 * 2 = 1,68 шаршы метр; 3 деңгей - 1,68 * 3 = 5,04 шаршы метр; 8 дана - 5,04 * 8 = 40,32 шаршы метр |
| 7 | Кір жуатын орын/монша (төбе шатыры) | 204,6 | 316,7 | Есептеулерге сәйкес. |
| 8 | Сығу сорғы станциясының операторлық ғимараты (төбе шатыры) | 288 | 340,3 | Есептеулерге сәйкес. |
| Барлығы (төбе шатыры): |  | 2640,6 | 4036,94 |  |
| Барлығы (стеллаждар): |  |  | 55,44 |  |