Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Огнетушитель порошковый, ОП-10)

- Общие положения

  - Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 260 км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

  - Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно технической спецификации и Таблицы, указанной в приложении №1 к настоящей технической спецификации.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).

  - Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.

  - Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

  - Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки.

  - Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

  - Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2026 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.

  - В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.

#### 1. Назначение и общие требования

- Назначение: Огнетушители предназначены для оснащения производственных, складских, административных объектов и транспортных средств в качестве первичного средства тушения пожаров следующих классов:

  - Класс А (твердые горючие вещества);

  - Класс В (жидкие горючие вещества);

  - Класс С (газообразные вещества);

  - Класс Е (электроустановки, находящиеся под напряжением до 1000 В).

- Ограничения по применению: Огнетушители не предназначены для тушения загораний щелочных, щелочноземельных металлов и материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха (класс Д).

- Тип огнетушителя: Порошковый, закачной (избыточное давление создается непосредственно в корпусе огнетушителя).

- Марка огнетушащего вещества (ОТВ): Огнетушитель должен быть заряжен сертифицированным огнетушащим порошком типа ABCE.

#### 2. Технические и конструктивные характеристики

- Масса заряда ОТВ: Не менее 10 кг.

- Конструктивное исполнение:

  - Корпус (баллон): Прочный стальной сварной баллон, рассчитанный на рабочее давление.

  - Запорно-пусковое устройство (ЗПУ): Нажимного типа, снабженное предохранительной чекой (пломбой). Конструкция ЗПУ должна обеспечивать прерывистую подачу ОТВ (возможность свободного открытия и закрытия канала простым движением руки).

  - Индикатор давления (Манометр): Наличие встроенного механического манометра для постоянного визуального контроля рабочего давления. Стрелка индикатора при нормальном рабочем давлении должна находиться в зеленом секторе шкалы.

  - Устройства подачи: Огнетушитель должен быть укомплектован внутренней сифонной трубкой и гибким рукавом с распылителем (соплом) для направленной подачи порошка.

- Огнетушащая способность (минимальная):

  - По классу А: не менее 4А (тушение модельного очага).

  - По классу В: не менее 144В.

- Длина струи ОТВ: Не менее 4 метров.

- Срок службы изделия: Не менее 10 лет с даты изготовления.

#### 3. Требования к сертификации, стандартам и качеству

- Соответствие стандартам: Поставляемый товар должен строго соответствовать требованиям:

  - СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

- Обязательная сертификация: Товар должен иметь действующий Сертификат соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

- Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, полностью заряженным, опломбированным, без механических повреждений (вмятин, сколов краски, следов коррозии). Год выпуска товара — не ранее 2026 года.

#### 4. Требования к комплектации и сопроводительной документации

Поставщик обязуется предоставить при поставке на каждую единицу Товара:

- Оригинал паспорта изделия (руководства по эксплуатации) от завода-изготовителя на государственном (казахском) и русском языках с отметкой ОТК и указанием даты зарядки.

- Копию действующего Сертификата соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.

- На корпусе каждого огнетушителя должна быть нанесена четкая маркировка (этикетка/шильда) в соответствии с требованиями стандартов, содержащая сведения о производителе, марке порошка, классах пожара, дате выпуска и инструкцию по применению.

Конец формы