№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(ОУ-5 көмірқышқылды өрт сөндіргіш)

1.	Жалпы ережелер

1.1. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, «Урихтау Оперейтинг» ЖШС өндірістік базасы Жаңажол вахталық кентінде орналасқан (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 260 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі - жеткізу орны) Шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

1.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес сатып алушының талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3. Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.

1.4. Өнім беруші жеткізілген Тауарға берілімдерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына және Тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Өнім беруші кепілдік мерзімі шеңберінде өз есебінен және қатер шегінде ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды жүзеге асыруға (не көрсетілген ауыстыру Тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы Тауардың барлық партиясын ауыстыруды жүргізуге) немесе шарттың талаптарына сәйкес мерзімдерде Тауардың мөлшері бойынша сәйкес келмеуге міндеттенеді.

1.5. Өнім беруші тасымалдау мен сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде Тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін Тауардың орамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Ыдыстың, қаптаманың және таңбалаудың құны Тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

1.6. Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар не ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкессіздігі анықталса, Тауардың сапасыз немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші Тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы акт жасалады, онда барлық байқалған кемшіліктер көрсетіледі.

1.7. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін Тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көліктік және басқа да шығыстарды Өнім беруші төлейді.

1.8. Өнім беруші өткізілген тауар жаңа (2026 жылдан ерте емес шығарылған) және оған меншік құқығында тиесілі екендігіне, кепілге салынбағанына, тыйым салынбағанына, үшінші тұлғалардың дау нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді. Тауар бойынша берілетін құжаттар жарамды.

1.9. Жеткізілген Тауардың саны немесе ассортименті бойынша Тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе Шартқа Қосымшаларға қарсы айырмашылықтар анықталған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша шарттың талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін Тауардың жетіспейтін санын қосымша жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте Өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің Тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды.

#### 1. Мақсаты және жалпы талаптар

- Мақсаты: Көмірқышқылды өртсөндіргіштер тұрғын үй, қоғамдық, әкімшілік ғимараттарды, электр қондырғыларын, серверлік бөлмелерді, архивтерді, музейлерді және көлік құралдарын келесі кластағы өрттерді сөндірудің бастапқы құралы ретінде жарақтандыруға арналған:

  - В класы (сұйық жанғыш заттар);

  - С класы (газ тәріздес заттар);

  - Е класы (10 000 В дейінгі кернеудегі электр қондырғылары мен электр жабдықтары).

- Қолдану бойынша шектеулер: Өртсөндіргіштер қатты жанғыш заттардың (А класы), сілтілі, сілтілі-жер металдарының және ауаның қолжетімділігінсіз жануы мүмкін материалдардың (Д класы) тұтануын сөндіруге арналмаған.

- Өрт сөндіргіш заттың (ӨСЗ) түрі: Жоғары немесе бірінші сұрыпты көміртек диоксиді (CO2). Өртсөндіру әрекеті жану аймағын салқындатуға және жанғыш ортаны жану тоқтатылатын концентрацияға дейін сұйылтуға негізделген. ӨСЗ із қалдырмауы және қорғалатын жабдықты/құжаттаманы бүлдірмеуі тиіс.

#### 2. Техникалық және құрылымдық сипаттамалары

- ӨСЗ зарядының массасы: 5 кг-нан кем емес.

- Құрылымдық орындалуы:

  - Корпус (баллон): Кемінде 15 МПа (150 кгс/см2) жұмыс қысымына есептелген, зауытта міндетті гидравликалық сынақтардан өткен, болаттан жасалған жіксіз жоғары берік баллон.

  - Құлыптау-іске қосу құрылғысы (ҚІҚҚ): Сақтандырғыш чекамен (пломбамен) және қысымның артуынан қорғайтын сақтандырғыш мембраналық клапанмен жабдықталған, басылатын (тұтқалы) типті. Құрылымы ӨСЗ-нің үзіліспен берілу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

  - Беру құрылғылары: Өртсөндіргіш ұшында шашыратқыш-шығарушы полимерлі диффузоры бар арнайы икемді ұзартқыш жеңмен жасақталуы тиіс. Шашыратқыштың құрылымы ағынның құйындалуын болдырмауы және көмірқышқыл газының бағытталған ағынын қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Шашыратқыштың тұтқасында немесе жеңінде оператордың қолын үсуден қорғау үшін жылу оқшаулағыш тұтқа қарастырылуы тиіс.

- Өртсөндіру қабілеті (минималды): В класы бойынша: 55В-дан кем емес (модельдік ошақты сөндіру).

- ӨСЗ ағынының ұзындығы: 3 метрден кем емес.

- Бұйымның қызмет ету ... мерзімі: Дайындалған күнінен бастап 10 жылдан кем емес.

#### 3. Сертификаттауға, стандарттарға және сапаға қойылатын талаптар

- Стандарттарға сәйкестігі: Жеткізілетін тауар келесі талаптарға қатаң сәйкес келуі тиіс:

  - ҚР СТ 1487-2006 «Өрт техникасы. Өртсөндіргіштер. Пайдалануға қойылатын талаптар»;

- Міндетті сертификаттау: Тауардың «Өрт қауіпсіздігін және өртті сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы» ЕАЭО ТР 043/2017 талаптарына сәйкестігі туралы қолданыстағы Сертификаты болуы тиіс.

- Тауардың күйі: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген, толық зарядталған, пломбаланған, механикалық зақымданулары (баллонның майысқан, сырылған жерлері, шашыратқыштың шытынаған жерлері) жоқ болуы тиіс. Тауардың шығарылған жылы — 2026 жылдан ерте емес.

#### 4. Жиынтықтылыққа және ілеспе құжаттамаға қойылатын талаптар

Өнім берегуші Тауардың әрбір бірлігін жеткізу кезінде келесілерді ұсынуға міндеттенеді:

- ТББ (ОТК) белгісі, мөрі және баллонның зарядпен бірге массасы мен бос баллонның массасы (жылыстауды бақылау үшін) көрсетілген, мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдеріндегі дайындаушы зауыттың бұйым төлқұжатының түпнұсқасын.

- ЕАЭО ТР 043/2017 талаптарына сәйкестік сертификатының қолданыстағы көшірмесін.

- Әрбір өртсөндіргіштің корпусында стандарттардың талаптарына сәйкес өндіруші, заряд массасы, өрт кластары, шығарылған күні туралы мәліметтерді және қолдану жөніндегі егжей-тегжейлі графикалық нұсқаулықты қамтитын анық таңбалау (жапсырма/шильда) жазылуы тиіс.

Ескертпе: тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.