Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10(з)-АВ-01 (ФторПАВ) морозостойкий)

- Общие положения

  - Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 260 км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

  - Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно настоящей технической спецификации.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).

  - Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.

  - Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

  - Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки.

  - Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

  - Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2026 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.

  - В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.

1. Назначение

Огнетушитель предназначен для тушения пожаров:

- Класс А: Твердые горючие вещества (дерево, бумага, текстиль).

- Класс В: Горючие жидкости (бензин, масла, нефть, жиры).

- Особенность: За счет ФторПАВ (фторированного пенообразователя) на поверхности жидкости создается тончайшая пленка, которая моментально прекращает доступ кислорода и предотвращает повторное воспламенение.

- Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Вместимость корпуса | не менее 11,7 л |
| Масса заряда (объем ОТВ) | 10 ± 0,5 л |
| Тип огнетушащего вещества (ОТВ) | Водный раствор ФторПАВ (пленкообразующий) |
| Рабочее давление | 1,6 ± 0,2 МПа |
| Огнетушащая способность (ранг) | 4А / 144В (высокая эффективность) |
| Длина струи ОТВ | не менее 4,0 м |
| Продолжительность подачи ОТВ | не менее 30 сек |
| Габаритные размеры (высота / диаметр) | 580–610 мм / 185–200 мм |
| Полная масса изделия | не более 14,5 кг |

3. Конструктивные особенности

- Корпус: Изготовлен из стали с внутренним защитным полимерным покрытием (обязательно для защиты от коррозии под воздействием ФторПАВ).

- Запорно-пусковое устройство (ЗПУ): Рычажного типа, оснащено индикатором давления (манометром) для контроля работоспособности.

- Насадок: Гибкий шланг с распылителем, формирующим струю пены низкой кратности.

- Температурный диапазон:

  - Морозостойкий (зимний): от -40°C до +50°C.

4. Эксплуатация и обслуживание

- Срок службы: 10 лет.

- Периодичность проверки: 1 раз в год (проверка давления по манометру).

- Перезарядка: 1 раз в 5 лет (благодаря использованию пленкообразующих составов и антикоррозийного покрытия корпуса). Обычные ОВП перезаряжаются ежегодно.

5. Ограничения

- Запрещено применять для тушения электроустановок под напряжением (Класс Е), так как струя проводит ток.

- Не предназначен для тушения газообразных веществ (Класс С).

Условия оплаты: 100% после поставки и приемки товара

Условия поставки: DDP (Доставка)

Срок поставки: после подписания Договора в течение 60 календарных дней.