№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Ауа-көбікті өрт сөндіргіш ОВП-10 (з) -АВ-01 (ФторПАВ) аязға төзімді)

- Жалпы ережелер

  - Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 260 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 60 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

  - Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

  - Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.

  - Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

  - Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

  - Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады.

  - Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

  - Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2026 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

  - Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды.

1. Мақсаты

Өрт сөндіргіш өртті сөндіруге арналған:

• А класы: Қатты жанғыш заттар (ағаш, қағаз, тоқыма).

• В класы: Жанғыш сұйықтықтар (бензин, мұнай, майлар).

• Ерекшелігі: ФторПАВ (фторланған көбік түзгіш) есебінен сұйықтықтың бетінде жұқа пленка жасалады, ол оттегінің кіруін бірден тоқтатады және қайтадан тұтануды болдырмайды.

2. Техникалық сипаттамалары

| Параметр атауы | Мәні |
| --- | --- |
| Корпус сыйымдылығы | кемінде 11,7 л |
| Заряд массасы (ОТВ көлемі) | 10 ± 0,5 л |
| Өрт сөндіргіш заттың түрі (ОТВ) | ФторПАВ су ерітіндісі (пленка жасаушы) |
| Жұмыс қысымы | 1,6 ± 0,2 МПа |
| Өрт сөндіру қабілеті (дәрежесі) | 4А/ 144В (жоғары тиімділік) |
| ОТВ ағынының ұзындығы | 4,0 м кем емес |
| ОТВ беру ұзақтығы | 30 сек кем емес |
| Габариттік өлшемдері (биіктігі/диаметрі) | 580-610 мм/185-200 мм |
| Бұйымның толық салмағы | 14,5 кг-нан аспайды |

3.Құрылымдық ерекшеліктері

• Корпус: Ішкі қорғаныш полимер жабыны бар болаттан жасалған (ФторПАВ әсерінен коррозиядан қорғау үшін міндетті).

• Бекіту-іске қосу құрылғысы (БҚҚ): Рычагты типті, жұмыс қабілеттілігін бақылау үшін қысым индикаторымен (манометрмен) жабдықталған.

• Қондырғы: Төмен еселік көбік ағынын қалыптастыратын тозаңдатқышы бар икемді шланг.

• Температура диапазоны:

o Аязға төзімді (қысқы): -40 °C бастап +50 °C дейін.

4, Пайдалану және қызмет көрсету

• Қызмет мерзімі: 10 жыл.

• Тексеру кезеңділігі: жылына 1 рет (манометр бойынша қысымды тексеру).

• Қайта зарядтау: 5 жылда 1 рет (қабық түзетін құрамдарды және корпустың коррозияға қарсы жабынын пайдалану арқасында). Кәдімгі ӘПО жыл сайын қайта зарядталады.

5. Шектеулер

• Электр қондырғыларын кернеумен сөндіру үшін пайдалануға тыйым салынады (Е класы), себебі ағын ток өткізеді.

• Газ тәрізді заттарды сөндіруге арналмаған (С класы).

Ақы төлеу шарттары: тауарды жеткізгеннен және қабылдағаннан кейін 100%

Жеткізу шарттары: DDP (Жеткізу)

Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.