№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Өзін-өзі іске қосатын ұнтақты өрт сөндіру модулі МПП "Буран-2,5")

- Жалпы ережелер

  - Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 260 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 60 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

  - Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

  - Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.

  - Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

  - Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

  - Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады.

  - Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

  - Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2026 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

  - Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды.

#### 1. Мақсаты және жалпы талаптар

- Мақсаты: Ұнтақты өртсөндіру модульдері модульдік типтегі автоматты ұнтақты өртсөндіру қондырғыларында А, В, С класындағы өрттерді және 1000 В дейінгі кернеудегі электр жабдықтарын (Е класы) оқшаулауға және сөндіруге арналған. Өндірістік, қоймалық, тұрмыстық үй-жайларды, гараждарды, кабельдік арналарды және шатыр асты кеңістіктерін қорғауға арналған.

- Модульдің түрі: Төбеге бекітілетін, стационарлық, импульстік әрекеттегі (іске қосылған кезде өртсөндіргіш ұнтақтың лезде берілуін қамтамасыз етеді).

- Қолдану бойынша шектеулер: Сілтілі және сілтілі-жер металдардың, сондай-ақ ауаның қолжетімділігінсіз жануы мүмкін заттардың тұтануын сөндіруге арналмаған.

#### 2. Техникалық және құрылымдық сипаттамалары

- Өртсөндіргіш ұнтақ зарядының массасы: 1,95 кг-нан кем емес (модульдің толық массасы 2,9 кг-нан аспайды).

- Іске қосу (инициациялау) тәсілі: Электрлік (автоматты жүйелердің өрт қабылдау-бақылау аспаптары өндіретін тоқ импульсінен).

- Іске қосу тізбегінің электрлік параметрлері:

  - Тізбекті қауіпсіз бақылау тоғы: 0,03 А-дан аспайды;

  - Іске қосу тоғы (кепілді іске қосылу): 0,1 А-дан 0,5 А-ға дейінгі шекте (инициациялау көзінің модификациясына байланысты);

  - Іске қосу элементі көпіршігінің электрлік кедергісі: 8,0-ден 20,0 Ом-ға дейін.

- Өртсөндіру қабілеті / Қорғалатын аймақ (орнату биіктігі 2,5–3,5 м болғанда):

  - А класындағы өрттер: қорғалатын алаң 7,0 м²-ден кем емес, қорғалатын көлем 18,0 м³-ден кем емес;

  - В класындағы өрттер: қорғалатын алаң 7,0 м²-ден кем емес, қорғалатын көлем 16,0 м³-ден кем емес.

- Құрылымдық орындалуы: Модуль ұнтақпен толтырылған жарты шар пішінді болат корпустан, электрлік белсендіру элементі бар салқын газ көзінен (газ генераторынан) және кертіктері бар төменгі жарылатын мембранадан тұрады. Жиынтықта төбеге бекітетін кронштейн жеткізілуі тиіс.

- Бұйымның қызмет ету мерзімі: 10 жылдан кем емес. Модуль бүкіл пайдалану мерзімі ішінде толық автономды болуы тиіс және жыл сайын қайта зарядтауды талап етпейді.

#### 3. Сертификаттауға, стандарттарға және сапаға қойылатын талаптар

- Стандарттарға сәйкестігі: Жеткізілетін тауар автоматты өртсөндіру жүйелеріне арналған ҚР мемлекетаралық және ұлттық стандарттарының талаптарына қатаң сәйкес келуі тиіс.

- Міндетті сертификаттау: Тауардың «Өрт қауіпсіздігін және өртті сөндіруді қамтамасыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы» ЕАЭО ТР 043/2017 талаптарына сәйкестігі туралы қолданыстағы Сертификаты болуы тиіс (ҰӨМ-нің нақты атауы көрсетілген).

- Тауардың күйі: Тауар жаңа, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген болуы тиіс. Корпустың майысқан, бояуы түскен және коррозия іздері болмауы тиіс, іске қосу элементінің сымды шығыстары оқшауланған және сынықтары болмауы тиіс. Тауардың шығарылған жылы — 2026 жылдан ерте емес.

#### 4. Жиынтықтылыққа және ілеспе құжаттамаға қойылатын талаптар

Өнім беруші Тауардың әрбір бірлігін жеткізу кезінде келесілерді ұсынуға міндеттенеді:

- ТББ (ОТК) белгісі және жарақтандырылған күні көрсетілген, мемлекеттік (қазақ) және орыс тілдеріндегі дайындаушы зауыттың бұйым төлқұжатының түпнұсқасын (пайдалану жөніндегі нұсқаулықты).

- ЕАЭО ТР 043/2017 талаптарына сәйкестік сертификатының қолданыстағы көшірмесін.

- Әрбір модульдің корпусында өндірушінің тауар белгісі, шығарылған күні, ұнтақ маркасы және электрлік шығыстарды қосу схемасы көрсетілген анық таңбалау жазылуы тиіс.

Ақы төлеу шарттары: тауарды жеткізгеннен және қабылдағаннан кейін 100%

Жеткізу шарттары: DDP (Жеткізу)

Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап -60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.