Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

(Модуль порошкового пожаротушения МПП "Буран-2,5" с самозапуском)

- Общие положения

  - Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 260 км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.

Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

  - Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно настоящей технической спецификации.

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).

  - Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.

  - Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

  - Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки.

  - Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

  - Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2026 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.

  - В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара.

#### 1. Назначение и общие требования

- Назначение: Модули порошкового пожаротушения предназначены для локализации и тушения пожаров классов А, В, С и электрооборудования, находящегося под напряжением до 1000 В (класс Е), в автоматических установках порошкового пожаротушения модульного типа. Предназначаются для защиты производственных, складских, бытовых помещений, гаражей, кабельных каналов и чердачных пространств.

- Тип модуля: Потолочный, стационарный, импульсного действия (обеспечивает мгновенную подачу огнетушащего порошка при срабатывании).

- Ограничения по применению: Не предназначен для тушения загораний щелочных и щелочноземельных металлов, а также веществ, способных гореть без доступа воздуха.

#### 2. Технические и конструктивные характеристики

- Масса заряда огнетушащего порошка: Не менее 1,95 кг (полная масса модуля не более 2,9 кг).

- Способ пуска (инициации): Электрический (от импульса тока, вырабатываемого приборами приемно-контрольными пожарными автоматических систем).

- Электрические параметры пусковой цепи:

  - Ток безопасного контроля цепи: не более 0,03 А;

  - Пусковой ток (гарантированного срабатывания): в пределах от 0,1 А до 0,5 А (в зависимости от модификации источника инициации);

  - Электрическое сопротивление мостика элемента запуска: от 8,0 до 20,0 Ом.

- Огнетушащая способность / Защищаемая зона (при высоте установки 2,5–3,5 м):

  - Пожары класса А: защищаемая площадь не менее 7,0 м², защищаемый объем не менее 18,0 м³;

  - Пожары класса В: защищаемая площадь не менее 7,0 м², защищаемый объем не менее 16,0 м³.

- Конструктивное исполнение: Модуль состоит из стального корпуса полусферической формы, заполненного порошком, источника холодного газа (газогенератора) с электрическим активирующим элементом и нижней разрывной мембраны с насечками. В комплекте должен поставляться потолочный крепежный кронштейн.

- Срок службы изделия: Не менее 10 лет. Модуль должен быть полностью автономным в течение всего срока эксплуатации.

#### 3. Требования к сертификации, стандартам и качеству

- Соответствие стандартам: Поставляемый товар должен строго соответствовать требованиям межгосударственных и национальных стандартов РК для автоматических систем пожаротушения.

- Обязательная сертификация: Товар должен иметь действующий Сертификат соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (с указанием конкретного наименования МПП).

- Состояние товара: Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным. Корпус не должен иметь вмятин, сколов краски и следов коррозии, проводные выводы элемента запуска должны быть изолированы и не иметь изломов. Год выпуска товара — не ранее 2026 года.

#### 4. Требования к комплектации и сопроводительной документации

Поставщик обязуется предоставить при поставке на каждую единицу Товара:

- Оригинал паспорта изделия (руководства по эксплуатации) от завода-изготовителя на государственном (казахском) и русском языках с отметкой ОТК и датой снаряжения.

- Копию действующего Сертификата соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.

- На корпусе каждого модуля должна быть нанесена четкая маркировка с указанием товарного знака производителя, даты выпуска, марки порошка и схемы подключения электрических выводов.

Условия оплаты: 100% после поставки и приемки товара

Условия поставки: DDP (Доставка)

Срок поставки: после подписания Договора в течение 60 календарных дней.