Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Рукава пожарные напорные диаметром 51 мм)

1. Общие положения
1.1. Сроки и место поставки: Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» (удаленность к югу от областного центра г. Актобе составляет 215 км).
1.2. Соответствие спецификации: Описание, а также требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара должны строго соответствовать условиям настоящей технической спецификации.

1.3. Стандарты качества: Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим на территории Республики Казахстан стандартам ГОСТ и/или ТУ (в соответствии с Разделом 2), техническим регламентам, а также подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества завода-изготовителя и иными установленными законодательством документами.

1.4. Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует качество и сохранность Товара в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, исчисляемого с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется за свой счет и на свой риск устранить выявленные дефекты, произвести бесплатную замену бракованного Товара (или всей дефектной партии, при условии, что замена не ухудшит качественные характеристики Товара) либо замену не подошедшего по размерам Товара в сроки, предусмотренные Договором.

1.5. Упаковка и маркировка: Поставщик обеспечивает надлежащую упаковку (тару) Товара, гарантирующую его полную сохранность и защиту от повреждений или порчи при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Стоимость тары, упаковки и маркировки включена в общую стоимость Товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и международным стандартам.

1.6. Входной контроль и отказ в приемке: если при внешнем осмотре поставленного Товара будут обнаружены видимые дефекты, несоответствие технической спецификации, некомплектность или ненадлежащее качество, Заказчик имеет право отказаться от приемки такого Товара. При этом Сторонами составляется двусторонний Акт с указанием всех выявленных недостатков и дефектов.

1.7. Расходы на возврат: Все транспортные и сопутствующие расходы, связанные с доставкой, возвратом и заменой дефектного, некачественного или несоответствующего спецификации Товара, несет Поставщик.

1.8. Юридическая чистота Товара: Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является абсолютно новым, выпущенным не ранее 2026 года, принадлежит Поставщику на праве собственности, не обременен правами третьих лиц (не находится в залоге, под арестом или запретом, не является предметом судебных споров). Все передаваемые на Товар документы являются подлинными и действительными.

1.9. Несоответствие по количеству и ассортименту: В случае выявления расхождений по количеству или ассортименту фактически поставленного Товара с данными товаросопроводительных документов или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика произвести допоставку недостающего Товара в сроки, установленные Договором. Заказчик полностью освобождается от любых расходов, связанных с доставкой Товара.
2. Требования к товару

Назначение

Рукав предназначен для подачи воды и водных растворов пенообразователей под избыточным давлением к очагу возгорания. Исполнение УХЛ1 (умеренный и холодный климат) позволяет использовать его в условиях экстремально низких температур.

Основные технические параметры
	Наименование параметра
	Значение

	Условный проход (Ду)
	50 мм (внутренний диаметр 51+2,0 мм)

	Рабочее давление
	1,6 МПа (16 кгс/см²)

	Испытательное давление
	не менее 2,0 МПа

	Разрывное давление
	не менее 3,5 МПа

	Длина скатки
	20 ± 1 метр (стандарт)

	Тип соединительных головок
	ГР-50 (алюминиевые, навязанные стальной проволокой)

	Температурный диапазон
	от -60°С до +40°С

	Масса 1 метра рукава
	не более 0,45 кг

	Внутреннее покрытие
	Гидроизоляционная камера (полимер, резина или TPU)


Конструктивное устройство

· Тканый каркас: Изготавливается из нитей синтетического волокна (полиэфир), устойчивого к гниению, плесени и истиранию.

· Внутренняя камера: Обеспечивает минимальное гидравлическое сопротивление и полную герметичность. Поверхность гладкая, что увеличивает скорость потока.

· Стойкость: Рукав обладает повышенной износостойкостью и не требует перекатки «на ребро» так часто, как классические прорезиненные рукава.

· Головки ГР-50: Изготовлены из алюминиевого сплава. Имеют два клыка для быстрого соединения с другим оборудованием (стволами, разветвлениями).

Эксплуатационные характеристики

· Маркировка: На расстоянии 0,5 м от обоих концов рукава должна быть нанесена информация (завод-изготовитель, тип рукава, дата выпуска, ОТК).

· Срок службы: Не менее 5 лет при соблюдении условий хранения и эксплуатации.

· Обслуживание: После использования рукава должны быть промыты и просушены в специальных башнях или сушилках.

Дополнительная информация

Данный тип рукава чаще всего используется для комплектации:

1. Пожарных шкафов в зданиях (ШПК).

2. Переносных мотопомп.

3. Пожарных автоцистерн в качестве выкидных линий

3

