Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Рукава пожарные напорные диаметром 66 мм)

1. Общие положения
1.1. Сроки и место поставки: Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» (удаленность к югу от областного центра г. Актобе составляет 215 км).
1.2. Соответствие спецификации: Описание, а также требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара должны строго соответствовать условиям настоящей технической спецификации.

1.3. Стандарты качества: Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим на территории Республики Казахстан стандартам ГОСТ и/или ТУ (в соответствии с Разделом 2), техническим регламентам, а также подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества завода-изготовителя и иными установленными законодательством документами.

1.4. Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует качество и сохранность Товара в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, исчисляемого с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется за свой счет и на свой риск устранить выявленные дефекты, произвести бесплатную замену бракованного Товара (или всей дефектной партии, при условии, что замена не ухудшит качественные характеристики Товара) либо замену не подошедшего по размерам Товара в сроки, предусмотренные Договором.

1.5. Упаковка и маркировка: Поставщик обеспечивает надлежащую упаковку (тару) Товара, гарантирующую его полную сохранность и защиту от повреждений или порчи при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Стоимость тары, упаковки и маркировки включена в общую стоимость Товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и международным стандартам.

1.6. Входной контроль и отказ в приемке: если при внешнем осмотре поставленного Товара будут обнаружены видимые дефекты, несоответствие технической спецификации, некомплектность или ненадлежащее качество, Заказчик имеет право отказаться от приемки такого Товара. При этом Сторонами составляется двусторонний Акт с указанием всех выявленных недостатков и дефектов.

1.7. Расходы на возврат: Все транспортные и сопутствующие расходы, связанные с доставкой, возвратом и заменой дефектного, некачественного или несоответствующего спецификации Товара, несет Поставщик.

1.8. Юридическая чистота Товара: Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является абсолютно новым, выпущенным не ранее 2026 года, принадлежит Поставщику на праве собственности, не обременен правами третьих лиц (не находится в залоге, под арестом или запретом, не является предметом судебных споров). Все передаваемые на Товар документы являются подлинными и действительными.

1.9. Несоответствие по количеству и ассортименту: В случае выявления расхождений по количеству или ассортименту фактически поставленного Товара с данными товаросопроводительных документов или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика произвести допоставку недостающего Товара в сроки, установленные Договором. Заказчик полностью освобождается от любых расходов, связанных с доставкой Товара.
2. Требования к товару

Назначение

Рукав предназначен для транспортировки огнетушащих веществ (воды, растворов пенообразователей) под давлением. Модель УХЛ1 специально разработана для регионов с суровым климатом, сохраняя эластичность при сильных морозах. 
Технические характеристики
	Наименование параметра
	Значение

	Условный проход (Ду)
	65 мм (внутренний диаметр 66+2,0 мм)

	Рабочее давление
	1,6 МПа (16 кгс/см²)

	Испытательное давление
	не менее 2,0 МПа

	Разрывное давление
	не менее 3,5 МПа

	Длина скатки
	20 ± 1 метр

	Тип соединительных головок
	ГР-70 (диаметр по клыкам соответствует Ду-65/70)

	Температурный диапазон
	от -60°С до +40°С

	Масса 1 метра рукава
	не более 0,55 кг

	Тип каркаса
	Синтетическая нить (полиэстер)


Конструктивное устройство

· Внешний слой (каркас): Тканый чехол из высокопрочных синтетических нитей. Устойчив к истиранию, воздействию влаги и плесени (не гниет при хранении в сыром виде, хотя сушка рекомендуется).

· Внутренняя гидроизоляция: Гладкое полимерное или резиновое покрытие, минимизирующее потери давления на трение.

· Метод крепления головок: Навязка стальной оцинкованной проволокой диаметром 1,6–2,0 мм, обеспечивающая надежность соединения при гидроударах.

4. Соединительные головки

· Маркировка: ГР-70 (алюминиевый сплав).

· Особенность: Несмотря на то, что рукав имеет диаметр 66 мм, он комплектуется стандартными головками с условным проходом 70 мм (ГР-70), которые являются унифицированными для данного типоразмера в пожарной охране.

Эксплуатационные характеристики

· Стойкость: Устойчив к кратковременному воздействию масел и нефтепродуктов.

· Срок службы: 5–10 лет (в зависимости от интенсивности использования и условий хранения).

· Хранение: Допускается хранение в скатках в неотапливаемых складах.

3

