Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Водосборник рукавный ВС-125)

1. Общие положения
1.1. Сроки и место поставки: Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» (удаленность к югу от областного центра г. Актобе составляет 215 км).
1.2. Соответствие спецификации: Описание, а также требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара должны строго соответствовать условиям настоящей технической спецификации.

1.3. Стандарты качества: Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим на территории Республики Казахстан стандартам ГОСТ и/или ТУ (в соответствии с Разделом 2), техническим регламентам, а также подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества завода-изготовителя и иными установленными законодательством документами.

1.4. Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует качество и сохранность Товара в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, исчисляемого с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется за свой счет и на свой риск устранить выявленные дефекты, произвести бесплатную замену бракованного Товара (или всей дефектной партии, при условии, что замена не ухудшит качественные характеристики Товара) либо замену не подошедшего по размерам Товара в сроки, предусмотренные Договором.

1.5. Упаковка и маркировка: Поставщик обеспечивает надлежащую упаковку (тару) Товара, гарантирующую его полную сохранность и защиту от повреждений или порчи при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Стоимость тары, упаковки и маркировки включена в общую стоимость Товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и международным стандартам.

1.6. Входной контроль и отказ в приемке: если при внешнем осмотре поставленного Товара будут обнаружены видимые дефекты, несоответствие технической спецификации, некомплектность или ненадлежащее качество, Заказчик имеет право отказаться от приемки такого Товара. При этом Сторонами составляется двусторонний Акт с указанием всех выявленных недостатков и дефектов.

1.7. Расходы на возврат: Все транспортные и сопутствующие расходы, связанные с доставкой, возвратом и заменой дефектного, некачественного или несоответствующего спецификации Товара, несет Поставщик.

1.8. Юридическая чистота Товара: Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является абсолютно новым, выпущенным не ранее 2026 года, принадлежит Поставщику на праве собственности, не обременен правами третьих лиц (не находится в залоге, под арестом или запретом, не является предметом судебных споров). Все передаваемые на Товар документы являются подлинными и действительными.

1.9. Несоответствие по количеству и ассортименту: В случае выявления расхождений по количеству или ассортименту фактически поставленного Товара с данными товаросопроводительных документов или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика произвести допоставку недостающего Товара в сроки, установленные Договором. Заказчик полностью освобождается от любых расходов, связанных с доставкой Товара.
2. Требования к товару

Назначение

Водосборник ВС-125 предназначен для объединения двух потоков воды из напорных рукавов и подачи её во всасывающий патрубок пожарного насоса. Оснащен обратным клапаном, который позволяет работать как с двумя, так и с одним напорным рукавом.

Основные технические параметры
	Наименование параметра
	Значение

	Условный проход входных патрубков (Ду)
	2 × 80 мм

	Условный проход выходного патрубка (Ду)
	125 мм

	Рабочее давление
	1,0 МПа (10 кгс/см²)

	Испытательное давление
	1,5 МПа

	Коэффициент гидравлического сопротивления
	не более 2,0

	Герметичность затвора
	при давлении от 0,05 до 0,1 МПа

	Габаритные размеры (Д×Ш×В)
	не более 290 × 260 × 200 мм

	Масса
	не более 4,0 кг (типовая 3,4–3,6 кг)


Конструктивное устройство

· Корпус: Изготавливается из высококачественного алюминиевого сплава (марки АК7ч или АЛ9) методом литья под давлением.

· Соединительные головки:
· На входе: 2 муфтовые головки ГМ-80.

· На выходе: 1 головка с диаметром 125 мм.

· Обратный клапан: Тарельчатого типа, шарнирно закрепленный. Обеспечивает автоматическое перекрытие неиспользуемого входного патрубка.

· Уплотнения: Резиновые кольца, обеспечивающие герметичность соединений в интервале температур от -60°С до +40°С.
Эксплуатационные характеристики

· Климатическое исполнение: УХЛ 1.1 по ГОСТ 15150 (эксплуатация в умеренном и холодном климате).

· Срок службы: Не менее 8–10 лет.

· Покрытие: Корпус может иметь защитное лакокрасочное покрытие (обычно серебристого цвета).

Требования к проверке

· Визуальный осмотр: Проверяется целостность корпуса, отсутствие трещин и сколов.

· Проверка клапана: Свободное перемещение тарелки клапана из одного крайнего положения в другое.

· Гидравлические испытания: Проводятся ежегодно на герметичность и прочность корпуса.

3

