Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Головка соединительная муфтовая всасывающая ГМВ-125)

1. Общие положения
1.1. Сроки и место поставки: Поставщик обязуется поставить Товар Заказчику в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок Жанажол, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» (удаленность к югу от областного центра г. Актобе составляет 215 км).
1.2. Соответствие спецификации: Описание, а также требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики Товара должны строго соответствовать условиям настоящей технической спецификации.

1.3. Стандарты качества: Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим на территории Республики Казахстан стандартам ГОСТ и/или ТУ (в соответствии с Разделом 2), техническим регламентам, а также подтверждаться сертификатами соответствия, паспортами качества завода-изготовителя и иными установленными законодательством документами.

1.4. Гарантийные обязательства: Поставщик гарантирует качество и сохранность Товара в течение всего гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, исчисляемого с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется за свой счет и на свой риск устранить выявленные дефекты, произвести бесплатную замену бракованного Товара (или всей дефектной партии, при условии, что замена не ухудшит качественные характеристики Товара) либо замену не подошедшего по размерам Товара в сроки, предусмотренные Договором.

1.5. Упаковка и маркировка: Поставщик обеспечивает надлежащую упаковку (тару) Товара, гарантирующую его полную сохранность и защиту от повреждений или порчи при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Стоимость тары, упаковки и маркировки включена в общую стоимость Товара. Маркировка упаковки должна строго соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и международным стандартам.

1.6. Входной контроль и отказ в приемке: если при внешнем осмотре поставленного Товара будут обнаружены видимые дефекты, несоответствие технической спецификации, некомплектность или ненадлежащее качество, Заказчик имеет право отказаться от приемки такого Товара. При этом Сторонами составляется двусторонний Акт с указанием всех выявленных недостатков и дефектов.

1.7. Расходы на возврат: Все транспортные и сопутствующие расходы, связанные с доставкой, возвратом и заменой дефектного, некачественного или несоответствующего спецификации Товара, несет Поставщик.

1.8. Юридическая чистота Товара: Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является абсолютно новым, выпущенным не ранее 2026 года, принадлежит Поставщику на праве собственности, не обременен правами третьих лиц (не находится в залоге, под арестом или запретом, не является предметом судебных споров). Все передаваемые на Товар документы являются подлинными и действительными.

1.9. Несоответствие по количеству и ассортименту: В случае выявления расхождений по количеству или ассортименту фактически поставленного Товара с данными товаросопроводительных документов или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика произвести допоставку недостающего Товара в сроки, установленные Договором. Заказчик полностью освобождается от любых расходов, связанных с доставкой Товара.
2. Требования к товару

Назначение

Головка ГМВ-125 предназначена для герметичного соединения всасывающих и напорно-всасывающих рукавов диаметром 125 мм между собой, а также для их присоединения к пожарному оборудованию (насосам, водосборникам типа ВС-125) с соответствующей ответной частью.
Основные технические параметры
	Наименование параметра
	Значение

	Условный проход (Ду/DN)
	125 мм

	Тип соединения
	Богданова (кулачковое)

	Вид головки
	Муфтовая (с внутренней резьбой)

	Рабочее давление
	0,6 МПа (6 кгс/см²)

	Габаритные размеры:
	

	— Ширина (по клыкам)
	210 мм

	— Длина
	100 мм

	Масса
	не более 1,85 кг

	Диаметр по клыкам
	196 мм


Конструктивное устройство

· Материал корпуса: Алюминиевый сплав (марки АК7ч или АЛ9) высокой прочности.

· Резьбовое соединение: Внутренняя метрическая или трубная цилиндрическая резьба для навинчивания на патрубки оборудования.

· Уплотнение: Резиновое кольцо КН-125 (для всасывающих головок), обеспечивающее герметичность как при избыточном давлении, так и при вакууме.

· Фиксация: Два «клыка», которые входят в зацепление с ответной деталью и обеспечивают плотное смыкание при повороте по часовой стрелке.

Эксплуатационные характеристики

· Климатическое исполнение: УХЛ 1.1 (работа при температурах от -60°С до +45°С).

· Герметичность: Должна обеспечивать полную герметичность при создании вакуума всасывающего тракта (0,08 МПа).

· Срок службы: Не менее 8 лет.

Особенности применения

· Всасывающие головки ГМВ отличаются от напорных (ГМ) геометрией захватов и типом уплотнительных колец, так как должны выдерживать разрежение (вакуум) при заборе воды из открытого водоисточника.

· Совместима с головками ГР-125 (рукавными) и ГЗ-125 (заглушками).

3

