№ ___ шартқа

№2 қосымша

«     »             2026ж.

Тауарды сатып алуға арналған техникалық ерекшелік

Мұнай және газ ұңғымаларының сағалық арматурасын басқару станциясы
(Импульстік түтікшелері бар гидравликалық басқарылатын ысырмаларды басқару станциясы (СУФА)

| Атауы | Сипаттамасы | Ескертпе |
| --- | --- | --- |
| Сатып алынатын тауардың атауы | Мұнай және газ ұңғымаларының сағалық арматурасын басқару станциясы (СУФА – импульстік түтікшелері бар гидравликалық басқарылатын ысырмаларды басқару станциясы) |  |
| Сатып алынатын тауардың саны | 2 (екі) дана |  |
| Тауарды жеткізу өңірі, орны | DDP Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Кен орны |  |
| Тауар өндірісінің түрі | СУФА сериялық немесе жаппай өндірісте шығарылатын өнім болуы тиіс, бірлі-жарым (дара) өндіріс өніміне жатпауы қажет. |  |
| Сатып алынатын тауарлардың функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары. | Станцияның мақсаты Фонтандық арматураны басқару станциясы (СУФА) төменде көрсетілген жабдықтарды қашықтан, автоматты және қолмен басқаруға арналған: - орталық гидравликалық ысырма / MSSV (бұдан әрі – ОГЫ); - бүйірлік гидравликалық ысырма / WSSV (бұдан әрі – БГЫ). Станция келесі функциялардың орындалуын қамтамасыз етуі тиіс: - Қолданыстағы SCADA жүйесі арқылы Modbus RTU/TCP хаттамасы бойынша диспетчердің басқару пультінен ОГЫ мен БГЫ-ны қашықтан басқару. - Станцияның басқару панелі арқылы ОГЫ мен БГЫ-ны қол режимінде (ашу/жабу) басқару. - Жұмыс құбыр желісіндегі қысым белгіленген баптау мәндерінен (уставкалардан) төмендеген немесе асып кеткен жағдайда ОГЫ мен БГЫ-ны автоматты түрде жабу. - Жұмыс режимі бұзылған кезде оператордың автоматтандырылған жұмыс орнына (АЖО) апаттық және ескерту дабылдарын беру. |  |
| Негізгі техникалық параметрлер: | Басқарылатын тиек арматурасының саны: | 2 (ОГЫ; БГЫ) |
|  | ОГЫ мен БГЫ импульстік гидравликалық желілеріндегі жұмыс қысымы: | ОГЫ/БГЫ контурларының жұмыс қысымының параметрлері дайындаушы зауытпен айқындалады және расталады. Басқару станциясы дайындаушы зауыт белгілеген жүйенің есептік параметрлері шегінде арматураны басқарудың толық циклін (ОГЫ мен БГЫ-ны толық ашу және толық жабу) қамтамасыз етуі тиіс. ОГЫ мен БГЫ гидравликалық жетектерінің жұмыс қысымы дайындаушы зауыттың талаптары мен есептеулеріне сәйкес 105 bar (10,5 MPa) құрайды. |
|  | Бактың көлемі: | Кемінде 60 литр. |
|  | Кернеу және электрмен қоректендіру: | 380 VAC, 50 Hz, 3 фаза, қуаты – 5 kW. |
|  | Станция қорғаныс дәрежесі IP65-тен төмен емес шкаф түрінде орындалуы тиіс. | Шкафтың материалы – 304 маркалы тот баспайтын болат немесе баламасы. Фитингтер мен клапандар – 316SS маркалы тот баспайтын болат немесе баламасы. |
|  | Басқарудың сыртқа шығарылған алдыңғы панелі бар сорғы-аккумуляторлық қондырғы. | Жарылыстан қорғалған шкафқа орналастырылған, басқарудың сыртқа шығарылған алдыңғы панелі бар сорғы-аккумуляторлық қондырғы станцияның басқару контурларында жұмыс ортасының қажетті қысымын қалыптастыруға және тұрақты ұстап тұруға арналған. Қондырғы автоматты режимде қысымның берілген параметрлерін тұрақты ұстап тұруды, сондай-ақ алдыңғы басқару панелі арқылы жедел басқару мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Сорғы-аккумуляторлық қондырғының құрамында негізгі (электр жетекті) жабдық істен шыққан немесе электрмен қоректендіру болмаған жағдайда басқару контурында жұмыс ортасының қысымын қалыптастыруды және ұстап тұруды қамтамасыз ететін резервтік қол сорғысы көзделуі тиіс. |
| Жеткізу жиынтығы: Автоматтандыру жүйесіне қойылатын талаптар: | 3/8″ жоғары қысымды тот баспайтын болаттан жасалған импульстік желілер: | Импульстік түтікшелер: 3/8″ LOK, материалы – 316SS маркалы тот баспайтын болат, саны – жобалық қосылу сызбасына және монтаждау жұмыстарының нақты қажеттілігіне сәйкес. |
|  | Пневмогидравликалық аккумулятор блогының болуы. | Пневмогидравликалық аккумулятор блогы сорғылар ажыратылған жағдайда ұңғымаларды ашу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. |
|  | Фонтандық арматураны басқару станциясының (СУФА) құрамына жоғары температураның (өрттің) әсері кезінде фонтандық арматураны автоматты түрде жабуға арналған термопатрондар / fusible plugs (термиялық бекіту элементтері) енгізілуі тиіс. Термопатрондардың саны зауыттық жинақталымға, қаптама тізіміне (Packing List) және/немесе жобалық қосылу сызбасына сәйкес айқындалады, алайда олардың саны fire shut-in функциясын және өрт кезінде арматураның автоматты жабылуын қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы тиіс. Жеткізілім жиынтығына диаметрі 3/8″ импульстік түтікшелерге қосуға арналған монтаждық фитингтердің толық жиынтығы енгізілуі тиіс, оның ішінде барлық қажетті ауыстырғыштар, қосқыш элементтер және тығыздағыш материалдар болуы қажет. Аталған жиынтық пайдалану жағдайларында қосылыстардың герметикалығы мен сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс. | Термопатрондар ұңғыма сағасындағы фонтандық арматура жетектерінің басқару желілеріне орнатылуы тиіс. Іске қосылу температурасына (шамамен 100°C, бірақ 105°C-тан жоғары емес) жеткен кезде термопатрон бұзылып, пневматикалық немесе гидравликалық желідегі қысымның күрт төмендеуіне және соның салдарынан фонтандық арматураның автоматты түрде жабылуына әкелуі тиіс. Термопатрондарға қойылатын техникалық талаптар: - Іске қосылу температурасы – шамамен 100°C, бірақ 105°C-тан жоғары емес; - Жұмыс ортасы – гидравликалық май; - Материалы – коррозияға төзімді (жез немесе тот баспайтын болат); - Монтаждау – далалық жағдайда қарапайым ауыстыру мүмкіндігімен; - Қызмет ету мерзімі – кемінде 10 жыл; - Сәйкестік сертификатының болуы. |
|  | Жұмыс сұйықтығы: Aviation Hydraulic Oil 10# немесе дайындаушы зауыт ұсынған және белгіленген температуралық диапазонда жабдықтың тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін баламалы гидравликалық сұйықтық. | Жеткізілетін гидравликалық майдың көлемі бастапқы толтыруға және іске қосу-баптау жұмыстарына жеткілікті болуы тиіс, бірақ басқару станциясы багының көлемінен кем болмауы тиіс. |
|  | Станцияда қолданылатын жұмыс сұйықтығы қоршаған орта температурасының белгіленген диапазонында жабдықтың және жапқыш арматураны басқарудың сыртқы желілерінің тұрақты әрі сенімді жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. | –40 °C-тан +45 °C-қа дейін. |
|  | Басқару станциясы жарылыстан қорғалған орындаудағы басқару шкафының ішінде оң температураны ұстап тұру жүйесімен жабдықталуы тиіс. | Жылыту жүйесі келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс: - жарылыс қаупі бар аймақтарда қолдануға рұқсат етілген сертификатталған электр қыздырғыш элементтермен жабдықталуы тиіс; - қосылу/ажыратылу шектерін реттеу мүмкіндігі бар термореттегішпен жабдықталуы тиіс; - температура +5 °C-тан төмендеген кезде жылытуды автоматты түрде қосуды қамтамасыз етуі тиіс; - ТР ТС 012/2011 талаптарына сәйкес сертификатталған және жарылыстан қорғау таңбасы (мысалы, Ex e, Ex d немесе Ex t, конструкциясына байланысты) болуы тиіс; - қызып кетуден қорғауды қамтамасыз етуі тиіс; - қоршаған орта температурасы –40 °C-қа дейін болған жағдайда контроллерлердің, енгізу/шығару модульдерінің және датчиктердің сенімді жұмысын қамтамасыз етуі тиіс. Пайдалану шарттары: Қоршаған орта температурасы –40 °C-тан +45 °C-қа дейін. |
|  | СУФА құрамына технологиялық процесті бақылауды және басқаруды, жабдықтың және станцияның ішкі жүйелерінің жай-күйін мониторингтеуді, технологиялық, диагностикалық және авариялық ақпаратты АБЖТП/SCADA жүйесінің жоғарғы деңгейіне беруді, сондай-ақ жабдықтың автоматты, қашықтан және авариялық жұмыс режимдерін іске асыруды қамтамасыз ететін бақылау-өлшеу аспаптарының, өлшеу құралдарының, дабыл беру құралдарының және атқарушы механизмдердің толық жиынтығы енгізілуі тиіс. Мемлекеттік метрологиялық бақылауға жататын барлық өлшеу құралдары жарылыстан қорғалған орындауда болуы, қолданыстағы тексеру/калибрлеу құжаттарына ие болуы және қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасы Өлшем құралдарының мемлекеттік тізіліміне енгізілуі тиіс. СУФА ЦГЗ/БГЗ-ны жергілікті, қашықтан, автоматты және авариялық режимдерде басқаруды қамтамасыз ететін PLC-контроллермен және HMI операторлық панелімен жабдықталуы тиіс. Siemens S7-1500F немесе оған баламалы контроллерді қолдануға Тапсырыс берушімен келісу бойынша жол беріледі. Контроллер сенімділік пен қауіпсіздікке қойылатын жоғары талаптары бар жүйелерде пайдалануға арналған болуы тиіс. Контроллер келесі талаптарды қамтамасыз етуі тиіс: - жобалық құжаттамада немесе Тапсырыс берушінің талаптарында көзделген жағдайда IEC 61508 және IEC 61511 стандарттарына сәйкес SIL2 және одан жоғары функционалдық қауіпсіздік деңгейін қолдау; - ЦГЗ және БГЗ-ны қашықтан, автоматты және авариялық режимдерде басқару функцияларын іске асыру; - қоршаған орта температурасы –40 °C-тан +45 °C-қа дейінгі диапазонда тұрақты жұмыс істеу; - қорғаныс дәрежесі IP65-тен төмен емес, IEC 60079 және/немесе ТР ТС 012/2011 талаптарына сәйкес жарылыс қауіпті 2-аймақта пайдалануға арналған орындау; - SCADA жүйесімен байланыс интерфейсі ретінде Modbus RTU/TCP немесе Тапсырыс берушімен келісілген өзге хаттаманы қолдау; - жабдықтың барлық жұмыс режимдері мен жай-күйін көрсететін HMI операторлық панелін қосу мүмкіндігі; - рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауды (құпиясөз арқылы қорғау, қол жеткізу деңгейлері) қамтамасыз ету; - істен шығуға төзімділікті қамтамасыз ету мақсатында жүйенің маңызды элементтерін (қоректендіру көздері, байланыс интерфейстері, енгізу/шығару модульдері) резервтеуді қамтамасыз ету. Контроллерде барлық қажетті басқару және бақылау параметрлерін қосуға жеткілікті мөлшерде енгізу/шығару арналары (I/O) болуы тиіс, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей: - аналогтық кірістер – қысым, температура, шығын және басқа да датчиктерді қосуға арналған; - дискреттік кірістер – авариялық ажыратқыштардан, өрт хабарлағыштарынан және басқа құрылғылардан сигналдарды қабылдауға арналған; - дискреттік шығыстар – электромагниттік клапандарды, сорғыларды және басқа атқарушы механизмдерді басқаруға арналған. Контроллерлік жүйеде функционалдық мүмкіндіктерді кейіннен кеңейту үшін ағымдағы конфигурацияда пайдаланылатын енгізу/шығару арналарының жалпы санының кемінде 20 % көлемінде резерв қарастырылуы тиіс. СУФА технологиялық процестерді визуализациялауға, дабылдар мен авариялық хабарламаларды көрсетуге, ЦГЗ және БГЗ басқаруға арналған, түрлі-түсті сенсорлық экраны бар, жарылыстан қорғалған орындаудағы және қол жеткізу құқықтарын баптау мүмкіндігі бар операторлық панельмен жабдықталуы тиіс. |  |
| Стандарты | Жеткізілетін жабдықтың конструкциясы мен жинақталымына қолданылатын талаптарға сәйкес жабдық API SPEC 6A, API RP 14B, IEC 60529, IEC 60079, ASME VIII стандарттарының немесе оларға баламалы халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс. |  |

### Тапсырыс беруші:	                                                        		Жеткізуші

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

Өндіріс жөніндегі директор

._____________Кулжанов Ж.М.          				_____________