Приложение №2

к Договору №

от «     »             2026г.

Техническая спецификация на закуп товара

Станция управления фонтанной арматурой для нефтяных и газовых скважин

(Станция управления гидроуправляемыми задвижками СУФА с импульсными трубками)

| Наименование | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Наименование приобретаемого товара | Станция управления фонтанной арматурой для нефтяных и газовых скважин (Станция управления гидроуправляемыми задвижками СУФА с импульсными трубками) |  |
| Количество приобретаемого товара | 2 (две) штуки |  |
| Регион, место поставки товара | DDP Актюбинская область Мугалжарский район, месторождение Урихтау |  |
| Тип производства товара | СУФА должна быть серийного или массового производства, не единичного производства. |  |
| Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики приобретаемых товаров. | Назначение станции Станция управления фонтанной арматурой (СУФА) предназначена для дистанционного, автоматического и ручного управления: - Центральной гидравлической задвижкой / MSSV (далее- ЦГЗ); - Боковой гидравлической задвижкой / WSSV (далее- БГЗ); Станция обеспечивает следующие функции: - Дистанционное управление ЦГЗ и БГЗ с пульта диспетчера через существующую SCADA-систему по протоколу Modbus RTU/TCP. - Управление в ручном режиме (открытие/закрытие) ЦГЗ; БГЗ с панели управления станции. - Автоматическое закрытие ЦГЗ и БГЗ при падении или превышении давления в рабочей трубной линии относительно заданных уставок. - Выдача аварийных и предупредительных сигналов при нарушениях режима работы на АРМ оператора. |  |
| Основные технические параметры: | Количество управляемых запорных органов: | 2 (ЦГЗ; БГЗ;) |
|  | Рабочее давление в импульсных гидравлических линиях ЦГЗ; БГЗ: | Рабочие параметры давления контуров ЦГЗ/БГЗ определяются и подтверждаются заводом-изготовителем. Станция управления должна обеспечивать полный цикл управления арматурой (полное открытие и полное закрытие ЦГЗ и БГЗ) в пределах расчетных параметров системы, установленных производителем. Рабочее давление гидравлических приводов ЦГЗ и БГЗ составляет 105 bar (10,5 MPa) в соответствии с требованиями и расчетами завода-изготовителя. |
|  | Объем бака: | Не менее 60 литров. |
|  | Напряжение и электропитание: | 380 VAC, 50 Hz, 3 фазы, мощность 5 kW. |
|  | - Станция должна быть выполнена в виде шкафа со степенью защиты не ниже IP65. | Материал шкафа — нержавеющая сталь 304 или эквивалент. Фитинги и клапаны — нержавеющая сталь 316SS или эквивалент. |
|  | Насосно-аккумуляторная установка с вынесенной лицевой панелью управления | Насосно-аккумуляторная установка с вынесенной лицевой панелью управления, размещённой во взрывозащищённом шкафу, предназначенная для создания и поддержания требуемого давления рабочей среды в контурах управления станции. Установка должна обеспечивать стабильное поддержание заданных параметров давления в автоматическом режиме, а также возможность оперативного управления с лицевой панели. В составе насосно-аккумуляторной установки должен быть предусмотрен дублирующий ручной насос, обеспечивающий возможность создания и поддержания давления рабочей среды в контуре управления в случае отказа основного (электроприводного) оборудования или отсутствия электропитания. |
| Комплект поставки: Требования по автоматизации | - Импульсные линии из нержавеющих трубок 3/8» высокого давления: | Импульсные трубки: 3/8” LOK, материал 316SS, количество — согласно проектной схеме подключения / фактической потребности монтажа. |
|  | - Наличие блока пневмогидроаккумулятора | Блок пневмогидроаккумулятора должен позволять производить открытие скважин при отключенных насосах. |
|  | - В состав станции управления фонтанной арматурой (СУФА) должны входить термопатроны / fusible plugs (термозапорные элементы), предназначенные для автоматического перекрытия фонтанной арматуры при воздействии высокой температуры (пожара). Количество термопатронов определяется заводской комплектацией, упаковочным листом и/или проектной схемой подключения, но должно быть достаточным для обеспечения функции fire shut-in и автоматического закрытия арматуры при пожаре. Поставка должна осуществляться в комплекте с полным набором монтажных фитингов, обеспечивающих подключение к импульсной трубке диаметром 3/8", включая все необходимые переходники, соединительные элементы и уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность и надежность соединений в условиях эксплуатации. | Термопатроны должны быть установлены на линиях управления приводами фонтанной арматуры на устье скважины. При достижении температуры срабатывания (около 100°C, но не выше 105 °C) термопатрон должен разрушаться, вызывая резкое падение давления в пневматической или гидравлической линии и последующее автоматическое закрытие арматуры. Технические требования к термопатронам: - Температура срабатывания: около 100°C, но не выше 105 °C; - Среда: гидравлическое масло; - Материал: стойкий к коррозии (латунь или нержавеющая сталь); - Монтаж: с возможностью простой замены в полевых условиях; - Срок службы: не менее 10 лет; - Сертификат соответствия. |
|  | Рабочая жидкость: Aviation hydraulic oil 10# или эквивалентная гидравлическая жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем и обеспечивающая стабильную работу оборудования в установленном температурном диапазоне. | Объем поставляемого масла — в количестве, необходимом для первичной заправки и пусконаладки, но не менее объема бака станции. |
|  | - Применяемая в станции рабочая жидкость должна обеспечивать стабильную и надёжную работу оборудования и внешних линий управления запорными органами в диапазоне температур окружающей среды | от –40 °C до +45 °C. |
|  | - Станция управления должна быть оснащена системой поддержания положительной температуры внутри шкафа управления, выполненной во взрывозащищённом исполнении. | Система обогрева должна: - включать сертифицированные электронагревательные элементы, допускаемые к применению во взрывоопасных зонах; - иметь терморегулятор с регулируемыми порогами включения/выключения; - обеспечивать автоматическое включение обогрева при снижении температуры ниже +5 °C; - быть сертифицирована по ТР ТС 012/2011 и иметь маркировку взрывозащиты (например, Ex e, Ex d или Ex t, в зависимости от конструкции); - обеспечивать защиту от перегрева; - обеспечивать надёжную работу контроллеров, модулей ввода/вывода и датчиков при температуре окружающей среды до –40°C. Условия эксплуатации: Температура окружающей среды от – 40оС до +45 оС |
|  | В состав СУФА должен входить полный комплект контрольно-измерительных приборов, средств измерений, сигнализации и исполнительных механизмов, обеспечивающих контроль и управление технологическим процессом, мониторинг состояния оборудования и внутренних систем станции, передачу технологической, диагностической и аварийной информации на верхний уровень АСУТП/SCADA, а также реализацию автоматических, дистанционных и аварийных режимов работы оборудования. Все средства измерений должны быть во взрывозащищённом исполнении; средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю, должны иметь действующие документы о поверке/калибровке и, при необходимости, быть внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан. СУФА должна быть оснащена PLC-контроллером и HMI-панелью, обеспечивающими местное, дистанционное, автоматическое и аварийное управление ЦГЗ/БГЗ. Применение Siemens S7-1500F или эквивалентного контроллера допускается по согласованию с Заказчиком. Контроллер должен быть предназначен для применения в системах с повышенными требованиями к надежности и безопасности. Контроллер должен обеспечивать: - Поддержку стандартов функциональной безопасности SIL2 и выше согласно IEC 61508 / IEC 61511 — при наличии соответствующего требования проектной документации или Заказчика; - Реализацию функций дистанционного, автоматического и аварийного управления ЦГЗ и БГЗ; - Устойчивую работу при температуре окружающей среды от –40 °C до +45 °C; - Степень защиты не ниже IP65, исполнение для взрывоопасной зоны 2 в соответствии с IEC 60079 и/или ТР ТС 012/2011; - Интерфейс связи с SCADA: Modbus RTU/TCP либо иной протокол, согласованный с Заказчиком; - Подключение панели оператора HMI с отображением всех режимов и состояния оборудования; - Защиту от несанкционированного доступа (парольная защита, уровни доступа); - Резервирование критических элементов системы (питание, интерфейсы, I/O модули) для обеспечения отказоустойчивости; Контроллер должен иметь достаточное количество каналов ввода/вывода (I/O) для подключения всех необходимых параметров управления и контроля, включая, но не ограничиваясь: - Аналоговые входы: для подключения датчиков давления, температуры, расхода и т.д.; - Дискретные входы: для приёма сигналов от аварийных выключателей, пожарных извещателей и прочих; - Дискретные выходы: для управления электромагнитными клапанами, насосами и другими механизмами; Контроллерная система должна предусматривать резерв по каналам ввода/вывода не менее 20% от общего количества, используемого в текущей конфигурации, для возможного расширения функциональности. Наличие панели оператора с цветным сенсорным экраном для визуализации технологических процессов, отображения сигналов тревог и аварий, управления ЦГЗ и БГЗ, во взрывозащищённом исполнении и с возможностью настройки прав доступа. |  |
| Стандарты | Оборудование должно соответствовать применимым требованиям API SPEC 6A, API RP 14B, IEC 60529, IEC 60079, ASME VIII либо эквивалентным стандартам, применимым к конструкции и комплектации поставляемого оборудования. |  |

### Заказчик:		                                                        		Поставщик:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор по производству

._____________Кулжанов Ж.М.          				_____________