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Техническая спецификация
[bookmark: _Hlk203982873]на закуп «Работы по ремонту/модернизации кранов/клапанов и аналогичной запорно регулировочной арматуры  (Работа по ремонту и испытания  шиберной задвижки,   предохранительного клапана (СППК) фонтанной арматуры на давление 350-700 атм»   
	№
	Содержимое 
	Объем работы

	1
	Наименование закупаемых товаров/работ/услуг

	Работы по ремонту/модернизации кранов/клапанов и аналогичной запорно-регулировочной арматуры  (Работа по ремонту и испытания шиберной задвижки,   предохранительного клапана (СППК) фонтанной арматуры на давление 350-700 атм. 

	3
	Место выполнения работ

	Промышленная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» расположенная на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе.

	4
	Требуемые сроки (график) выполнения работ
	2.Срок выполнение работ 60 календарных дней после получения письменного уведомления от заказчика о начале выполнение работ.

	5
	Объемы выполняемых работ
	1. СППК: Ревизия и тарировка СППК в количестве 27 шт.
Ревизия клапанов включает:
· разборку; 
· очистку; 
· замену изношенных деталей (при необходимости); 
· притирку золотника и седла; 
· сборку и регулировку; 
· тарировку. 
Примечание: установочное давление и давление полного открытия СППК могут быть изменены по согласованию с Заказчиком.
2. Ревизия шиберных задвижек ДУ (диаметр условный) 50/ Ру (давление условное) 700 атм- 2 шт.
1. Ревизия задвижки включает в себя: разборка, очистка, промывка, по необходимости замена изношенных деталей, смазка подшипников, сборка.
2. Испытание на прочность и герметичность затвора в пределах 350–700 атм.;
3. Заполнение корпуса смазкой «Арматол»;
4. Покраска.
3. Ревизия шиберных задвижек ДУ (диаметр условный) 65/ Ру (давление условное) 700 атм- 4 шт.
1. Ревизия задвижки включает в себя: разборка, очистка, промывка, по необходимости замена изношенных деталей, смазка подшипников, сборка.
2. Испытание на прочность и герметичность затвора в пределах 350–700 атм.;
3. Заполнение корпуса смазкой «Арматол»;
4. Покраска.
4. Ревизия шиберных задвижек ДУ (диаметр условный) 80/ Ру (давление условное) 700 атм- 8 шт.
1. Ревизия задвижки включает в себя: разборка, очистка, промывка, по необходимости замена изношенных деталей, смазка подшипников, сборка.
2. Испытание на прочность и герметичность затвора в пределах 350–700 атм.;
3. Заполнение корпуса смазкой «Арматол»;
4. Покраска.

5. Транспортировка СППК и всех задвижек с месторождения «Урихтау» и их обратная доставка на месторождение «Урихтау» осуществляются Подрядчиком за свой счет.

	6
	Стандарты и нормативно-технические документы
	· ГОСТ 122085–2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности.
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 13846–2003 Арматура фонтанная и нагнетательная.

	7
	Требования к персоналу, лицензиям и аттестациям Подрядчика
	· Наличие обученного и аттестованного персонала, участвующего в процессе работ:
1.  Инженер механик - 1ед .
2. Слесарь-ремонтник 6 разряда 4 ед.
3. Токарь 6 разряда – 1 ед. 

Наличие методики проведения:
· Тарирования СППК;
· Гидравлического испытания.

	8
	Требования к технической документации.     
	
По результатам проведения Работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
· Акт ревизии СППК;
· Акт и протокол пневматического испытания и настройки СППК;
· Акт ревизии шиберной задвижки;
· Акт гидравлического испытания шиберной задвижки;


	9
	Требования к качеству работ
	· Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение ремонтных работ;
· Подрядчик должен строго соблюдать технологии при выполнении работ.
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