ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по техническому обслуживанию газового оборудования попутного нефтяного газа и распределительного газопровода топливного газа ПГБ, газовое оборудования ДНС месторождения  Урихтау, газопровод топливного газа Ø57 х 4мм от УПГ м/р Кожасай до БЗР установки ТОО «Урихтау Оперейтинг», УОГ.

1. Введение.

Месторождение	Урихтау	находится	в	районе	месторождения	Жанажол	и расположено в Мугалжарском районе Актюбинской области, в 215 км к югу от г. Актобе.

Объекты обслуживания находятся на месторождении Урихтау, Кожасай.

2. Сокращения и термины:

* Газовое хозяйство – газовое оборудование, установки, газопроводы, емкости для газа;

* ТО – техническое обслуживание, комплекс операций по поддержанию работоспособности оборудования, при использовании его по назначению и нахождении в резерве включая ремонт, техническое обслуживание всей запорной, запорно- регулирующей арматуры, предохранительных устройств, средств автоматизации на месторождении Урихтау;

* Текущий ремонт (ТР) - Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.

* Сервисное обслуживание (СО) оборудования - это комплекс мероприятий по техническому обслуживанию (ТО), среднему ремонту (СР), текущему ремонту (ТР) и плановому ремонту (ПР).

* Плановый ремонт (ПР) - Ремонт, постановка на который осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

* ЛСУ – локальная система автоматизации

* ПЛК – программируемый логический контроллер

* КУУГ – коммерческий узел учета нефти и коммерческий узел учета газа

* КИП – контрольно-измерительные приборы

* АСУ – автоматизированная система управления

* СИ – средства измерений

* ТЗ – техническое задание

* ПНР – пуско-наладочные работы

* ППР – планово-предупредительный ремонт

* ДНС – дожимная насосная станция

*  ОУУГ – оперативный узел учета нефти (газа)

* УОГ – установка осушки газа

* УПГ – установка подготовки газа

* СНиП – строительный нормы и правила

* СТ РК – стандарты РК

* КУ – крановый узел

* Комплект ЗИП - Запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей использования.

* ПАЗ - противоаварийная защита – устройство аварийного отключения газа;

* ГРП, ГРУ – технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

* ГРПБ - газорегуляторный пункт блочный – технологическое устройство полной заводской готовности в транспортабельном блочном исполнении (контейнере),

предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях;

* диагностика – комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, предназначенных для определения технического состояния газопроводов, газового оборудования (технических устройств) с целью определения остаточного ресурса с разработкой рекомендаций, обеспечивающих его безопасную эксплуатацию на весь срок продления жизненного цикла или обоснования необходимости замены;

* ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной;

3. Перечень стандартов, норм.

1.   Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 343 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы и работы со взрывчатыми материалами промышленного назначения». Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №

343. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 февраля 2015

года № 10244»,

2.  ГОСТ  12.1.010-76*  (СТ  СЭВ  3517-81)  «Система  стандартов  безопасности  труда. Взрывобезопасность. Общие требования».

3. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355 «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности»

4. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК.

5. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 33 Об

утверждении Правил эксплуатации магистральных газопроводов.

6. Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673

«Об утверждении Требований по безопасности объектов систем газоснабжения».

7. Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства СП РК 3.05-103-2014 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

8. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля

2022 года № 55 Об утверждении Правил пожарной безопасности.

9. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа

2021 года № 405 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности».

4. Основные сведения.

В состав обслуживаемых объектов входит:

4.2. газопровод попутного нефтяного газа Ду200, Ру2,5 (219х8) протяженностью 32200

м от ДНС до м/р Кожасай, в т.ч.:

* камера запуска скребка;

* крановые узлы (8 шт) с пневмогидроприводными шаровыми кранами;

* кондесатосборники, подземные емкости (3шт);

* камера приема скребка;

* площадка КУУГ;

* факельная установка с системой розжига;

* факельные сепараторы ФС-3, ФС-4;

* узел регулирования давления;

* аппаратурный блок КУУГ;

4.3. резервный газопровод попутного нефтяного газа Ду200, Ру1,6 (219х8) протяженностью 2400м от КУУГ до УКПГ-40 м/р Кожасай, в т.ч.

* поточный газовый смеситель Ду 400 мм Ру-1,6 МПа;

* запорная арматура Ду400 мм Ру1,6 МПа;

* запорная арматура Ду200 мм Ру1,6 МПа;

* обратный клапан Ду200 мм Ру1,6 МПа;

* электроприводная задвижка Ду200 мм Ру1,6 МПа;

* Продувочная линия Ду 50 мм L=40 м.

* электроприводная задвижка Ду200 мм Ру2,5 Мпа

* запорная арматура Ду200 мм Ру2,5 МПа;

4.4. площадка ДНС:

*  установка  осушки  газа  (абсорбер  с  сепаратором,  теплообменники,  регенератор  с огневым подогревом, выпарная колонна, дефлегматор, сепаратор трехфазный, емкости гликоля и реагентов, конденсатор пара, фильтры, насосы циркуляции и др.)

* факельная установка

* система розжига факела;

* блок дозирования реагента БДР на газопроводе;

* факельные сепараторы ФС-1, ФС-2.

* газопровод с газовым оборудованием сырого газа  от ГС-2, КСУ до входного и выходного трубопровода газового компрессора.

Газопровод топливного газа высокого давления   диаметром 219х8мм Рраб-1,2 МПа от АГРС (ПК0) до ПГБ №1, расположенным вблизи ДНС, протяженностью – 2680 м.

ПГБ №1 с двумя линиями редуцирования.

Газопровод высокого давления от ПГБ до УОГ Ду159мм Рраб-0,4 Мпа.

Газопровод высокого давления топливный газ Ду 89х6 Рраб-0,4 МПа от УОГ до площадки крановых узлов К-5, К-4, К-7 ФУ.

Газопровод топливного газа Ø57 х 4мм L-2114 м. от УПГ м/р Кожасай до БЗР установки

ТОО «Урихтау Оперейтинг».

Подземный газопровод высокого давления топливного газа от АГРС до ПГБ №2 Ду114х6 мм Рраб-1,2 Мпа L-1825 м.

Площадка продувочной свечи.

Крановый узел после ПГБ №2.

Подземный газопровод высокого давления Ø57 х 4мм Рраб-0,4 МПа от крановой площадки ПГБ №2 до Путевого подогревателя АГЗУ-4.

Подземный газопровод высокого давления Ø57 х 4мм Рраб-0,4 МПа от крановой площадки ПГБ №2 до устьевого нагревателя скважин ВУ-3.

Подземный газопровод высокого давления Ø57 х 4мм Рраб-0,4 МПа от крановой площадки ПГБ №2 до устьевого нагревателя скважин ВУ-4.

Газовое оборудование путевого подогревателя АГЗУ-4.

Газовое оборудование устьевого нагревателя скважин ВУ-3 и ВУ-4

Газовое оборудование устьевого нагревателя скважин ВУ-6

Газовое оборудование устьевого нагревателя скважин ВУ-1 и ВУ-2

Подземный газопровод высокого давления Ø57 х 4мм Рраб-0,4 МПа от крановой площадки ПГБ №2 до устьевого нагревателя скважин ВУ-1,2.

Подземный газопровод высокого давления Ø57 х 4мм Рраб-0,4 МПа на ВУ-6

Потенциальный поставщик перед предоставлением заявки на конкурс должен изучить все технические характеристики, состав, типы обслуживаемых установок/оборудований. Техническую документацию на все обслуживаемое оборудование для изучения можно по запросу получить в департаменте по добыче нефти и газа Заказчика по адресу: г. Актобе, проспект Абилкайыр хана, 10.

5.  Основные обязанности Исполнителя:

- обеспечение бесперебойной работы технологических установок, выполнение комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газового оборудования в исправном состоянии и соблюдение требований Правил по безопасной эксплуатации газопроводов, оборудования и газопотребляющих агрегатов;

- техническое обслуживание запорной арматуры и компенсаторов, при необходимости – проведение ремонта; сведения о замене задвижек, кранов, компенсаторов, а также выполненных при капитальном ремонте работах должны заноситься в паспорт газопровода, а о техническом обслуживании – в журнал;

- осмотр технического состояния в сроки, устанавливаемые инструкцией, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации;

- проверка параметров срабатывания предохранительных запорных и сбросных клапанов не реже

1 раза в 2 месяца, а также по окончании ремонта оборудования;

- проведение мониторинга коррозии трубопроводов и диагностирование трубопроводов;

- техническое обслуживание внутренних газопроводов и газового оборудования установок

- проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации в сроки, предусмотренные инструкциями заводов-изготовителей, но не реже 1 раза в месяц;

- контрольный осмотр технического состояния газового оборудования и газопроводов;

- проверка параметров срабатывания ПСК и ПЗК;

- проверка работоспособности ПЗК, включенных в схемы защит и блокировок;

- контроль загазованности воздуха в помещениях;

-  проверка  срабатывания  устройств  технологической  защиты,  блокировок  и  действия сигнализации, предусмотренных в системе газоснабжения;

-	проведение	режимно-наладочных	работ	на	газоиспользующем	оборудовании с пересмотром режимных карт его работы;

- слесарно-сварочные работы.

- проведение аварийно-восстановительных работ (при необходимости);

-	отключение	недействующих	газопроводов	и	газового	оборудования (при необходимости).

-  контрольный  осмотр  технического  состояния  газового  оборудования  и  газопроводов ГРП, наружных подземных газопроводов;

- откачка газового конденсата из дренажных устройств действующих газопроводов оперативно-ремонтным  персоналом  и  спецтехникой  Исполнителя,  в  т.ч.  на  крановых узлах газопроводов, площадке КУУГ на месторождении Кожасай;

- проверка действия автоматических сигнализаторов контроля загазованности воздуха в помещениях по графику, утвержденному техническим руководителем предприятия, в сроки, установленные указаниями изготовителей оборудования, но не реже одного раза в 6 мес.;

- проверка действия сигнализации по повышению и понижению давления газа в газопроводах по графику, утвержденному техническим руководителем в сроки, установленные изготовителем оборудования;

- очистка фильтров при достижении максимально допустимого значения перепада давления, указанного в паспортах заводов - изготовителей фильтров. Очистка фильтров должна проводиться по наряду-допуску на производство газоопасных работ;

- проверка плотности фланцевых и резьбовых соединений газопроводов и газового оборудования, сальников арматуры с помощью приборов или мыльной эмульсии (обмыливание газопроводов и газового оборудования с целью обнаружения мест утечек газа) должна проводиться периодически по утвержденному техническим руководителем графику,  а  также  дополнительно  при  проведении  технического  обслуживания газопроводов и газового оборудования. Проверка плотности должна проводиться оперативно-ремонтным персоналом. Выявленные утечки газа должны устраняться в аварийном порядке;

- проверка на загазованность колодцев, подвалов, подземных сооружений, контрольных трубок;

- контроль за состоянием настенных указателей;

- удаление с поверхности и внутренней части коверов воды, снега, льда, грязи и посторонних предметов;

- осмотр арматуры, установленной на газопроводах;

- удаление с поверхности крышек, люков, газовых колодцев снега, льда, грязи и других посторонних предметов;

- проверка конденсатосборников на наличие в них конденсата и его удаление (по утвержденному графику);

- наблюдение за дорожными и другими строительными работами, проводимыми вблизи трассы газопровода, с целью предупреждения возможного повреждения газопроводов и сооружений на них, загромождения и застройки трассы газопровода.

- обход трасс подземных газопроводов должен проводиться по утвержденному техническим руководителем графику. Периодичность обхода трасс подземных газопроводов должна устанавливаться техническим руководителем;

- обход трасс подземных газопроводов должен производиться бригадой слесарей- обходчиков в составе не менее двух человек, один из которых назначается старшим.

- к обходу трасс подземных газопроводов допускаются лица (слесари-обходчики), прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамен по «Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления» в объеме выполняемых ими работ.

Каждый слесарь-обходчик обязан знать трассы обслуживаемых им газопроводов, все установленные на них газовые сооружения (запорную арматуру, конденсатосборники, ковера, колодцы и др.), а также местоположение всех колодцев подземных сооружений других коммуникаций и подвалов домов, расположенных по трассе на расстоянии до 15 м по обе стороны газопровода.

Слесарь-обходчик должен знать также устройство и правила пользования приборами для обнаружения загазованности, правила установки привязочных знаков, правила оказания первой помощи при ожогах, ушибах, удушье газом, правила пользования средствами личной защиты и правила уличного движения.

- слесарям-обходчикам, производящим обход подземных газопроводов, должны выдаваться под расписку маршрутные схемы-карты. На маршрутную схему-карту должны быть нанесены схема трассы газопровода, основные постоянные ориентиры (здания и другие надземные сооружения), сооружения на газопроводах (колодцы, ковера), колодцы других коммуникаций, коллекторы, шахты и другие подземные сооружения, подлежащие проверке на загазованность и расположенные на расстоянии до 15 м в обе стороны от газопровода. На маршрутной карте должны быть указаны также: общая протяженность газопровода и количество обслуживаемых сооружений и их месторасположение на газопроводах и других коммуникациях (водопроводы, канализация, тепловые сети, телефон и др.). Все изменения на трассе газопровода (врезка новых газопроводов, снос и постройка новых зданий и сооружений и др.) должны своевременно наноситься на маршрутные карты.

- при обнаружении газа по трассе газопровода обходчики обязаны:

- немедленно известить аварийно-диспетчерскую службу обслуживающей организации или начальника смены ДНС;

-  принять  меры  по дополнительной  проверке  загазованности  подземных  сооружений, подвалов,   находящихся   на   расстоянии   50 м   по   радиусу   от   места   обнаружения загазованности;

-  обеспечить  проветривание  загазованных  сооружений  и  помещений;  предупредить людей, находящихся в зданиях, в помещениях которых обнаружена загазованность воздуха,  о  недопущении  применения  открытого  огня,  курения,  включения дополнительных   электроприборов   и   отключения   включенных   электроприборов   до приезда аварийной бригады.

- результаты обхода трасс газопроводов должны отражаться рабочими в специальном журнале обхода трасс подземных газопроводов. В случае выявления неисправностей (обнаружение утечек газа, выявление обрушения грунта и т.п.) должен вручаться рапорт мастеру газовой службы, который должен принять необходимые меры по обеспечению безопасной эксплуатации газопроводов до их устранения. Все выявленные при обходе и осмотре неисправности должны фиксироваться в журнале дефектов и неполадок с оборудованием.

- Проведение ежегодной приборной диагностики подземного полиэтиленового трубопровода на герметичность специализированными организациями имеющими лицензии на соответствующий вид деятельности с выдачей акта диагностики.

- контроль за состоянием и положением арматуры (регулирующей и предохранительной) и за состоянием ее приводов и сочленений;

- ревизию, тарировку и ремонт предохранительных клапанов;

- наличие пломб на арматуре перед ПСК, узлах учета УПГ;

- подтягивание (при пропуске газа через сальник) сальников на арматуре газопроводов, с давлением газа, не превышающим 1 кгс/см2;

- проверка состояния и работы электроосвещения, вентиляции и телефонной связи, состояния системы отопления;

- организация проведения периодических поверок средств измерений, входящих в состав обслуживаемых объектов (за свой счет);

- очистка приборов средств измерений от грязи, пыли и посторонних предметов; Выявленные, но не устраненные неисправности должны быть зафиксированы в журнале дефектов и неполадок с оборудованием;

- исполнитель обязан за свой счет производить при необходимости полное обновление ПО ЛСУ в рамках обслуживания для корректной работы системы и в целях исключения аварийных ситуаций;

- не допускать к использованию неисправные, не прошедших поверку средств измерений.

- с начала оказания услуги составить актуальный перечень средств автоматизации, средств измерений, график проведения планово-предупредительных ремонтов, графики поверки СИ совместно с Заказчиком и предоставить на согласование и утверждение Заказчику.

- восстановление или замена вышедших из строя по вине Исполнителя элементов ЛСУ.

- Составление перечня ЗИП на оборудование и материалы, мероприятий по недопущению аварийных ситуаций;

- привлекать для выполнения сложных работ, а также для устранения аварийных ситуаций дополнительный квалифицированный персонал с головного офиса Исполнителя.

- при внешнем осмотре газопроводов следует проверять состояние окраски труб, их изоляционного покрытия, опорных конструкций и запорной арматуры по всей трассе, исправность крепления к стенам здания и опорам, состояние средств защиты газопроводов от падения электропроводов в местах пересечения газопроводов и линий электропередач.

- результаты контрольных осмотров должны заноситься в журнал обходов оборудования с указанием принятых мер по устранению неисправностей. Выявленные, но не устраненные дефекты должны быть зафиксированы в журнале дефектов и неполадок с оборудованием.

- контрольный осмотр должен проводиться по утвержденному графику, но не реже 1 раза в месяц.

- проверки плотности газопроводов и технического состояния изоляционных покрытий с использованием приборов контроля должны проводиться в объемах и в сроки, установленные  «Рекомендациями  по  проверке  технического  состояния  стальных наружных и внутренних газопроводов систем газоснабжения тепловых электростанций, пиковых  котельных  и  котельных  теплосети.  Общие  требования.  Методы  оценки: РД

34.20.595-97;

- Исполнитель должен иметь расходные материалы и оборудование для оказания данных видов услуг:

- поранит толщиной 1 мм размер листа 1000*1500 мм;

- поранит толщиной 2 мм, размер листа 1000*1500 мм;

- поранит толщиной 3 мм, размер листа, 1000*1500 мм;

-   сальниковые   набивки,   следующих   размеров:

6*6мм;

8*8мм;

10*10мм;

12*12мм;

16*16мм; 19*19мм;

- техническая ветошь, шириной 1500мм;

- электроды 3,2 мм и 2,6 мм (марки КАБЕЛКО LB-52);

- шлифовальные диски Ø 125*6*22,23мм;

- отрезные диски Ø 230*2*22,23мм;

- оборудование для проведения аргонной сварки;

- кислород;

- пропан;

оборудование,	необходимое	для	мониторинга	коррозии	и диагностирования трубопроводов:

- прибор ультразвуковой дефектоскопии – дефектоскоп, толщиномер;

- прибор магнитопорошковый дефектоскопии;

- прибор магнитометрического контроля для определения концентрации напряжений, тип ИКН-5М-32 или аналог;

- прибор вихретоковой дефектоскопии;

- прибор для определения твердости металлов;

- технические манометры;

- ЗИП на расходомеры газа и другие средства автоматизации, включая ПЛК и ЛСУ.

и  другие  необходимые  расходные  материалы,  обеспечивающие  безаварийную  работу всего наземного и подземного оборудования;

- исполнитель обязан не допускать к использованию неисправных, не прошедших поверку средств измерений;

Исполнитель несет материальную ответственность за все обслуживаемые объекты/установки.

- За порчу и выход из строя обслуживаемого оборудования по вине Исполнителя, Исполнитель устраняет такую неисправность, восстанавливает работоспособность оборудования  в  полном  объеме.  Исполнитель  компенсирует  Заказчику  прямой финансовый ущерб (на основании актов расследований), в случаях, связанных с обслуживающим персоналом (например, низкая квалификация обслуживающего персонала, продление сроков ремонта, увеличения количества аварий из-за неправильного ремонта).

- составление перечня ЗИП на оборудование и материалы, мероприятий по недопущению аварийных ситуаций;

- составление графиков ППР, поверок СИ, планов работ;

- Исполнитель должен иметь техническую базу (оснащенность), технически оснащенные лаборатории (мастерские) по запорной, запорно-регулирующей арматуры и др.;

- Исполнитель должен обеспечивать необходимым инструментом обслуживающий персонал, включая инструменты измерения, приборы диагностики, приборы поверки, необходимые оборудования, специализированные инструменты;

- Исполнитель должен обеспечить обслуживаемые объекты круглосуточным дежурством своих специалистов;

- Исполнитель на месторождении должен иметь исправный автотранспорт с высокой проходимостью, вместимостью не менее 5-ти человек, для проведения обслуживания, осмотра газопроводов и т.п.

- Исполнитель до запуска объекта должен изучить технологический процесс по газу и газовое оборудование. Также совместно со специалистами УО и организации проводящие ПНР проверить работоспособность всего газового оборудования и провести ПНР.

- Исполнитель должен участвовать в пуско-наладочных работах на вновь вводимых объектах.

- Исполнитель должен предусмотреть затраты на спецтехнику  (автоцистерну для откачки конденсата с подземных емкостей, автотранспорт для сменного персонала, автокран 25 т., АГП, автопогрузчик, ППУ, ЦА-320) и иметь в собственности указанную спецтехнику или на правах аренды для проведения ремонтных работ, устранения возможных аварий и т.п. Исполнитель при необходимости для выполнения утвержденных плановых услуг (ППР) и при  оказании  крупных  услуг  по  месту  установки  оборудования,  по  согласованию  с Заказчиком должен привлечь дополнительных специалистов Исполнителя за счет самого Исполнителя данных услуг.

Обеспечить необходимыми материалами, инструментами для надлежащего оказания услуги согласно Приложению №1 к настоящей технической спецификации.

6. Требования Исполнителю

-   исполнитель   собственными   силами   обеспечивает   жилье   и   питание   для   своих работников,   обустройство   вахтового   поселка.   Исполнитель   обустраивает   вахтовый городок за пределами территорий Заказчика в соответствие с требованиями нормативно- правовых актов, в том числе помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева, площадкой для сбора твердо-бытовых отходов и туалетом, площадками для хранения материалов и парковки автомобильной техники). Исполнитель получает все необходимые разрешения на размещение временного жилого городка у местных исполнительных органов.

- На время длительной остановки нефтепромыслового оборудования (более трех суток) Исполнитель должен располагать дополнительным персоналом, чтобы иметь возможность проводить работы в круглосуточном режиме (оплата за дополнительный персонал - за счет самого Исполнителя).

- исполнитель для оказания услуг и перевозки своих персонала и персонала Заказчика внутри  месторождения  должен  иметь  автомобили  повышенной  проходимости  в количестве 1 (один) единицы для повседневного обслуживания объектов Заказчика. Транспорт должен быть в работоспособном состоянии, иметь технические паспорта и быть не ранее 2015 года. Автотранспорт и спецтехника должны быть закреплены за ответственными лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию со стороны Исполнителя. Транспорт должен состоять на учете по виду используемой техники в соответствующих надзорных и контролирующих органах.

- все затраты по содержанию и эксплуатации автотранспортов несет Исполнитель. Допускается использование арендного автотранспорта, при этом Исполнитель должен представить копии договоров об аренде автотранспорта. Автотранспорты должны быть оборудованы искрогасителем.

- заказчик вправе отстранить от оказания услуг машины и механизмы в случае их технического несоответствия безопасным условиям оказания услуг.

- исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка Заказчика для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования при оказании услуг.

- до начала оказания услуг Исполнитель должен обеспечить прохождения инструктажа своего персонала, задействованных в оказании услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием, у Заказчика на месторождении.

- исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное оказание услуг, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей при оказании услуг, производителей услуг, членов бригады.

- исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спец. обувью в соответствии с типовыми отраслевыми  нормами,  а  также  всеми  необходимыми  инструментами  и приспособлениями.

- исполнитель обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала оказания услуг до их завершения и приемки Заказчиком оказанных услуг.

- исполнитель самостоятельно обеспечивает себя необходимым инструментом, приспособлениями и расходными материалами для его применения своим персоналом при оказании услуг на Объектах Заказчика.

- исполнитель должен обеспечить наличие на Объектах Заказчика неснижаемого запаса расходных материалов для обслуживаемого оборудования, материалов, оборудования в количествах и номенклатуре, необходимых для обеспечения качественного и в полном объеме предоставления сервисных услуг. Все приобретаемые Исполнителем материалы должны иметь соответствующие сертификаты, ГОСТ, ТУ, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику по его требованию до начала оказания услуг, выполняемых с использованием этих материалов. Исполнитель несет ответственность за соответствие приобретаемых и используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Перечень и номенклатура расходных материалов указана в п.7 данного Технического задания.

- оперативно выполнять аварийно-восстановительные работы на обслуживаемом объекте.

- нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками. Исполнитель письменно согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций

- исполнитель должен содержать места оказания услуг и проживания персонала в чистоте, своевременно   убирать   и   вывозить   промышленные   и   бытовые   отходы,   мусор   на протяжении всего времени оказания услуг.

6.1. При ТО оборудовании Заказчика Исполнитель проводить демонтажные и монтажные работы теплоизоляции за свой счет.

7. Требования по оснащенности Исполнителя

7.1. Исполнитель для оказания услуг минимально должен иметь нижеперечисленные инструменты и оборудования при необходимости:

7.2. Инструменты:

- Наборы слесарных инструментов –2 к-т;

- Наборы накидных и рожковых ключей (в искробезопасном исполнении) – 2 к-т;

- Кувалда (искробезопасные)  – 4 шт.;

- Молотки (искробезопасные) – 10 шт.;

- Взрывозащищенные переносные фонари с зарядными устройствами – 4 шт.;

7.3. Оборудования:

- Сварочный аппарат на 220В – 1 ед.;

- Сварочный передвижной аппарат- 1ед;

- Аппарат аргонодуговой сварки – 1 ед.;

- Генератор тока 380В бензиновый – 1 ед.;

- Комплект газовой резки – 1 ед;

- Шлифовальная машинка – 1 ед.;

- Дрель с набором сверл – 1 ед.;

- Перфоратор – 1 шт.;

- Таль 1тн цепная – 1 шт.;

- Лебедка рычажная 1тн – 1 шт.;

- Комплект оборудования для сварки полиэтиленовых труб до Ø 200мм – 1к-т;

- Домкрат 5 тн. – 1 ед.;

- Трубогиб до Ø 50 мм – 1 шт.;

- Нагнетатель смазки высокого давления для запорных арматур – 2 шт.

- Нагнетатель смазки низкого давления для запорных арматур – 2 шт.

- разгонщик фланцев – 1шт;

7.4. Исполнитель не должен ограничиваться вышеперечисленным списком. Все оборудования, приспособления, стенды, приборы должны быть в работоспособном состоянии, иметь паспорта завода-изготовителя.

7.5. Заказчик проводит проверку оборудования, приспособлений, стендов на наличие, на работоспособность, на соответствие паспортным данным.

7.6. Исполнитель должен передать Заказчику по окончанию оказания услуг всю документацию и материалы, полученные от Заказчика для оказания услуг, но не использованные в процессе оказания услуг, а также составленную Исполнителем в процессе оказания услуг.

8. Требования к Исполнителю по охране труда и технике безопасности:

8.1. Учитывая требования государственных контролирующих органов, требований Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности, утвержденный Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №

355,  к работникам, обслуживающим нефтегазовые объекты, Поставщик комплектует штат работниками, прошедшими обучение по  промышленной безопасности в аттестованных учебных центрах  по следующим курсам:

- по промышленной безопасности (для всего персонала, который будет находиться на промысле);

- по безопасности и охране труда (для всего персонала, который будет находиться на промысле);

- пожарный технический минимум (для всего персонала, который будет на промысле);

-  удостоверения об обучении по курсу сероводорода (всех работников).

8.2. До начала оказания услуг Поставщик обязан провести медосмотр персонала, копия общего акта направляется Заказчику до начала предоставления услуг. Инструктаж персонала проводить согласно правил ТБ и ОТ (техники безопасности и охраны труда)

9.  Квалификационные  требования  к  Исполнителю  и  персоналу  Исполнителя  и численности:

* инженер по газовому хозяйству – 2 ед. (по одному в вахту) с опытом работы не менее 3-х лет.

* слесари-ремонтники газового оборудования (по совместительству слесари обходчики) – 4 ед. (по два в вахту) с опытом работы не менее 3-х лет.

* электрогазосварщик 4 разряда 1 специалист с опытом работы не менее 3-х лет.

* бригада аварийной службы с автотранспортом, спец. инструментами и оборудованием.

*  инженер-технолог в нефтегазовой отрасли – 2ед. (по одному в вахту) с

опытом работы не менее 3-х лет.

Итого численность персонала Исполнителя составляет: 9 ед.

9.2. Иметь действующий Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности (проведение технического обслуживания газопотребляющих систем).

10. Обязанности и права Заказчика:

*	передать   Исполнителю   всю   необходимую   документацию   и   информацию   для качественного проведения обслуживания объектов последним;

* своевременно оформлять пропуска по заявке Исполнителя на персонал и технику;

*  своевременно  реагировать  на  письменные  и  устные  заявки,  предложения,  запросы

Исполнителя;

*   обеспечить   (обеспечивать)   доступ   специалистам   Исполнителя   к обслуживаемым объектам;

11. Срок оказания услуги (срок действия договора): с 01.01.2027г по 31.12.2027г.

При этом Исполнитель должен приступить к оказанию услуг не позже 5 (пять) рабочих дней с даты отправления письменной заявки Заказчика.

12. Требования к Потенциальному Поставщику:

12.1. Приложить к тендерной заявке копии электронного аттестата (Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности);

12.2. Требования к специалистам:

12.2.1. Инженер по газовому хозяйству – 2 специалиста с опытом работы не менее 3-х лет(приложить копию диплома высшего технического образования);

12.2.2. Слесарь-ремонтник газового оборудования 4 разряда (по совместительству слесарь обходчик) – 4 специалиста с опытом работы не менее 3-х лет (приложить копию квалификационного удостоверение слесаря-ремонтника газового оборудования – 4 разряда);

12.2.3. Электрогазосварщик 4 разряда 1 специалист с опытом работы не менее 3 х лет (приложить копию квалификационного удостоверение электрогазосварщика 4 разряда, копию аттестата электрогазосварщика);

Общее количество обслуживающего персонала – 7 человек.

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

ілеспе мұнай газының газ жабдығына және ПГБ отын газын тарату газ құбырына, Урихтау кен орнының ДНС газ жабдығына, Қожасай м/р Угг-дан "Урихтау Оперейтинг" ЖШС қондырғысының БЗР-на дейін Ø57 х 4мм отын газ құбырына техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерге, ГКҚ.

1. Кіріспе.

Өріктау кен орны Жаңажол кен орны ауданында орналасқан және Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде орналасқан.

Қызмет көрсету нысандары Өріктау, Қожасай кен орындарында орналасқан.

2. Қысқартулар мен терминдер:

* Газ шаруашылығы-газ жабдығы, қондырғылар, газ құбырлары, газға арналған сыйымдылықтар;

* ТҚ - Өріктау кен орнындағы барлық тиек, тиек-реттегіш арматураны, сақтандыру құрылғыларын, автоматтандыру құралдарын жөндеуді, техникалық қызмет көрсетуді қоса алғанда, оны мақсаты бойынша пайдаланған және резервте болған кезде жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қолдау жөніндегі операциялар кешені, Техникалық қызмет көрсету;

* Ағымдағы жөндеу (ТР) - бұйымның жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету немесе қалпына келтіру үшін орындалатын және жекелеген бөліктерді ауыстырудан және (немесе) қалпына келтіруден тұратын жөндеу.

* Жабдыққа сервистік қызмет көрсету (СО) - бұл техникалық қызмет көрсету (ТҚ), орташа жөндеу (СР), ағымдағы жөндеу (ТР) және жоспарлы жөндеу (ПР) жөніндегі іс-шаралар кешені.

* Жоспарлы жөндеу (ПР) - қою нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес жүзеге асырылатын жөндеу.

* LSU-жергілікті Автоматтандыру жүйесі

* PLC-бағдарламаланатын логикалық контроллер

* КУУГ-мұнайды есепке алудың коммерциялық торабы және газды есепке алудың коммерциялық торабы

* КИП-бақылау-өлшеу аспаптары

* АБЖ - автоматтандырылған басқару жүйесі

* SI-өлшеу құралдары

* ТТ-техникалық тапсырма

* ПНР-іске қосу-реттеу жұмыстары

* ППР-жоспарлы-алдын алу жөндеу

* ДНС-сығу сорғы станциясы

* ОУУГ – мұнай (газ)есебінің жедел торабы

* УОГ – газды кептіру қондырғысы

* UPG-газ дайындау қондырғысы

* ҚНжЕ - құрылыс нормалары мен ережелері

* ҚР СТ-ҚР стандарттары

* КУ-кран түйіні

* ЗИП жинағы-бұйымдарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін қажетті және мақсаты мен пайдалану ерекшеліктеріне қарай жинақталған қосалқы бөлшектер, құралдар, керек-жарақтар мен материалдар.

* Ойық-аварияға қарсы қорғаныс-газды авариялық ажырату құрылғысы;

* ГРП, ГРУ – газ қысымын төмендетуге және оны газ тарату желілерінде белгіленген деңгейде ұстап тұруға арналған технологиялық құрылғы;

* Grpb-блокты газ реттеу пункті-тасымалданатын блокты орындаудағы (контейнердегі)толық зауыттық дайындықтың технологиялық құрылғысы,

газ қысымын төмендетуге және оны газ тарату желілерінде белгіленген деңгейде ұстауға арналған;

* диагностика-өмірлік циклды ұзартудың бүкіл мерзіміне оның қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ететін ұсынымдар әзірлей отырып, қалдық ресурсты айқындау мақсатында Газ құбырларының, газ жабдығының (техникалық құрылғылардың) техникалық жай-күйін айқындауға арналған ұйымдастырушылық және инженерлік-техникалық іс-шаралар кешені немесе ауыстыру қажеттілігінің негіздемесі;

* ГРПШ-шкафтың газ реттегіш пункті;

3. Стандарттар, нормалар тізбесі.

1.   "Жарылыс жұмыстарын және өнеркәсіптік мақсаттағы жарылғыш материалдармен жұмыстарды жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы"Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 343 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №Бұйрығы

343. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 12 ақпанда тіркелді

жыл № 10244",

2.  МЕМСТ 12.1.010-76* (СЭВ СТ 3517-81) " еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жарылыс қауіпсіздігі. Жалпы талаптар".

3. "Өнеркәсіптің мұнай және газ салаларының қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 355 бұйрығы

4. Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ.

5. Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 22 қаңтардағы № 33 Бұйрығы

магистральдық газ құбырларын пайдалану қағидаларын бекіту туралы.

6. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 9 қазандағы № 673 бұйрығы

"Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптарды бекіту туралы".

7. ҚР БК сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер 3.05-103-2014 технологиялық жабдықтар және технологиялық құбырлар.

8. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 21 ақпандағы бұйрығы

2022 жылғы № 55 өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы.

9. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 17 тамыздағы бұйрығы

2021 жылғы № 405 "өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентін бекіту туралы.

4. Негізгі мәліметтер.

Қызмет көрсетілетін объектілердің құрамына мыналар кіреді:

4.2. ілеспе мұнай газының газ құбыры Ду200, Ру2, 5 (219х8) ұзындығы 32200

ДНС-тен Қожасай м/р-ге дейін м, оның ішінде:

* қырғышты іске қосу камерасы;

* пневмогидрожетекті шар клапандары бар кран тораптары (8 дана);

* * конденсат жинағыштар, жерасты сыйымдылықтары (3 дана);

* қырғышты қабылдау камерасы;

* КУГ алаңы;

* тұтану жүйесі бар алау қондырғысы;

* Фс-3, ФС-4 алау сепараторлары;

* қысымды реттеу жинағы;

* КУГ аппаратуралық блогы;

4.3. ілеспе мұнай газының резервтік газ құбыры Ду200, Ру1,6 (219х8) ұзындығы 2400 м КПУГТАН КПГ-40 м/р Қожасайға дейін, оның ішінде.

* * ағымды газ араластырғыш Ду 400 мм Ру-1,6 МПа;

* * бекіту арматурасы Ду 400мм Ру 1,6 МПа;

* du200mm Ru1,6mpa бекіту арматурасы;

* Du200mm Ru1,6mpa тексеру клапаны;

* Du200mm Ru1,6mpa электр жетегі клапаны;

* Үрлеу сызығы Ду 50 мм L=40 м.

* Du200mm Ru2,5mpa электр жетегі клапаны

* * бекіту арматурасы Ду 200мм Ру 2,5 МПа;

4.4. ДНС алаңы:

* газды кептіру қондырғысы (сепараторы бар абсорбер, жылу алмастырғыштар, отпен қыздырылған регенератор, буланған колонна, дефлегматор, үш фазалы сепаратор, гликоль және реагенттердің сыйымдылығы, бу конденсаторы, сүзгілер, айналым сорғылары және т. б.)

* алау қондырғысы

* алау жағу жүйесі;

* газ құбырындағы бдр реагентінің мөлшерлеу блогы;

* ФС-1, ФС-2 алау сепараторлары.

* ГС-2, КС-дан газ компрессорының кіріс және шығыс құбырына дейін шикі газды газбен жабдықтайтын газ құбыры.

Диаметрі 219х8мм жоғары қысымды отын газ құбыры РРАБ-ұзындығы 2680 М ДНС жанында орналасқан АГРС – тен (ПК0) №1 ПГБ-ға дейін 1,2 МПа.

Екі қысқарту сызығы бар №1 ПГБ.

ПГБ-дан УОГ Ду159мм Рраб-0,4 Мпа дейінгі жоғары қысымды газ құбыры.

Жоғары қысымды газ құбыры отын газы Ду 89х6 Рраб-0,4 МПа УОГ-дан К-5, К-4, К-7 Фу кран тораптарының алаңына дейін.

Ø57 х 4мм l-2114 М отын газ құбыры, Қожасай м/р УГГ-дан бзр қондырғысына дейін

"Урихтау Оперейтинг" ЖШС.

АГРС-тен ПГБ №2 Ду114х6 мм рраб-1,2 Мпа L-1825 м дейінгі отын газының жоғары қысымды жерасты газ құбыры.

Үрлеу шамының алаңы.

№2 ПГБ-дан кейінгі кран түйіні.

№2 ПГБ кран алаңынан АГЗУ-4 жол жылытқышына дейін Ø57 х 4мм Рраб-0,4 МПа жоғары қысымды жерасты газ құбыры.

№2 ПГБ кран алаңынан ВУ-3 ұңғымаларының сағалық жылытқышына дейін Ø57 х 4 мм Рраб-0,4 МПа жоғары қысымды жерасты газ құбыры.

№2 ПГБ кран алаңынан ВУ-4 ұңғымаларының сағалық жылытқышына дейін Ø57 х 4 мм Рраб-0,4 МПа жоғары қысымды жерасты газ құбыры.

АГЗУ-4 жол жылытқышының газ жабдығы.

ВУ-3 және ВУ-4 ұңғымаларының сағалық жылытқышының газ жабдығы

ВУ - 6 ұңғымаларының сағалық жылытқышының газ жабдығы

ВУ-1 және ВУ-2 ұңғымаларының сағалық жылытқышының газ жабдығы

№2 ПГБ кран алаңынан ВУ-1,2 ұңғымаларының сағалық жылытқышына дейін Ø57 х 4мм Рраб-0,4 МПа жоғары қысымды жерасты газ құбыры.

Ø57 х 4мм жоғары қысымды жерасты газ құбыры Рраб-ВУ-6-да 0,4 МПа

Әлеуетті өнім беруші конкурсқа өтінім бермес бұрын қызмет көрсетілетін қондырғылардың/жабдықтардың барлық техникалық сипаттамаларын, құрамын, түрлерін зерделеуі тиіс. Зерттеуге арналған барлық қызмет көрсетілетін жабдықтардың техникалық құжаттамасын сұраныс бойынша мұнай және газ өндіру департаментінен алуға болады

Тапсырыс берушінің мекен-жайы: Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 10.

5.  Орындаушының негізгі міндеттері:

- технологиялық қондырғылардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, газ жабдығын жарамды күйде ұстауды және газ құбырларын, жабдықтар мен газ тұтыну агрегаттарын қауіпсіз пайдалану жөніндегі қағидалардың талаптарын сақтауды қамтамасыз ететін техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесін қоса алғанда, іс-шаралар кешенін орындау;

- бекіту арматурасы мен компенсаторларға техникалық қызмет көрсету, қажет болған жағдайда-жөндеу жүргізу; ысырмаларды, крандарды, Компенсаторларды, сондай – ақ күрделі жөндеу кезінде орындалған жұмыстарды ауыстыру туралы мәліметтер газ құбырының паспортына, ал техникалық қызмет көрсету туралы мәліметтер журналға енгізілуі тиіс;

- пайдалану қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ететін Нұсқаулықта белгіленген мерзімдерде техникалық жай-күйді тексеру;

- сақтандырғыш құлыптау және түсіру клапандарының іске қосылу параметрлерін тексеру

2 айда 1 рет, сондай-ақ жабдықты жөндеу аяқталғаннан кейін;

- құбырлардың коррозиясына мониторинг жүргізу және құбырларды диагностикалау;

- қондырғылардың ішкі газ құбырлары мен газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсету

-қорғаныс, бұғаттау және дабыл құрылғыларының іске қосылуын дайындаушы зауыттардың нұсқаулықтарында көзделген мерзімдерде, бірақ айына кемінде 1 рет тексеру;

- газ жабдықтары мен газ құбырларының техникалық жағдайын бақылау;

- ПСК және ПЗК іске қосу параметрлерін тексеру;

- қорғау және бұғаттау схемаларына енгізілген ПЗК-ның жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

- үй-жайлардағы ауаның газдануын бақылау;

- газбен жабдықтау жүйесінде көзделген технологиялық қорғау, бұғаттау құрылғыларының іске қосылуын және дабылдың әрекетін тексеру;

- газ пайдаланатын жабдықта оның жұмысының режимдік карталарын қайта қараумен режимдік-реттеу жұмыстарын жүргізу;

- слесарлық-дәнекерлеу жұмыстары.

- авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу (қажет болған жағдайда);

- жұмыс істемейтін газ құбырлары мен газ жабдықтарын ажырату (қажет болған жағдайда).

- ГРП газ жабдықтары мен газ құбырларының, сыртқы жерасты газ құбырларының техникалық жай-күйін бақылау арқылы тексеру;

-жұмыс істеп тұрған газ құбырларының дренаждық құрылғыларынан газ конденсатын жедел-жөндеу персоналымен және Орындаушының арнайы техникасымен, оның ішінде газ құбырларының кран тораптарында, Қожасай кен орнындағы КУГ алаңында айдау;

- кәсіпорынның техникалық басшысы бекіткен кесте бойынша үй-жайлардағы ауаның газдануын бақылаудың автоматты сигнализаторларының әрекетін жабдықты дайындаушылардың нұсқауларында белгіленген мерзімде, бірақ 6 айда бір реттен кем емес тексеру.;

- жабдықты дайындаушы белгілеген мерзімде техникалық басшы бекіткен кесте бойынша газ құбырларындағы газ қысымын жоғарылату және төмендету бойынша дабылдың әрекетін тексеру;

- сүзгілерді дайындаушы зауыттардың паспорттарында көрсетілген қысым айырмашылығының рұқсат етілген ең жоғары мәніне жеткен кезде сүзгілерді тазалау. Сүзгілерді тазалау наряд-өндіріске рұқсат бойынша жүргізілуі тиіс газ қауіпті жұмыстар;

- газ құбырлары мен газ жабдығының фланецті және бұрандалы қосылыстарының, арматура тығыздағыштарының тығыздығын аспаптардың немесе сабын эмульсиясының көмегімен тексеру (газ құбырлары мен газ жабдықтарын газдың ағып кету орындарын анықтау мақсатында жуу) техникалық басшы бекіткен кесте бойынша, сондай-ақ газ құбырлары мен газ жабдығына техникалық қызмет көрсету кезінде қосымша жүргізілуі тиіс. Тығыздықты тексеруді жедел-жөндеу персоналы жүргізуі тиіс. Анықталған газдың ағуы авариялық тәртіппен жойылуы тиіс;

- құдықтардың, жертөлелердің, жерасты құрылыстарының, бақылау түтіктерінің газдануын тексеру;

- қабырға көрсеткіштерінің күйін бақылау;

- кілемдердің бетінен және ішкі жағынан суды, қарды, мұзды, кірді және бөгде заттарды алып тастау;

- газ құбырларында орнатылған Арматураны тексеру;

- қақпақтардың, люктердің, газ құдықтарының бетінен қарды, мұзды, кірді және басқа да бөгде заттарды алып тастау;

- конденсат жинағыштарда конденсаттың бар-жоғын тексеру және оны жою (бекітілген кесте бойынша);

- газ құбырлары мен олардағы құрылыстардың ықтимал зақымдануын, газ құбыры трассасының бітелуін және құрылысын болдырмау мақсатында газ құбыры трассасының жанында жүргізілетін жол және басқа да құрылыс жұмыстарын бақылау.

- жерасты газ құбырларының трассаларын аралау техникалық басшы бекіткен кесте бойынша жүргізілуі тиіс. Жерасты газ құбырларының трассаларын айналып өту кезеңділігін техникалық басшы белгілеуі тиіс;

- жерасты газ құбырларының трассаларын айналып өтуді құрамында кемінде екі адамнан тұратын слесарь - қараушылар бригадасы жүргізуі тиіс, олардың біреуі аға болып тағайындалады.

- жерасты газ құбырларының трассаларын айналып өтуге арнайы оқытудан өткен, "газ тарату және газ тұтыну жүйелерінің қауіпсіздік қағидалары" бойынша емтихан тапсырған адамдар (слесарь-тексерушілер) өздері орындайтын жұмыстар көлемінде жіберіледі.

Әрбір слесарь-шолушы өзі қызмет көрсететін газ құбырларының трассаларын, оларға орнатылған барлық газ құрылыстарын (бекіткіш арматураны, конденсат жинағыштарды, кілемдерді, Құдықтарды және т.б.), сондай-ақ басқа коммуникациялардың жерасты құрылыстарының барлық құдықтарының және газ құбырының екі жағында 15 м дейінгі қашықтықта трасса бойынша орналасқан үйлердің жертөлелерінің орналасқан жерін білуге міндетті.

Слесарь-шолушы сондай-ақ газдануды анықтауға арналған аспаптардың құрылымы мен пайдалану ережесін, байлау белгілерін орнату ережесін, күйік, көгеру, газбен тұншығу кезінде алғашқы көмек көрсету Ережесін, Жеке қорғану құралдарын пайдалану ережесін және көше қозғалысы ережесін білуі тиіс.

- жерасты газ құбырларын айналып өтуді жүргізетін слесарь-қараушыларға қолхатпен маршруттық схема-карталар берілуге тиіс. Маршруттық схема-картаға газ құбыры трассасының сызбасы, негізгі тұрақты бағдарлар (ғимараттар және басқа да жер үсті құрылыстары), газ құбырларындағы құрылыстар (құдықтар, кілемдер), басқа коммуникациялардың құдықтары, коллекторлар, шахталар және газдануға тексерілуге жататын және газ құбырының екі жағында 15 м дейінгі қашықтықта орналасқан басқа да жерасты құрылыстары салынуға тиіс. Маршруттық картада сондай-ақ: газ құбырының жалпы ұзындығы және қызмет көрсетілетін құрылыстардың саны және олардың газ құбырлары мен басқа да коммуникациялардағы (су құбырлары, кәріз, жылу желілері, телефон және т.б.) орналасуы көрсетілуі тиіс. Газ құбыры трассасындағы барлық өзгерістер (жаңа газ құбырларын кесу, жаңа ғимараттар мен құрылыстарды бұзу және салу және т. б.) маршруттық карталарға уақтылы жазылады.

- газ құбырының трассасы бойынша газ табылған кезде тексерушілер міндетті:

-қызмет көрсету ұйымының авариялық-диспетчерлік қызметіне немесе ТЖК ауысым бастығына дереу хабарлау;

- Газдану анықталған жерден радиусы бойынша 50 м қашықтықта орналасқан жерасты құрылыстарының, жертөлелердің газдануын қосымша тексеру бойынша шаралар қабылдау;

- газдалған құрылыстар мен үй-жайларды желдетуді қамтамасыз ету; үй-жайларында ауаның газдануы анықталған ғимараттардағы адамдарды авариялық бригада келгенге дейін ашық отты, темекі шегуді, қосымша электр аспаптарын қосуды және қосылған электр аспаптарын ажыратуды болдырмау туралы ескерту.

- газ құбырларының трассаларын айналып өту нәтижелерін жұмысшылар жерасты газ құбырларының трассаларын айналып өтудің арнайы журналында көрсетуі тиіс. Ақаулар анықталған жағдайда (газдың ағып кетуін анықтау, топырақтың құлауын анықтау және т.б.) Газ қызметі шеберіне баянат тапсырылуы тиіс, ол газ құбырларын жойғанға дейін оларды қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету жөнінде қажетті шаралар қабылдауы тиіс. Тексеру және тексеру кезінде анықталған барлық ақаулар жабдықтың ақаулары мен ақауларының журналына жазылуы керек.

- Диагностика актісін бере отырып, тиісті қызмет түріне лицензиясы бар мамандандырылған ұйымдардың жерасты полиэтилен құбырының герметикалығына жыл сайынғы аспаптық диагностика жүргізуі.

- арматураның (реттеуші және сақтандырғыш) жай-күйі мен жағдайын және оның жетектері мен буындарының жай-күйін бақылау;

- сақтандыру клапандарын тексеру, тарирлеу және жөндеу;

- ПСК, УПГ есепке алу тораптарының алдында арматурада пломбалардың болуы;

- 1 кгс/см2 аспайтын газ қысымы бар газ құбырларының арматурасындағы сальниктерді тарту (газды сальник арқылы өткізу кезінде) ;

- электр жарығының, желдетудің және телефон байланысының жай-күйі мен жұмысын, жылыту жүйесінің жай-күйін тексеру;

- қызмет көрсетілетін объектілердің құрамына кіретін өлшеу құралдарына мерзімді тексерулер жүргізуді ұйымдастыру (өз есебінен);

- өлшеу құралдарының аспаптарын кірден, шаңнан және бөгде заттардан тазарту; анықталған, бірақ жойылмаған ақаулар жабдықтың ақаулары мен ақауларының журналында тіркелуі тиіс;

- Орындаушы қажет болған жағдайда жүйенің дұрыс жұмыс істеуі үшін және авариялық жағдайларды болдырмау мақсатында қызмет көрсету шеңберінде ЛСУ бойынша толық жаңартуды өз есебінен жүргізуге міндетті;

- тексеруден өтпеген ақаулы өлшеу құралдарын пайдалануға жол бермеу.

- қызмет көрсету басталғаннан бастап Автоматтандыру құралдарының, өлшеу құралдарының өзекті тізбесін, жоспарлы-алдын алу жөндеулерін жүргізу кестесін, Тапсырыс берушімен бірлесіп ТИ тексеру кестесін жасап, Тапсырыс берушіге келісуге және бекітуге ұсынсын.

- Орындаушының кінәсінен істен шыққан LSU элементтерін қалпына келтіру немесе ауыстыру.

- Жабдықтар мен материалдарға арналған ЗИП тізбесін, авариялық жағдайларға жол бермеу жөніндегі іс-шараларды жасау;

- күрделі жұмыстарды орындау үшін, сондай-ақ авариялық жағдайларды жою үшін бас кеңседен қосымша білікті персоналды тарту Орындаушы.

- газ құбырларын сырттай қарау кезінде құбырлардың, олардың оқшаулағыш жабынының, тірек конструкцияларының және бүкіл трасса бойынша бекіту арматурасының сырлау күйін, ғимарат қабырғалары мен тіректерге бекітудің жарамдылығын, газ құбырлары мен электр беру желілері қиылысатын жерлерде электр құбырларының құлауынан газ құбырларын қорғау құралдарының жай-күйін тексеру қажет.

- бақылау тексерулерінің нәтижелері ақауларды жою бойынша қабылданған шараларды көрсете отырып, жабдықты аралау журналына енгізілуі тиіс. Анықталған, бірақ жойылмаған ақаулар жабдықтың ақаулары мен ақаулары журналында тіркелуі керек.

- бақылау тексерісі бекітілген кесте бойынша, бірақ айына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс.

- бақылау аспаптарын пайдалана отырып, газ құбырларының тығыздығын және оқшаулағыш жабындардың техникалық жай-күйін тексеру "жылу электр станцияларын, шың қазандықтарын және жылу желісінің қазандықтарын газбен жабдықтау жүйелерінің сыртқы және ішкі болат газ құбырларының техникалық жай-күйін тексеру жөніндегі ұсынымдарда" белгіленген көлемде және мерзімдерде жүргізілуге тиіс.  Жалпы талаптар.  Бағалау әдістері: РД

34.20.595-97;

- Орындаушының осы қызмет түрлерін көрсетуге арналған шығын материалдары мен жабдықтары болуы тиіс:

- қалыңдығы 1 мм жарақат парақтың өлшемі 1000 * 1500 мм;

- қалыңдығы 2 мм жарақат, парақтың өлшемі 1000 * 1500 мм;

- қалыңдығы 3 мм жарақат, парақтың өлшемі, 1000 * 1500 мм;

- тығыздағыш төсемдер, келесі өлшемдер:

6 * 6мм;

8*8мм;

10 * 10мм;

12 * 12мм;

16*16мм; 19*19мм;

- техникалық шүберек, ені 1500 мм;

- 3,2 мм және 2,6 мм электродтар (lb-52 КАБЕЛЬКО маркалары);

- тегістеу дискілері Ø 125*6*22,23 мм;

- кесу дискілері Ø 230*2*22,23 мм;

- аргонды дәнекерлеуге арналған жабдық;

- оттегі;

- пропан;

коррозияны бақылау және құбырларды диагностикалау үшін қажетті жабдық:

- ультрадыбыстық Дефектоскопия құралы-дефектоскоп, қалыңдық өлшегіш;

- магнитті ұнтақты Дефектоскопия құралы;

- кернеу концентрациясын анықтауға арналған магнитометриялық бақылау құралы, ИКН-5м-32 типі немесе аналогы;

- құйынды токты Дефектоскопия құралы;

- металдардың қаттылығын анықтауға арналған аспап;

- техникалық манометрлер;

- Газ шығынын өлшегіштерге және PLC және LSU қоса алғанда, басқа автоматтандыру құралдарына арналған ЗИП.

барлық жер үсті және жерасты жабдықтарының апатсыз жұмысын қамтамасыз ететін басқа да қажетті шығын материалдары;

- Орындаушы тексеруден өтпеген ақаулы өлшеу құралдарын пайдалануға жол бермеуге міндетті;

Орындаушы барлық қызмет көрсетілетін объектілер/қондырғылар үшін материалдық жауапкершілікте болады.

- Орындаушының кінәсінен қызмет көрсетілетін жабдықтың бүлінуі және істен шығуы үшін Орындаушы мұндай ақаулықты жояды, жабдықтың жұмыс қабілеттілігін толық көлемде қалпына келтіреді.  Орындаушы Тапсырыс берушіге Қызмет көрсетуші персоналмен байланысты жағдайларда (мысалы, қызмет көрсетуші персоналдың біліктілігінің төмендігі, жөндеу мерзімдерін ұзарту, дұрыс жөндеуге байланысты авариялар санының ұлғаюы) тікелей қаржылық залалды (тергеу актілері негізінде) өтейді.

- жабдықтар мен материалдарға арналған ЗИП тізбесін, авариялық жағдайларға жол бермеу жөніндегі іс-шараларды жасау;

- ППР кестелерін, СИ тексерулерін, жұмыс жоспарларын жасау;

- Орындаушының техникалық базасы (жарақтандырылуы), тиек, тиек-реттеу арматурасы бойынша техникалық жарақтандырылған зертханалары (шеберханалары) және т. б. болуы тиіс.;

- Орындаушы өлшеу құралдарын, диагностика аспаптарын, тексеру аспаптарын, қажетті жабдықтарды, мамандандырылған құралдарды қоса алғанда, қызмет көрсетуші персоналды қажетті құралмен қамтамасыз етуге тиіс;

- Орындаушы қызмет көрсетілетін объектілерді өз мамандарының тәулік бойы кезекшілігімен қамтамасыз етуі тиіс;

- Кен орнындағы Орындаушының қызмет көрсету, газ құбырларын тексеру және т. б. үшін сыйымдылығы кемінде 5 адам болатын, жүрісі жоғары жарамды автокөлігі болуы тиіс.

- Орындаушы объектіні іске қоспас бұрын газ және газ жабдықтары бойынша технологиялық процесті зерделеуі тиіс. Сондай-ақ, ҚБ мамандарымен және ПНР жүргізетін ұйымдармен бірлесіп, барлық газ жабдықтарының жұмыс қабілеттілігін тексеріп, ПНР жүргізіңіз.

- Орындаушы жаңадан енгізілетін объектілерде іске қосу-реттеу жұмыстарына қатысуға тиіс.

- Орындаушы арнайы техникаға (жерасты сыйымдылықтарынан конденсатты соруға арналған автоцистернаға, ауысым персоналына арналған автокөлікке, 25 т. автокранға, АГП, автотүктегішке, ППУ, ОА-320) шығындарды көздеуі және жөндеу жұмыстарын жүргізу, ықтимал аварияларды жою және т. б. үшін меншігінде көрсетілген арнайы техника немесе жалға алу құқығында болуы тиіс. Орындаушы қажет болған жағдайда бекітілген жоспарлы қызметтерді (ППР) орындау үшін және жабдықты орнату орны бойынша ірі қызметтер көрсету кезінде Тапсырыс берушінің келісімі бойынша осы қызметтерді орындаушының өзі есебінен Орындаушының қосымша мамандарын тартуға тиіс.

Осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшаға сәйкес тиісті қызмет көрсету үшін қажетті материалдармен, құралдармен қамтамасыз етілсін.

6. Орындаушыға Қойылатын Талаптар

- Орындаушы өз жұмыскерлері үшін тұрғын үй мен тамақтануды, вахталық кентті жайластыруды өз күшімен қамтамасыз етеді.   Орындаушы вахталық қалашықты Тапсырыс берушінің аумағынан тыс жерде нормативтік - құқықтық актілердің талаптарына сәйкес, оның ішінде үй-жайлармен (киім-кешек, киім мен аяқ киімге арналған кептіргіштер, душтар, тамақ ішуге, демалуға және жылытуға арналған үй-жайлар, жинауға арналған алаң) жабдықтайды қатты тұрмыстық және дәретхана, материалдарды сақтауға және автомобиль техникасын қоюға арналған алаңдар). Орындаушы уақытша тұрғын қалашықты жергілікті атқарушы органдардан орналастыруға барлық қажетті рұқсаттарды алады.

- Мұнай кәсіпшілігі жабдығының ұзақ тоқтау уақытында (үш тәуліктен астам) Орындаушының тәулік бойы жұмыс жүргізе алуы үшін қосымша персоналы болуы тиіс (қосымша персонал үшін төлем - Орындаушының өзі есебінен).

- Орындаушы өз персоналын және Тапсырыс берушінің персоналын қызмет көрсету және тасымалдау үшін кен орны ішінде Тапсырыс берушінің объектілеріне күнделікті қызмет көрсету үшін 1 (бір) бірлік мөлшерінде өтімділігі жоғары автомобильдерге ие болуға тиіс. Көлік жұмыс істейтін күйде болуы керек, техникалық паспорттары болуы керек және 2015 жылдан ерте болмауы керек. Автокөлік пен арнайы техника орындаушы тарапынан жарамды жай-күйі мен қауіпсіз пайдалануы үшін жауапты тұлғаларға бекітілуге тиіс. Көлік тиісті қадағалау және бақылау органдарында пайдаланылатын техниканың түрі бойынша есепте тұруы тиіс.

- автокөліктерді ұстау және пайдалану бойынша барлық шығындарды Орындаушы көтереді. Жалға берілетін автокөлікті пайдалануға жол беріледі, бұл ретте Орындаушы автокөлікті жалға алу туралы шарттардың көшірмелерін ұсынуға тиіс. Автокөліктер ұшқын сөндіргішпен жабдықталуы тиіс.

- Тапсырыс беруші қызмет көрсетудің қауіпсіз шарттарына техникалық сәйкес келмеген жағдайда машиналар мен тетіктерді қызмет көрсетуден шеттетуге құқылы.

- Орындаушы өз іс-әрекеттерімен еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі талаптарды бұзуға, сондай-ақ Қызмет көрсету кезінде қолданыстағы жабдықты қалыпты пайдалануға жол бермеу үшін өз персоналының Тапсырыс берушінің ішкі тәртіп ережелерін сақтауын қамтамасыз етуге міндетті.

- қызмет көрсету басталғанға дейін Орындаушы осы Техникалық тапсырмада көзделген қызметтерді көрсетуге тартылған өз персоналының кен орнындағы Тапсырыс берушіден нұсқамадан өтуін қамтамасыз етуге тиіс.

- Орындаушы қауіпсіз қызмет көрсетуге жауапты тұлғалардың, оның ішінде нарядтар мен өкімдер беруге құқығы бар тұлғалардың, қызмет көрсету кезінде жауапты басшылардың, қызмет өндірушілердің, бригада мүшелерінің тізімдерін ұсынуға міндетті.

- Орындаушы өз персоналын қажетті жеке қорғаныс құралдарымен, арнайы киіммен және арнайы киіммен қамтамасыз етуге міндетті. үлгілік салалық нормаларға, сондай-ақ барлық қажетті құралдар мен құрылғыларға сәйкес аяқ киіммен жабдықталады.

- орындаушы қызмет көрсету басталғаннан бастап оларды аяқтағанға дейін және Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерді қабылдағанға дейін жұмыс аймағы аумағында материалдардың, жабдықтардың және басқа да мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

- орындаушы өзін Тапсырыс берушінің объектілерінде қызмет көрсету кезінде өз персоналының оны қолдануы үшін қажетті құралмен, құралдармен және шығыс материалдарымен дербес қамтамасыз етеді.

- Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілерінде сервистік қызметтерді сапалы және толық көлемде ұсынуды қамтамасыз ету үшін қажетті мөлшерде және номенклатурада қызмет көрсетілетін жабдықтар, материалдар, жабдықтар үшін шығыс материалдарының азайтылмайтын қорының болуын қамтамасыз етуге тиіс. Орындаушы сатып алатын барлық материалдарда тиісті сертификаттар, МЕМСТ, ТУ, техникалық паспорттар және олардың сапасын куәландыратын басқа да құжаттар болуы тиіс. Осы сертификаттардың көшірмелері және т. б. осы материалдарды пайдалана отырып орындалатын қызметтерді көрсету басталғанға дейін Тапсырыс берушіге оның талабы бойынша ұсынылуы тиіс. Орындаушы сатып алынатын және пайдаланылатын материалдардың сәйкестігіне жауапты болады мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттар. Шығын материалдарының тізбесі мен номенклатурасы осы техникалық тапсырманың 7-тармағында көрсетілген.

- қызмет көрсетілетін объектіде авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын жедел орындау.

- қосалқы мердігерлердің міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушінің алдында жауапты болуға міндетті. Орындаушы Тапсырыс берушімен қосалқы мердігерлік ұйымдарды тартуды жазбаша келіседі

- орындаушы қызмет көрсету орындарын және персоналдың тұрғылықты жерін таза ұстауы, қызмет көрсетудің барлық уақыты ішінде өнеркәсіптік және тұрмыстық қалдықтарды, қоқыстарды уақтылы жинап, әкетуі тиіс.

6.1. Тапсырыс берушінің жабдықтары кезінде Орындаушы жылу оқшаулаудың бөлшектеу және монтаждау жұмыстарын өз есебінен жүргізеді.

7. Орындаушыны жарақтандыру жөніндегі талаптар

7.1. Қызмет көрсету үшін орындаушыда қажет болған жағдайда төменде көрсетілген құралдар мен жабдықтар болуы тиіс:

7.2. Құралдар:

- Слесарлық құралдар жиынтығы -2 к-т;

- Мүйізді және мүйізді кілттер жиынтығы (ұшқынсыз орындауда) - 2 к-т;

- Балға (ұшқынға төзімді) – 4 дана.;

- Балғалар (ұшқынға қауіпсіз) - 10 дана.;

– Зарядтағыштары бар жарылысқа төзімді портативті шамдар-4 дана.;

7.3. Жабдықтар:

– 220В-1 бірлікке арналған дәнекерлеу аппараты.;

- Жылжымалы дәнекерлеу аппараты-1ед;

– Аргон доғалы дәнекерлеу аппараты-1 бірлік.;

– 380В бензин генераторы-1 бірлік.;

- Газ кесу жинағы-1 бірлік;

- Тегістеуіш - 1 бірлік.;

– Бұрғылау жиынтығымен бұрғылау-1 бірлік.;

– Перфоратор-1 дана.;

– 1тн тізбекті Таль-1 дана.;

- Леведка рычагная 1тн-1 дана.;

– Ø 200мм-1к-т дейін полиэтилен құбырларын дәнекерлеуге арналған жабдықтар жиынтығы;

- Домкрат 5 тонна. - 1 бірлік.;

– Ø 50 мм-ге дейін құбырды бүгу-1 дана.;

- Бекіту арматураларына арналған жоғары қысымды майлау үрлегіші-2 дана.

- Бекіту арматураларына арналған Төмен қысымды майлау үрлегіші-2 дана.

- фланецті үдеткіш – 1 дана;

7.4. Орындаушы жоғарыда аталған тізіммен шектелмеуі керек. Барлық жабдықтар, айлабұйымдар, стендтер, аспаптар жұмысқа жарамды күйде болуы, дайындаушы зауыттың паспорттары болуы тиіс.

7.5. Тапсырыс беруші жабдықтардың, құрылғылардың, стендтердің бар-жоғына, жұмысқа қабілеттілігіне, паспорттық деректерге сәйкестігіне тексеру жүргізеді.

7.6. Орындаушы қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге Қызмет көрсету үшін тапсырыс берушіден алынған, бірақ қызмет көрсету процесінде пайдаланылмаған, сондай-ақ Қызмет көрсету процесінде Орындаушы жасаған барлық құжаттамалар мен материалдарды тапсыруға тиіс.

8. Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша орындаушыға қойылатын талаптар:

8.1. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №бұйрығымен бекітілген мемлекеттік бақылаушы органдардың талаптарын, өнеркәсіптің мұнай және газ салаларының қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидаларының талаптарын ескере отырып

355. Мұнай-газ объектілеріне қызмет көрсететін қызметкерлерге жеткізуші штатты мынадай курстар бойынша аттестатталған оқу орталықтарында өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша оқытудан өткен қызметкерлермен жинақтайды:

- өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша (кәсіпшілікте болатын барлық персонал үшін);

- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша (кәсіпшілікте болатын барлық персонал үшін);

- өрт техникалық минимумы (балық аулайтын барлық қызметкерлер үшін);

- күкіртсутек курсы бойынша оқу туралы куәліктер (барлық жұмыскерлер).

8.2. Қызмет көрсету басталғанға дейін жеткізуші персоналды медициналық тексеруден өткізуге міндетті, жалпы актінің көшірмесі қызмет көрсету басталғанға дейін Тапсырыс берушіге жіберіледі. Персоналға Нұсқаулық ҚТ және ет (еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау техникасы) ережелеріне сәйкес жүргізіледі.

9.  Орындаушыға және Орындаушының персоналына және санына қойылатын біліктілік талаптары:

* газ шаруашылығы жөніндегі инженер-кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар 2 бірлік (вахтаға бір-бірден).

* газ жабдығын слесарь-жөндеушілер (қоса атқаратын слесарь – тексерушілер)-кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар 4 бірлік (вахтаға екіден).

* 4-разрядты электргазбен дәнекерлеуші 1 кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар маман.

* автокөлікпен авариялық қызмет бригадасы, арнайы. құралдармен және жабдықтармен жабдықталады.

9.2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына (газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу) Қолданыстағы аттестатқа ие болу.

* мұнай-газ саласындағы инженер-технолог-2 бірлік. (вахтаға бір-бірден) с

кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар.

Орындаушы персоналының жалпы саны: 9 бірлікті құрайды.

10. Тапсырыс берушінің міндеттері мен құқықтары:

* Орындаушыға объектілерге қызмет көрсетуді сапалы жүргізу үшін барлық қажетті құжаттама мен ақпаратты соңғысына беру;

* Орындаушының персонал мен техникаға өтінімі бойынша рұқсаттамаларды уақтылы ресімдеу;

* жазбаша және ауызша өтінімдерге, ұсыныстарға, сұрауларға уақтылы жауап беру

Орындаушы;

* Орындаушының мамандарына қызмет көрсетілетін объектілерге қол жеткізуді қамтамасыз ету (қамтамасыз ету) ;

11. Қызмет көрсету мерзімі (шарттың қолданылу мерзімі): 01.01.2026 ж. бастап 31.12.2026 ж. Дейін

Бұл ретте Орындаушы Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі жіберілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей қызмет көрсетуге кірісуге тиіс.

12. Әлеуетті Өнім берушіге қойылатын талаптар:

12.1. Тендерлік өтінімге электрондық аттестаттың (өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына арналған Аттестат)көшірмелері қоса берілсін;

12.2. Мамандарға қойылатын талаптар:

12.2.1. Газ шаруашылығы инженері-кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар 2 маман (жоғары техникалық білім дипломының көшірмесі қоса берілсін);

12.2.2. 4-разрядты газ жабдығының Слесарь-жөндеушісі (қоса атқарушы слесарь шолушы) - кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар 4 маман (газ жабдығының слесарь-жөндеушісінің біліктілік куәлігінің көшірмесі қоса берілсін-4-разряд);

12.2.3. 4-разрядты электргазбен дәнекерлеуші 1 кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар маман (біліктілік куәлігінің көшірмесі қоса берілсін 4-разрядты электр газбен дәнекерлеуші, электр газбен дәнекерлеуші аттестатының көшірмесі);

Қызмет көрсетуші персоналдың жалпы саны-7 адам.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание газовых горелок печей подоревателей нефти и установки осушки газа на м/р «Урихтау»

Актюбинской области, Республики Казахстан.

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | - ТОО «Урихтау Оперейтинг» |
| 2 | Объект | 1. Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан. |
| 3 | Наименование услуг | 1.На оказания технического обслуживания газовых горелок печей подогревателей нефти поз. ПРОМА ГГ-1 установки осушки газа, 2. Оборудование «Установка осушки газа»; 3.TBG 85MC «Устьевой нагреватель» скважин ВУ-3 и ВУ-4; 4.TBG 85MC «Устьевой нагреватель» скважин ВУ-1; 5.TBG 85MC «Устьевой нагреватель» скважин ВУ-2; 6.TBG 85MC «Устьевой нагреватель» скважин ВУ-6; 7. TBG 85MC «Устьевой нагреватель» скважин ВУ-7; 8. 6.TBG 85MC «Устьевой нагреватель» скважин ВУ-8; 9. ПП-4В «Путевой подогреватель» АГЗУ-4; |
| 4 | Техническая характеристика оборудования | - ПРОМА ГГ-1: Номинальный расход газа, нм3/ч – 4,3 Номинальное давление газа перед горелкой кПа – 2,0; Номинальный расход воздуха на горение, нм3/ч – 42 Номинальное давление воздуха перед горелкой, кПа – 3,2 - TBG 85MC: Расчетный вид топлива – природный газ Расход топлива, м3/ч – 66 Nm3/час Проектная температура, 0С – 120 Проектная тепловая нагрузка, Квт – 600 Рабочее давление, Мпа – - TBG 85MC: Расчетный вид топлива – природный газ Расход топлива, м3/ч – 66 Nm3/час Проектная температура, 0С – 120 Проектная тепловая нагрузка, Квт – 600 Рабочее давление, Мпа – - ПП-4В: Тепловая мощность, МВт, в пределах 2,5 Производительность по нагреваемому продукту: - по жидкости, т/час, расчетная 106/6 - по газу, м3/час, расчетная 210/2 Нагреваемая среда Газоконденсатная смесь с со- держанием кислых газов, % мол.: - сероводород 1,81 - углекислый газ 2,13 Плотность тяжелого остатка при ст.у., кг/м3 0,755 Массовая доля жидкости на входе, %, не более 45 Массовая доля жидкости на выходе, %, не более 43 Температура продукта на входе в печь, 0С - +3; Температура продукта на выходе из печи, 0С - +35...+40; Давление максимальное рабочее в продуктовом змеевике (избыточное), МПа 8,0 (80) Перепад давления в змеевике, МПа, не более 0,3 Вид топлива – Товарный топливный газ Расход газа при номинальной мощности, м3/час, не более – 350; Давление топливного газа, Мпа (кгс/см2), в пределах на входе в печь перед камерой сгорания - 0,1–0,3 (1–3) 0,005–0,05 (0,05–0,5); Давление воздуха в камере сгорания печи, Па, (мм.вод.ст), не более 3000 (300) Количество камер сгорания, шт 2 Тягодутьевое устройство, вентилятор ВР12-26, шт 2 Электродвигатель привода вентилятора, тип, 4А 200 L 4 У 3 мощность, кВт 4 Напряжение питания, В 380 Частота вращения, С-1 (об/мин) 25 (1475) Количество блоков печи, шт - 2 Масса печи в нерабочем состоянии, кг, не более 47500 Габаритные размеры блоков печи (длина х ширина х высота), мм, не более 20990х4025х7020 Система автоматики, силовые шкафы (шкаф управления САПН.ПП, распределительные и силовые шкафы) САПН.ПП с выходом на верхний уровень АСУ ТП по интерфейсу RS485 Змеевик продуктовый да Печь размещается и эксплуатируется на от- крытой площадке при следующих параметрах окружающей среды: рабочие значения температуры воздуха при эксплуатации (0С) - (минус 43 – плюс 43) - Установка осушки газа модель GSGA-8,5 В состав УОГ входят следующие блоки: - блок абсорбера; - блок регенерации ТЭГ; (абсорбер с сепаратором, теплообменники, регенератор с огневым подогревом, выпарная колонна, дефлегматор, сепаратор трехфазный, емкости гликоля и реагентов, конденсатор пара, фильтры, насосы циркуляции и др.) |
| 5 | Требование к обслуживанию | - Сервисное обслуживание существующих объектов (по графику ППР и по заявкам); - Выполнение ремонтных работ согласно графика планово-предупредительного ремонта (ППР); График ППР составляется, утверждается и передается Исполнителю Заказчиком после заключения Договора на техническое обслуживание; - Бесперебойная, безаварийная эксплуатация и обслуживание газовых горелок; - Бесперебойное качественное обеспечение безаварийной работы системы газовый горелки; - Составление и разработка режимных карт работы газовых горелок; - Проверка и настройка параметров работы горелок в соответствии с режимными картами; - Ревизия и регулировка предохранительных клапанов; - Проверка срабатывания взрывных клапанов; - Наладочные работы по корректировке режимных карт газовых горелок; - Наружный и внутренний осмотр горелок перед очисткой. Очистка наружных и внутренних поверхностей нагрева горелок, гидравлическое испытание рабочим давлением; - Горелки должны подвергаться техническому обслуживанию не реже 2 раза в месяц и текущему ремонту – не реже 2 раза в 12 месяцев во время их использования по назначению; - Очистка горелки, проверка закрепления запальной головки и крыльчатки вентилятора – 1 раз в месяц; - Проверка, настройка и регулировка датчика контроля пламени – 2 раза в месяц; - Проверка, настройка и регулировка электрода розжига – 2 раза в месяц; Настройка работы электрода специалистами обслуживающими УН, своевременное изменение параметров работы горелки (соотношение воздух-газ), в зависимости от наружной температуры и погодных условий; - Проверка состояния топливного фильтра, при необходимости чистка или замена – 1 раз в месяц; - Внеплановые выезды на место эксплуатации для устранения неисправностей, проведения ТО, настройки горения, демонтажа / монтажа по заявке Заказчика вне зависимости от количества выездов, при этом Заказчик уведомляет Исполнителя за не менее чем один рабочий день о возникновении необходимости ремонта, ТО, настройки; - Выдача рекомендаций персоналу Заказчика по устранению неисправностей в режиме онлайн (посредством телефонной связи) и рекомендаций в случае критического износа оборудования обусловленные условиями эксплуатации; - Обслуживание всех комплектующих деталей газовых горелок, в том числе контроллерное оборудование, элементы для контроля и розжига горелок и т. д.; - Наладка режима горения газовой горелки по соотношению топливо газ/воздух для оптимального сжигания (расхода) газа и соблюдение допустимых концентраций выбросов в уходящих газах; - Необходимо иметь в наличии газоанализатор дымовых газов (соотношение газ/воздух) позволяющий измерять концентрации О2, NO, NO2, СО, СО2, SO2, СН4, температуру дымовых газов и рассчитывающий λ – коэффициент избытка воздуха, КПД, потери тепла с дымовыми газами; - техническое обслуживание и текущий ремонт; - техническое обследование с помощью специальных приборов во время проведения технического обслуживания и/или текущего ремонта по утверждённому годовому графику ППР; - проверка герметичности, испытание и настройка по необходимости; - устранение неисправностей по заявке Заказчика; - плановая работа по графику ППР; - составление дефектной ведомости; - составление расчета потребности в материалах и запасных частях для выполнения технического обслуживания и ремонта; - Исполнитель, в случае выхода из строя обслуживаемого оборудования в период оказания сервисных услуг за свой счет приобретает запасные части, инструменты и принадлежности для обеспечения - Работоспособности оборудования; Исполнитель за счет своих средств должен производить все необходимые пуско-наладочные и монтажные работы для надлежащей работы обслуживаемого газового и горелочного оборудования путевого подогревателя ПП-4В; - В рамках предоставляемых услуг. Обеспечить бесперебойную работу технологических установок установки осушки газа, выполнение комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающий содержание газового оборудования установки осушки газа в исправном состоянии и соблюдение требований Правил по безопасной эксплуатации газопроводов, оборудования и газопотребляющих агрегатов; - Исполнитель для оказания Услуг необходимо иметь в наличии запасные части (ЗИП); - Исполнитель выполняет монтаж приборов и кабельных линий, конфигурирование, подключение сигналов, вывод данных в систему АСУТП ДНС; |
| 6 | Требования к транспорту и персоналу Поставщика | - Весь объем Услуг сервисного обслуживания Исполнитель услуг выполняет своими силами, оборудованиями, специальной техникой, инструментами и приспособлениями; - Исполнитель за свой счёт предоставляет транспортировку персонала поставщика на территории заказчика для оказания оперативных и качественных услуг. Но при исполнении договорных обязательств на охраняемых объектах Заказчика обеспечить соблюдение работниками Подрядчика требований пропускного и внутриобъектового режимов Заказчика. - Персонал должен быть достаточным по численности для оказания Услуг в полном объёме; - Исполнитель должен подготовить план Услуг по сервисному обслуживанию с полной разработкой мероприятий по обеспечению безопасного оказания Услуг, утвердить его с техническим руководителем Заказчика; - При оказании Услуг Исполнителем должны соблюдаться требования техники безопасности в соответствии с Правилами и нормативными документами РК в области промышленной безопасности; - Исполнитель осуществляет мобилизацию, демобилизацию персонала за свой счет; - Исполнитель приобретает ГСМ для оказания Услуг за свой счет; - Исполнитель обеспечивает своих работников всеми необходимыми для проведения работ средствами индивидуальной защиты; - Исполнитель обязан устранить неисправность по оборудованию обслуживаемых объектов в течение 11 часов после подачи заявки от Заказчика. При невозможности устранения неисправности в указанное время Исполнитель должен уведомить Заказчика с предоставлением обоснования и указанием даты устранения данной неисправности; - Исполнитель несёт полную ответственность перед Заказчиком при возникновении претензий по обслуживаемому оборудованию перед третьими лицами; - Для качественного оказания услуг Поставщик должен иметь квалифицированный персонал с опытом работы. |
| 7 | График оказания Услуг на месторождении: | - По заявке заказчика и согласно графика технического обслуживания 2 раза в месяц. - При выезде по вызову Заказчика на объект должен задействовать не менее 2-х специалистов: инженера по контрольно-измерительным приборам (КИП) и инженера наладчика. |
| 8 | Квалификационное требования к персоналу исполнителя | - Весь задействованный в работе персонал согласно Трудовому Кодексу РК, должен быть обучен, аттестован в области безопасности и охраны труда, в соответствии со спецификой выполняемых работ, должен быть обучен, аттестован по промышленной безопасности и иметь удостоверения в соответствии с Законом Республики Казахстан «Гражданской защите». Персонал Исполнителя должен быть обучен и аттестован по правилам и нормам в области промышленной безопасности, актуальным на текущее время и необходимым для оказания услуг. Также персонал должен быть обучен по программе пожарно-технического минимума. - Все работники должны иметь соответствующей квалификации по следующим видам работ: наладке, обслуживанию, ремонту объектов газового хозяйства (газопроводы, факельная система, печи подогрева нефти и воды, тестовые трехфазные сепараторы, запорные устройства, газовой аппаратуры и приборов и т.д.); наладке и ремонту КИПиА и автоматики горелок печей; ремонту электроустановок (оперативно-ремонтный персонал); Все работники должны пройти проверку знаний ПУЭ, ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей с присвоением групп III-V по электробезопасности, иметь удостоверения; - Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности: Проведение технического обслуживания газопотребляющих систем. |
| 9 | Условия и требования по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды | - Исполнитель оказывает Услуги, соблюдая требования правил по промышленной безопасности и безопасности и охраны труда в соответствии с законом РК о Гражданской защите, Трудовым Кодексом РК раздел 4 «Безопасность и охрана труда». - Исполнитель, по прибытию на место оказания Услуг, обеспечивает прохождение своего персонала вводного инструктажа по вопросам ПБ и ОТ согласно программе инструктажа Заказчика. - Исполнитель обязан поддерживать чистоту в районе и на месте проведения работ в течение всего периода оказания Услуг согласно требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан. - Все работы выполняются Исполнителем в строгом соответствии с утвержденным и согласованным проектом производства работ на оказании Услуг. - Всё оборудование, инструменты, спецтехника и автомашины Исполнителя должны быть в технически исправном и хорошем эксплуатационном и взрыво-пожаробезопасном состоянии при их эксплуатации во время оказания Услуг на объекте. Иметь соответствующие документы на спецтехнику, автотранспорт и оборудование (паспорта, разрешения, инструкции по эксплуатации и пр.). - При оказании Услуг Исполнителем на собственном оборудовании, образующем выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, Исполнитель несёт ответственность за получение Разрешения на эмиссии в ОС в части выбросов в атмосферу, а также ответственность за все налоговые обязательства, вытекающие и за получения такого Разрешения на эмиссии. - Исполнитель обязан соблюдать требования Экологического Кодекса Республики Казахстан. |
| 10 | Требования к Поставщику | - Исполнитель должен предоставить паспорта/сертификаты на газоанализаторы дымовых газов (соотношение газ/воздух) позволяющий измерять концентрации О2, NO, NO2, СО, СО2, SO2, СН4, температуру дымовых газов и рассчитывающий λ – коэффициент избытка воздуха, КПД, потери тепла с дымовыми газами после подписания договора в течение 3-х дней. |
| 11 | Расчет стоимости услуг | - Исполнитель при оказании услуг руководствуется объёмом работ, указанных в Приложении 1 к техническому заданию. |

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

"Өріхтау" кен орныны газ қыздырғыштарына пештерге мұнай жылытқыштарға және газды кептіру қондырғыларына техникалық қызмет көрсетуге

Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы.

| № | Атауы | Сипаттама |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тапсырыс беруші | «Өріхтау Оперейтинг» ЖШС |
| 2 | Нысан | 1."Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы. |
| 3 | Қызметтердің атауы | 1.Мұнай қыздырғыш пештердің газ қыздырғыштарына техникалық қызмет көрсетуге арналған. ПРОМА Г-1 газды кептіру қондырғылары, 2. "Газды кептіру қондырғысы"жабдығы; 3.TBG 85MC ВУ-3 және ВУ-4 ұңғымаларының "сағалық жылытқышы”. 4. TBG 85MC ВУ-5 ұңғыманын "сағалық жылытқышы”. 5. TBG 85MC ВУ-6 ұңғыманын "сағалық жылытқышы”. 6. TBG 85MC ВУ-7 ұңғыманын "сағалық жылытқышы”. 7. TBG 85MC ВУ-8 ұңғыманын "сағалық жылытқышы”. 5. ПП-4В" жол жылытқышы " АГЗУ-4; |
| 4 | Жабдықтың техникалық сипаттамасы | 1. ПРОМА ГГ-1: Номиналды газ шығыны, нм3 / сағ-4,3 КПа қыздырғышының алдындағы номиналды газ қысымы-2,0; Номиналды шығыны ауаның жану, нм3/сағ – 42 Оттықтың алдындағы номиналды ауа қысымы, кПа-3,2 2. TBG 85MC: Отынның есептік түрі-табиғи газ Отын шығыны, м3 / сағ - 66 Nm3 / сағ Жобалық температура, 0С-120 Жобалық жылу жүктемесі, Квт-600 Жұмыс қысымы, Мпа – 3. TBG 85MC: Отынның есептік түрі-табиғи газ Отын шығыны, м3 / сағ - 66 Nm3 / сағ Жобалық температура, 0С-120 Жобалық жылу жүктемесі, Квт-600 Жұмыс қысымы, Мпа – 4. ПП-4В: Жылу қуаты, МВт, 2,5 шегінде Қыздырылған өнімділік өнімге: - сұйықтық бойынша, т/сағ, есептелген 106/6 - газ бойынша, м3/сағ, есептік 210/2 Қыздырылатын орта со бар газ конденсаты қоспасы- қышқыл газдарды ұстау, % моль.: - күкіртті сутегі 1,81 - көмірқышқыл газы 2,13 Ауыр қалдықтың тығыздығы ст. у. кезінде, кг / м3 0,755 Сұйықтықтың массалық үлесі %, 45-тен аспайды Сұйықтықтың массалық үлесі %, 43-тен артық емес Пешке кіретін өнімнің температурасы, 0С - +3; Пештен шығатын өнімнің температурасы, 0С - +35...+40; Өнімдегі максималды жұмыс қысымы PTO катушкасы (артық), Mpa 8.0 (80) Катушкадағы қысымның төмендеуі, МПа, 0,3 аспайды Отын түрі-тауарлық отын газы Номиналды қуаты кезінде газ шығыны, м3/сағ, артық емес-350; Жанармай газының қысымы, Мпа (кгс/см2), жану камерасының алдындағы пешке кіре берісте - 0,1–0,3 (1–3) 0,005–0,05 (0,05–0,5); Пештің Жану камерасындағы ауа қысымы, Па, (мм.су.ст), 3000 (300) аспайды Жану камераларының саны, дана 2 Тартқыш құрылғы, вр12-26 желдеткіші, 2 дана Желдеткіш жетегінің электр қозғалтқышы, түрі, 4А 200 L 4 У 3 қуаты, кВт 4 Қуат кернеуі, 380 Айналу жиілігі, С-1 (айн / мин)25 (1475) Пеш блоктарының саны, дана 2 Пештің жұмыс істемейтін күйіндегі салмағы, кг, 47500 аспайды Пеш блоктарының жалпы өлшемдері (Ұзындығы х ені Х Биіктігі), мм, 20990х4025х7020 аспайды Автоматика жүйесі, қуат шкафтары (шкаф басқару элементтері.ПП, тарату және қуат шкафтары) САПН.Шығатын ПП баж ТП БҚ жоғарғы деңгейі RS485 интерфейсі Азық түлік катушкасы иә Пеш орналастырылады және пайдаланылады- мынадай параметрлері бар жабық алаңда- қоршаған орта рахаты: жұмыс мәндері пайдалану кезіндегі ауа температурасы (0С) - (минус 43-плюс 43) 5. Газды кептіру қондырғысы gsga-8.5 моделі UOG құрамына келесі блоктар кіреді: - абсорбер блогы; - ТЭГ регенерация блогы; (сепараторы бар абсорбер, жылу алмастырғыштар, отпен қыздырылған регенератор, буланған баған, дефлегматор, үш фазалы сепаратор, гликоль және реагенттердің сыйымдылығы, бу конденсаторы, сүзгілер, айналым сорғылары және т. б.) |
| 5 | Қызмет көрсету талаптары | 1. Қолданыстағы объектілерге сервистік қызмет көрсету (ППР кестесі бойынша және өтінімдер бойынша); 2. Жоспарлы-алдын алу жөндеу кестесіне (ППР) сәйкес жөндеу жұмыстарын орындау; ППР кестесін Тапсырыс беруші техникалық қызмет көрсету шарты жасалғаннан кейін жасайды, бекітеді және орындаушыға береді; 3. Газ оттықтарын үздіксіз, апатсыз пайдалану және қызмет көрсету; 4. Газ оттығы жүйесінің апатсыз жұмысын үздіксіз сапалы қамтамасыз ету; 5. Газ оттықтары жұмысының режимдік карталарын жасау және әзірлеу; 6. Режимдік карталарға сәйкес оттықтардың жұмыс параметрлерін тексеру және реттеу; 7. Қауіпсіздік клапандарын тексеру және реттеу; 8. Жарылғыш клапандардың іске қосылуын тексеру; 9. Газ оттықтарының режимдік карталарын түзету бойынша жөндеу жұмыстары; 10. Тазалау алдында оттықтарды сыртқы және ішкі тексеру. Қыздырғыштардың сыртқы және ішкі беттерін тазалау, жұмыс қысымымен гидравликалық сынау; 11. Оттықтар айына кемінде 2 рет техникалық қызмет көрсетуден және ағымдағы жөндеуден өтуі тиіс - оларды мақсаты бойынша пайдалану кезінде кемінде 12 айда 2 рет; 12. Оттықты тазалау, тұтандырғыш басы мен желдеткіш дөңгелегінің бекітілуін тексеру – айына 2 рет; 13. Жалынды бақылау сенсорын тексеру, реттеу және реттеу – айына 2 рет; 14. Тұтану электродын тексеру, баптау және реттеу – айына 2 рет; ОЖ-ға қызмет көрсететін мамандардың электродтың жұмысын баптауы, сыртқы температура мен ауа-райына байланысты оттықтың жұмыс параметрлерін (ауа-газ қатынасы) уақтылы өзгерту; 15. Жанармай сүзгісінің күйін тексеру, қажет болған жағдайда тазалау немесе ауыстыру – айына 1 рет; 16. Жоспардан тыс жерге пайдалану үшін ақаулықтарды жою, өткізу, ОНДА параметрлер жану, бөлшектеу / монтаждау бойынша Тапсырыс берушінің өтінімі санына қарамастан шығу жасады, бұл ретте Тапсырыс беруші Орындаушыны хабардар етеді үшін кемінде бір жұмыс күні пайда болуы туралы жөндеу қажеттілігі болса, ОНДА параметрлер; 17. Онлайн режимінде (телефон байланысы арқылы) Ақаулықтарды жою бойынша Тапсырыс берушінің персоналына ұсынымдар және пайдалану шарттарына байланысты жабдықтар сыни тозған жағдайда ұсынымдар беру; 18. Газ жанарғыларының барлық жинақтаушы бөлшектеріне, оның ішінде контроллерлік жабдыққа, жанарғыларды бақылауға және тұтатуға арналған элементтерге және т. б. қызмет көрсету.; 19. Баптау режимін жану газ оттықтары арақатынасы бойынша отын газ/ауа үшін оңтайлы жағу (шығын) газ және сақтау қанықпаның рұқсат етілген шығарындылары газдарындағы; 20. О2, NO, NO2, СО, СО2, SO2, СН4 концентрацияларын, түтін газдарының температурасын және есептелетін λ – артық ауа коэффициентін, тиімділікті, түтін газдарымен жылуды жоғалтуды өлшеуге мүмкіндік беретін түтін газдарының газ анализаторы (газ/ауа қатынасы) болуы қажет; 21. техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу; 22. ППР бекітілген жылдық кестесі бойынша техникалық қызмет көрсету және/немесе ағымдағы жөндеу жүргізу кезінде арнайы аспаптардың көмегімен техникалық тексеру; 23. тығыздықты тексеру, сынау және қажетіне қарай баптау; 24. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ақауларды жою; 25. ППР кестесі бойынша жоспарлы жұмыс; 26. ақаулы ведомості жасау; 27. техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді орындау үшін материалдар мен қосалқы бөлшектерге қажеттіліктің есебін жасау; 28. Орындаушы өз есебінен шығын материалдарын сатып алуға тиіс; 29. Көрсетілетін қызметтер шеңберінде газды кептіру қондырғысының технологиялық қондырғыларының үздіксіз жұмысын, газды кептіру қондырғысының газ жабдығын ақаусыз күйде ұстауды және газ құбырларын, жабдықтар мен газ тұтыну агрегаттарын қауіпсіз пайдалану жөніндегі қағидалардың талаптарын сақтауды қамтамасыз ететін техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесін қоса алғанда, іс-шаралар кешенін орындауды қамтамасыз ету; 30. Орындаушы сервистік қызмет көрсету кезеңінде қызмет көрсетілетін жабдық істен шыққан жағдайда өз есебінен қосалқы бөлшектерді, құралдарды және қамтамасыз етуге арналған керек-жарақтар 31. Жабдықтың жұмыс қабілеттілігі; Орындаушы өз қаражаты есебінен ЖЖ-4В жол жылытқышының қызмет көрсетілетін газ және жанарғы жабдығының тиісті жұмысы үшін барлық қажетті іске қосу-баптау және монтаждау жұмыстарын жүргізу; 32. Орындаушы аспаптар мен кабель желілерін монтаждауды, конфигурациялауды, сигналдарды қосуды, АБЖ ТП ДНС жүйесіне деректерді шығаруды орындайды; |
| 6 | Жеткізушінің көлігі мен персоналына қойылатын талаптар | 1. Қызмет көрсетуші сервистік қызмет көрсетудің барлық көлемін өз күшімен, жабдықпен, арнайы техникамен, құралдармен және құрылғылармен орындайды; 2. Жеткізуші өз есебінен жедел және сапалы қызметтер көрсету үшін тапсырыс берушінің аумағында орындаушының персоналын тасымалдауды ұсынады. Бірақ тапсырыс берушінің қорғалатын объектілерінде шарттық міндеттемелерді орындау кезінде мердігер қызметкерлерінің Тапсырыс берушінің өткізу және объектішілік режимдерінің талаптарын сақтауын қамтамасыз ету. 3. Қызметкерлер толық көлемде қызмет көрсету үшін саны бойынша жеткілікті болуы тиіс; 4. Өнім беруші қауіпсіз қызмет көрсетуді қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды толық әзірлей отырып, сервистік қызмет көрсету жөніндегі қызметтер жоспарын дайындауы, оны Тапсырыс берушінің техникалық басшысымен бекітуі тиіс; 5. Қызмет көрсету кезінде Орындаушы ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қағидалары мен нормативтік құжаттарына сәйкес Қауіпсіздік техникасының талаптарын сақтауы тиіс; 6. Орындаушы өз есебінен персоналды жұмылдыруды, демобилизациялауды жүзеге асырады; 7. Орындаушы өз есебінен қызмет көрсету үшін ЖЖМ сатып алады; 8. Орындаушы өз қызметкерлерін жұмыстарды жүргізу үшін барлық қажетті жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етеді; 9. Орындаушы Тапсырыс берушіден өтінім бергеннен кейін 11 сағат ішінде қызмет көрсетілетін объектілерді жабдықтау бойынша ақауларды жоюға міндетті. Көрсетілген уақытта ақаулықты жою мүмкін болмаған жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушіге негіздеме беріліп және осы ақаулықты жою күні көрсетіле отырып хабарлауға тиіс; 10. Орындаушы қызмет көрсетілетін жабдық бойынша үшінші тұлғалардың алдында шағымдар туындаған кезде Тапсырыс берушінің алдында толық жауапты болады; 11. Сапалы қызмет көрсету үшін орындаушының жұмыс тәжірибесі бар білікті персоналы болуы керек. |
| 7 | Кен орнында қызмет көрсету кестесі: | - Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша және техникалық қызмет көрсету кестесіне сәйкес айына 2 рет. - Тапсырыс берушінің шақыруы бойынша объектіге барған кезде кемінде 2 маман: бақылау-өлшеу аспаптары жөніндегі инженер (БЖТ) және реттеуші инженер жұмылдырылуы тиіс. |
| 8 | Орындаушы қызметкерілеріне қойылатын біліктілік талаптары | 1. ҚР Еңбек кодексіне сәйкес жұмысқа тартылған барлық персонал Орындалатын жұмыстардың ерекшелігіне сәйкес еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында оқытылуы, аттестатталуы, өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша оқытылуы, аттестатталуы және Қазақстан Республикасының "Азаматтық қорғау"Заңына сәйкес куәліктері болуы тиіс. Орындаушының персоналы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы ережелер мен нормалар бойынша оқытылып, аттестатталуы керек, қазіргі уақытта өзекті және қызмет көрсету үшін қажет. Сондай-ақ, қызметкерлер өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқытылуы тиіс. 2. Барлық жұмыскерлердің мынадай жұмыс түрлері бойынша тиісті біліктілігі болуы тиіс: газ шаруашылығы объектілерін баптау, қызмет көрсету, жөндеу (газ құбырлары, алау жүйесі, мұнай мен суды жылыту пештері, үш фазалы сынақ сепараторлары, бекіту құрылғылары, газ аппаратурасы мен аспаптары және т. б.); пеш Жанарғыларының БӨАжА және автоматикасын баптау және жөндеу; Электр қондырғыларын жөндеу (жедел-жөндеу персоналы); барлық қызметкерлер электр қауіпсіздігі бойынша III-V топтарын бере отырып, тұтынушылардың электр қондырғыларының ПУЭ, ПТЭ және ПТБ білімдерін тексеруден өтуі, куәліктері болуы тиіс; 3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына Аттестат: газ тұтыну жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді жүргізу. |
| 9 | Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шарттар мен алаптар | 1. Орындаушы ҚР Азаматтық қорғау туралы Заңына, ҚР Еңбек кодексіне сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі қағидалардың талаптарын сақтай отырып, қызмет көрсетеді 4-бөлім "Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау". 2. Орындаушы қызмет көрсету орнына келгеннен кейін Тапсырыс берушінің нұсқама беру бағдарламасына сәйкес ӨБ және ЕҚ мәселелері бойынша өз персоналының кіріспе нұсқамадан өтуін қамтамасыз етеді. 3. Орындаушы Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес қызмет көрсетудің барлық кезеңі ішінде ауданда және жұмыс жүргізілетін жерде тазалықты сақтауға міндетті. 4. Барлық жұмыстарды орындаушы қызмет көрсетуде бекітілген және келісілген жұмыстарды жүргізу жобасына қатаң сәйкестікте орындайды. 5. Орындаушының барлық жабдықтары, құралдары, арнайы техникасы мен автомашиналары объектіде қызмет көрсету кезінде оларды пайдалану кезінде техникалық жарамды және жақсы пайдалану және жарылыс-өрт қауіпсіз күйде болуға тиіс. Арнайы техникаға, Автокөлікке және жабдыққа тиісті құжаттардың болуы (паспорттар, рұқсаттар, пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар және т.б.). 6. Орындаушы атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларын құрайтын өз жабдығында қызметтер көрсеткен кезде Орындаушы атмосфераға шығарындылар бөлігінде ОЖ-ға эмиссияларға рұқсат алуға, сондай-ақ туындайтын барлық салық міндеттемелері үшін және эмиссияларға осындай рұқсат алуға жауапты болады. 7. Орындаушы өзінің тұрғылықты лагерінде тұрған кезде Орындаушы Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің талаптарын сақтауға міндетті. |
| 10 | Жеткізушіге қойылатын талаптар | 1. O2, NO, NO2, СО, СО2, SO2, SH4 концентрацияларын, түтін газдарының температурасын және есептелетін λ – артық ауа коэффициентін, тиімділікті, түтін газдарымен жылуды жоғалтуды өлшеуге мүмкіндік беретін түтін газының газ талдағышына (газ/ауа қатынасы) паспорт/сертификат қоса беріңіз |
| 11 | Қызметтердің құнын есептеу | - Орындаушы қызмет көрсету кезінде техникалық тапсырмаға 1-қосымшада көрсетілген жұмыс көлемін басшылыққа алады. |