«___» _______________2026 ж.

№____ шартқа

қосымша №2

Автоматтандырылған басқару/бақылау/мониторинг/есеп/диспетчерлік жүйелерге және ұқсас жабдықтарға

техникалық қызмет көрсету бойынша

Техникалық сипаттама

(Шығыс Өріктау кен орнында технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесіне техникалық қызмет көрсету)

- Кіріспе.

Осы техникалық сипаттама Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және ТПАБЖ-ға техникалық қызмет көрсету бойынша барлық мәселелерді реттейді.

Шығыс Өріктау кен орны Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 215 км жерде орналасқан (Жаңажол кен орнының маңында).

Қызмет көрсетілетін технологиялық объектілер/қондырғылар Шығыс Өріктау, Әлібекмола және Қожасай кен орындарында орналасқан және мыналарды қамтиды: дожимдау сорғы станциясы (ДНС), жергілікті басқару жүйелері бар мұнай және газ ұңғымалары, АГЗУ, химреагенттер қоймасы, ретранслятор, мұнайды есепке алу пункті, қырғышты жіберу және қабылдау камералары, коммерциялық газды есепке алу торабы, факель шаруашылығы, ДНС–УКПГ-40 газ құбырының кран тораптары, автоматтандырылған газ тарату станциясы бар жанармай газ құбыры және басқа объектілер.

Орындаушы Тапсырыс берушінің технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерімен (ТПАБЖ) байланысты барлық жүйелерге, компоненттерге және объектілерге қызмет көрсетуге міндеттенеді, соның ішінде:

- Қолданыстағы барлық ТПАБЖ;

- Болашақта енгізілетін және 2027 жылы іске қосылуы жоспарланған жаңа жүйелер;

- ТПАБЖ жұмысын қамтамасыз ететін барлық инфрақұрылым, жабдық және бағдарламалық қамтамасыз ету.

Орындаушы Тапсырыс берушінің талаптарына және қолданыстағы нормативтік актілерге сәйкес жүйелердің дұрыс пайдаланылуын, техникалық қолдауын және өз есебінен жаңартылуын қамтамасыз етуге міндетті.

2. Қысқартулар мен терминдер:

*	ТПАБЖ - технологиялық процесті автоматтандырылған басқару жүйесі;

* ТПАБЖ ТҚ - Шығыс Өріктау кен орнындағы барлық автоматтандыру құралдарына жөндеуді, техникалық қызмет көрсетуді, сондай-ақ қосымшаларда көрсетілмеген, бірақ Шығыс Өріктау кен орнын жайластыру жобаларында бар барлық кабельдік желілерді, жалғау қораптарын, тіректерді және басқаларын қоса алғанда, оны мақсаты бойынша пайдалану және резервте болу кезінде жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қолдау жөніндегі операциялар кешені;

* БӨАжА – бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика;

* Шығыс Өріктау кен орнын жайластыру жобалары - Шығыс Өріктау кенішінің технологиялық нысандары салынған барлық жобалар;

* ЖБЖ – жергілікті басқару жүйесі;

* БЛК – бағдарламаланатын логикалық контроллер;

* МЕП – мұнайды есепке алу пункті;

* КГЕТ – коммерциялық газды есепке алу торабы;

* БӨА – бақылау-өлшеу аспаптары;

* АБЖ – автоматтандырылған басқару жүйесі;

* АТӨҚ – автоматтандырылған топтық өлшеу қондырғысы;

* ӨҚ – өлшеу құралдары;

* АГТС – автоматтандырылған газ тарату станциясы;

* Тапсырыс беруші - "Өріктау Оперейтинг" ЖШС;

* Орындаушы – сатып алудың (тендердің) жеңімпазы деп танылған тұлға;

* ТТ – техникалық тапсырма;

* ІҚРЖ – іске қосу-реттеу жұмыстары;

* ЖСЖ – оспарлы-алдын алу жөндеуі;

* ССС – сығу сорғы станциясы;

* РМБ – реагентті мөлшерлеу блогы;

* БҚ – бағдарламалық қамтамасыз ету;

* ҚБҚК – құрал-саймандар мен керек-жарақтар;

* ТГҚ – тексеру газ қоспалары;

* Апаттық қор - істен шыққан элементтерді жедел ауыстыру үшін азайтылмайтын қор;

* SCADA - (аббр. ағылшын тілінен. Supervisory Control And Data Acquisition - диспетчерлік басқару және деректерді жинау) - мониторинг немесе басқару объектісі туралы ақпаратты жинау, өңдеу, көрсету және мұрағаттау жүйесі;

* АҚ - автоматтандыру құралдары;

* ҚР СТ – ҚР стандарттары;

3.	Стандарттар, нормалар тізбесі.

1.	МЕМСТ 12.1.010-76. (СТ СЭВ 3517-81.) "Жарылыс қаупі. Жалпы талаптар".

2.	«Қағидаларына өнеркәсіптің мұнай және газ салаларының қауіпті өндірістік объектілері үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету».

3.	ҚР ЭҚЕ. "Қазақстан Республикасының электр қондырғыларын орнату ережелері".

4.  "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар", бекітілген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығымен.

5. МЕМСТ Р МЭК 61508-1-2012. Қауіпсіздікке байланысты электрлік, электрондық және бағдарламаланатын электрондық жүйелердің функционалдық қауіпсіздігі.

6.  МЕМСТ 24.104-2023. Автоматтандырылған басқару жүйелері стандарттарының бірыңғай жүйесі. Автоматтандырылған басқару жүйелері. Жалпы талаптар.

4.	Орындаушының міндеттері мен жауапкершілігі:

4.1. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін тұрақты түрде:

4.1.1. Мұнай мен газды өндірудің, тасымалдаудың, есепке алудың, бөлудің технологиялық процестерін қолдау үшін ТПАБЖ-нің тәулік бойы үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.

4.1.2. ТПАБЖ құрамына кіретін, оның ішінде пайдаланудан тыс объектілерде автоматтандыру құралдары мен жүйелеріне техникалық қызмет көрсетуді, жоспарлы-алдын ала жөндеуді (ЖСЖ) уақтылы жүргізу.

4.1.3.	Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің барлық талаптарын сақтай отырып, автоматтандыру құралдары мен жүйелерінің ақауларын жедел анықтау және жою.

4.1.4. ТПАБЖ құралдары мен жүйелерінің жұмыс істеу қабілеттілігін тексеру және жұмысындағы ақауларды жою бойынша Тапсырыс беруші өкілдерінің өтінімдері мен өкімдерін орындау.

4.1.5. ТПАБЖ құралдары мен жүйелері көрсеткіштерінің дұрыстығын тексеру және қамтамасыз ету.

4.1.6. ТПАБЖ бағдарламалық қамтамасыз етулерінің сақтық көшірмесін жасау және олардың сақталуын қамтамасыз ету.

4.1.7. Дабыл беру және бұғаттау жүйелерін тексеру, бекітілген техникалық/жобалық құжаттамасы бар ТПАБЖ жүйелерінің дабыл және бұғаттау белгілерінің нақты шамаларының сәйкестігін бақылау.

4.1.8. ТПАБЖ бағдарламалық жасақтамасының конфигурациясындағы сәйкессіздіктерді диагностикалау және жою.

4.1.9. Кабельдік желілерді тексеру, кабельдік науа қақпақтарын тексеру, қақпақтарды қалпына келтіру, науа сөрелерін жөндеу және басқа да осыған ұқсас жұмыстар.

4.1.10. Жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе жөндеуге жарамсыз болған жағдайда автоматтандыру құралдары мен жүйелерін ауыстыру.

4.1.11. Жабдықтар мен материалдарға қажетті авариялық қордың тізбесін жасау, Тапсырыс берушімен келісу және бекіту.

4.1.12. Автоматтандыру құралдарының, өлшеу құралдарының, жоспарлы-алдын алу жөндеулерін жүргізу кестелерінің, өзге де пайдалану құжаттарының өзекті тізбесін жасау, оларды Тапсырыс берушімен келісу және бекіту.

4.1.13. Автоматтандыру құралдарының есебін тұрақты (апта сайын) жүргізу, Қызмет көрсетілетін объектілердегі автоматтандыру құралдары мен жүйелерінің жай-күйі туралы күнделікті журнал жүргізу.

4.1.14. Жабдықтың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін қажетті ТПАБЖ бөлігінде барлық қажетті жұмыстарды орындау.

4.1.15. Ақаулы немесе тексеруден өтпеген өлшеу құралдарын пайдалануға жол бермеу.

4.1.16. Орындаушының кінәсінен істен шыққан ТПАБЖ құралдары мен жүйелерін немесе олардың элементтерін қалпына келтіру немесе ауыстыру.

4.1.17. Күрделі және авариялық / қалпына келтіру жұмыстарын орындау кезінде қосымша білікті персоналды тарту.

4.1.18. Орындалған және жоспарланған жұмыстарды көрсете отырып, сондай-ақ ықтимал тәуекелдерді талдай отырып, жұмыстардың орындалуы және ТПАБЖ жүйесінің ағымдағы жай-күйі туралы есепті ай сайын ұсыну.

4.1.19. ТПАБЖ серверлеріне және автоматтандырылған жұмыс орындарына (жұмыс станцияларына) қызмет көрсету.

4.1.20. Жүйенің сыртқы қауіптерге төзімділігін бағалау, соның ішінде кибершабуылдан қорғау.

4.1.21. Тапсырыс беруші өкілдерінің тапсырмасы бойынша ТПАБЖ бойынша өзге де жұмыстарды орындау.

4.2. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша:

4.2.1.	Жаңадан енгізілген объектілерді қолданыстағы ТПАБЖ-ға біріктіру.

4.2.2.	ТПАБЖ жүйелерінің жабдықтарын кіріс бақылау, оны конфигурациялау, тестілеу және пайдалануға дайындау.

4.2.3. Логикалық байланыстарды, мнемотехниканы, мұрағаттық деректерді, есептерді, трендтерді және т. б. әзірлеу, оңтайландыру, пысықтау.

4.2.4. Автоматтандыру құралдары мен жүйелерін монтаждау/бөлшектеу (оның ішінде Тапсырыс беруші берген жаңа), кабель желілерін төсеу, қосу, тестілеу, баптау, бағдарламалық логиканы жазу, деректерді ТПАБЖ жоғарғы деңгейіне шығару.

4.2.5. Жергілікті басқару жүйелерін ТПАБЖ жоғарғы деңгейіне қосу және шығару.

4.2.6. Қателер мен ақаулар туралы ақпаратты қалпына келтіру.

4.2.7. Жаңа объектілерді пайдалануға беру кезінде іске қосу-реттеу жұмыстарына қатысу.

4.3. Күнделікті айналымдар кезінде:

4.3.1.	Жабдықтың жұмысын визуалды бақылау.

4.3.2. Ток өткізгіш бөліктердің жай-күйін бақылау.

4.3.3. ТПАБЖ жүйелері жабдықтарының негізгі/резервтік қоректенуінің жұмысқа қабілеттілігін бақылау.

4.3.4. ТПАБЖ жүйелерінің желілік жабдықтарының жұмысын бақылау.

4.3.5. Жабдықтың температуралық режимін тексеру.

4.3.6. Станциялар мен басқару шкафтарының күйін тексеру.

4.3.7. Қоршаған ортаны бақылау.

4.3.8. Желдеткіш блоктардың, ауаны баптау жүйелерінің, басқару шкафтарын жылытудың жай-күйін тексеру.

4.3.9. Барлық жүйелерді резервтеу жұмысын тексеру.

4.3.10. Жүйелік хабарламаларды тексеру және талдау.

4.3.11. Жүйелік бағдарламалық жасақтаманың жұмысын тексеру.

4.3.12. Жүйелік дабыл хабарламаларын талдау.

4.4. Аналитикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету

4.4.1. Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілерінде (Шығыс Өріктау және Қожасай кен орындарында) орнатылған аналитикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруға міндетті, оның ішінде:

– МАГ КС 50.310-000-0 («НТФ БАКС» ЖШҚ, РФ);

– Ametek 5100 (АҚШ) көмірсутек газдарының ылғалдылығын талдауышы;

– HGC303 ағындық хроматографы (AZBIL Yamatake Corporation, Жапония);

– FAS-W ылғалдылық анализаторы («ВЫМПЕЛ», Ресей).

4.4.2. Техникалық қызмет көрсетуге келесілер кіреді:

– аспаптарды тексеру, тазалау, реттеу, сүзгілер мен шығын элементтерін ауыстыру;

– калибрлеу мен градуировка нәтижелерін тексеру және түзету;

– жабдықты метрологиялық тексеру және өндіруші нұсқауларына сәйкес жөндеу.

4.4.3. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жоспардан тыс шығуларды жүзеге асыру (ақауларды жою, ТҚ, калибрлеу, жабдықты бөлшектеу/монтаждау және т.б.).

4.4.4. Барлық шығын материалдары мен қосалқы бөлшектер, ҚБҚК (сынама газдары, баллондар, сүзгілер, редукторлар және т.б.) Орындаушының есебінен жабдықталуы, жеткізілуі және ауыстырылуы тиіс.

4.4.5. Жабдықты тексеру, калибрлеу және градуирлеу жұмыстары стандартты үлгілер мен ТГҚ (тексеру газ қоспалары) пайдалана отырып, метрологиялық нормативтер мен өндірушілердің нұсқаулықтарына сәйкес жүргізіледі.

4.4.6. Аналитикалық жүйелердің барлық көмекші тораптарына техникалық қызмет көрсету қамтамасыз етіледі: сынама алу және сынаманы дайындау панельдері, сынама беру жолдары, баллондарға арналған шкафтар мен коммуникациялар.

4.4.7. Ақаулар мен жөнсіздіктерді анықтау кезінде диагностика жүргізіліп, ақаудың себептері мен оның алдын алу бойынша ұсынымдар енгізілген есеп жасалады.

4.4.8. ЖСЖ және ТҚ графиктері Тапсырыс берушімен бірлесе әзірленіп, келісіліп және бекітіледі.

4.4.9. Аналитикалық жабдықты пайдалану және ақауларды жою бойынша Тапсырыс беруші персоналына кеңес беру жұмыстары жүргізіледі.

4.4.10. Барлық жүргізілген жұмыстар, пайдаланылған шығын материалдары мен ҚБҚК туралы деректер жалпы ТПАБЖ журналында есепке алынып отырады.

4.4.11. Орындаушы өз мамандарын жұмыс орнына дейін жету, тұру, тамақтану, ЖҚҚ, сақтандыру және қажетті құралдармен қамтамасыз етеді.

4.4.12. Орындаушының кінәсінен істен шыққан аналитикалық жабдық элементтері қалпына келтіріледі немесе ауыстырылады.

4.4.13. Аналитикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету жұмыстары осы ТТ-ның, қолданыстағы нормативтік құжаттардың және өндіруші нұсқаулықтарының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

5. Ден қою мерзімдері:

Жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру уақыты – ақаулық анықталған сәттен бастап немесе өтінімді алған сәттен бастап жабдықтың қалыпты жұмысын қалпына келтіруге дейінгі мерзім.

Орындаушы өтінім берілген сәттен бастап 30 минут ішінде өтінімді алғанын растауға міндетті, өзге жағдайда өтінім автоматты түрде қабылданған болып есептеледі. Жұмыстарды орындауға өтінім беру Microsoft Outlook арқылы хаттарды, ресми хаттарды жіберу немесе өтінімдер журналына тіркелу арқылы жүзеге асырылады.

Сыни деңгей – технологиялық процеске (апат, технологиялық жабдықты тоқтату) және персоналдың қауіпсіздігіне сыни әсер ететін технологиялық процесті немесе оның компоненттерін басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің ақауы немесе толық жұмыс істемеуі. Жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру уақыты ең аз, бірақ ақаулық анықталған немесе өтінім алынған сәттен бастап екі сағаттан аспайды.

Орташа деңгей – технологиялық процеске айтарлықтай әсер ететін, оны жүргізуді қиындататын, өнімділіктің немесе шығыс өнімдерінің сапасының төмендеуіне әкелетін технологиялық процесті немесе оның компоненттерін басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің ақаулығы. Жұмысқа қабілеттілікті қалпына келтіру уақыты ең аз, бірақ ақаулық анықталған немесе өтінім алынған сәттен бастап алты сағаттан аспайды.

Төмен деңгей - технологиялық процеске және персоналдың қауіпсіздігіне елеулі әсер етпейтін автоматтандырылған басқару жүйелері мен ұқсас жабдықтардың ақаулығы. Жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру уақыты ақаулық анықталған немесе өтінім алынған сәттен бастап жиырма төрт сағаттан аспайды.

Ағымдағы техникалық қызмет көрсету - жұмыстардың көлемі, кезеңділігі мен мерзімдері өтінімдермен, жұмыстарды орындау жоспарларымен және Тапсырыс беруші бекіткен өзге де пайдалану құжаттамасымен айқындалады.

ТПАБЖ бойынша өзге де жұмыстарды орындау - жұмыстарды орындау көлемі, кезеңділігі мен мерзімдері өтінімдермен, жұмыстарды орындау жоспарларымен және Тапсырыс беруші бекіткен өзге де пайдалану құжаттамасымен айқындалады.

Ден қою мерзімдерін (жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру уақытын) негізсіз бұзғаны не жұмыстарды тиісінше орындамағаны үшін айыппұл санкциялары қолданылады.

6.	Орындаушыға қойылатын талаптар:

Қызмет көрсетуші персоналдың саны мен біліктілігі бойынша ең төменгі талаптар:

| Біліктілігі және/немесе жұмыс тәжірибесі бар мамандар | Мамандардың біліктілігін және/немесе жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар | Саны (кем емес) | Жұмыс өтілі (жыл) |
| --- | --- | --- | --- |
| ТПАБЖ инженері (Инженер немесе «Автоматтандыру және басқару» немесе сабақтас мамандық бойынша бакалавр) | 1. Жоғары техникалық білім туралы диплом қоса беріледі. 2. Кемінде екі маманға General Electric (Emerson) жабдықтары (SCADA Cimplicity, контроллерлер, RSTi модульдері, QuickPanel панельдері) бойынша курстан өткені туралы жарамды сертификат, жабдық өндірушісі немесе ресми уәкілетті (авторизацияланған) оқу орталығы берген. 3. Кемінде бір маманға Siemens S7 (200/400/1200/1500) жабдықтары бойынша курстан өткені туралы жарамды сертификат, жабдық өндірушісі немесе ресми уәкілетті оқу орталығы берген. 4. Кемінде бір маманға HIMA жабдықтары бойынша курстан өткені туралы жарамды сертификат, жабдық өндірушісі немесе ресми уәкілетті оқу орталығы берген. 5. Кемінде бір маманға Mitsubishi жабдықтары бойынша курстан өткені туралы жарамды сертификат, жабдық өндірушісі немесе ресми уәкілетті оқу орталығы берген. 6. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек кітапшасы немесе еңбек шарты қоса беріледі. | 5 | 3 |
| БӨАжА инженері (Инженер немесе «Автоматтандыру және басқару» немесе сабақтас мамандық бойынша бакалавр) | 1. Жоғары техникалық білім туралы диплом қоса беріледі. 2. Кемінде бір маманға Endress+Hauser бақылау-өлшеу аспаптарымен жұмыс істеу бойынша курстан өткені туралы жарамды сертификат, жабдық өндірушісі немесе ресми уәкілетті оқу орталығы берген. 3. Кемінде бір маманға Emerson бақылау-өлшеу аспаптарымен жұмыс істеу бойынша курстан өткені туралы жарамды сертификат, жабдық өндірушісі немесе ресми уәкілетті оқу орталығы берген. 4. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек кітапшасы немесе еңбек шарты қоса беріледі. | 2 | 3 |
| Ақпараттық қауіпсіздік инженері (Инженер немесе «Автоматтандыру және басқару» немесе сабақтас мамандық бойынша бакалавр) | 1. Жоғары техникалық білім туралы диплом қоса беріледі. 2. Ақпараттық/жүйелік қауіпсіздік бойынша курстан өткені туралы жарамды сертификат, жабдық өндірушісі немесе ресми уәкілетті (авторизацияланған) оқу орталығы берген. 3. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек кітапшасы немесе еңбек шарты қоса беріледі. | 1 | 3 |
| Аналитикалық жабдық инженері (Инженер немесе «Автоматтандыру және басқару» немесе сабақтас мамандық бойынша бакалавр) | 1. Жоғары техникалық білім туралы диплом қоса беріледі. 2. Кемінде бір маманға Azbil немесе НТФ БАКС өндірісінің хроматографтарымен жұмыс істеу бойынша курстан өткені туралы жарамды сертификат, жабдық өндірушісі немесе ресми уәкілетті оқу орталығы берген. 3. Кемінде бір маманға Ametek немесе Вымпел өндірісінің ылғалдылық талдағыштарымен жұмыс істеу бойынша курстан өткені туралы жарамды сертификат, жабдық өндірушісі немесе ресми уәкілетті оқу орталығы берген. 4. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек кітапшасы немесе еңбек шарты қоса беріледі. | 2 | 3 |
| БӨАжА слесарі / БӨАжА технигі / аспапшы-слесарь | 1. «Автоматтандыру және басқару» немесе сабақтас мамандық бойынша жоғары техникалық білімі туралы диплом немесе «БӨАжА слесары», «БӨАжА технигі» немесе «аспапшы-слесарь» мамандығы бойынша уәкілетті оқу орталығы берген құжат қоса беріледі. 2. Кемінде төрт маманға жарылысқа төзімді жабдықтармен жұмыс істеу бойынша курстан өткені туралы жарамды құжат, ресми уәкілетті (авторизацияланған) оқу орталығы берген. 3. Жұмыс тәжірибесін растау үшін еңбек кітапшасы немесе еңбек шарты қоса беріледі. | 6 | 3 |

6.1. Орындаушы сертификатталған және білікті мамандардың тікелей кен орнында вахталық әдіспен 15 күн жұмыс / 15 күн демалыс (15/15) кестесі бойынша тұрақты болуын қамтамасыз етуге тиіс (ең аз саны):

ТПАБЖ инженері – бір вахтаға 2 адам;

КИПиА инженері – бір вахтаға 1 адам;

КИПиА слесары – бір вахтаға 3 адам.

Ақпараттық қауіпсіздік инженері (1 адам) және ТПАБЖ инженері (1 адам) кен орнына мерзімді түрде шығып, тұрақты техникалық қолдау көрсетеді.

Аналитикалық жабдық бойынша инженерлер (2 адам) бекітілген жоспарлы-алдын алу жөндеу (ЖСЖ/ППР) кестесіне сәйкес кен орнына шығуларды жүзеге асырады.

Күрделі немесе авариялық-қалпына келтіру жұмыстарын орындау кезінде Орындаушы қосымша білікті және сертификатталған персоналды тартуға міндетті. Қосымша персоналдың саны қажеттілікке қарай айқындалып, Тапсырыс берушімен келісіліп бекітіледі.

Барлық Орындаушы мамандары өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт-техникалық минимум, еңбекті қорғау, электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы (ПТБ) және электр қондырғыларын орнату ережелері (ПУЭ), сондай-ақ күкіртсутектің (H₂S) адам ағзасына әсері мен уыттылығы бойынша оқытудан өтуі және қолданыстағы жарамды құжаттарға ие болуы тиіс.

Орындаушы өз мамандарының Тапсырыс беруші объектілерінде болуы кезінде барлық шығыстарды (жол жүру, тұру және тамақтану шығындарын қоса алғанда) өз есебінен өтеуге міндетті.

6.2. Орындаушы шартқа қол қойылған сәттен бастап 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші ұсынған шеберханада автоматтандыру құралдары мен жүйелеріне қызмет көрсету, калибрлеу, баптау, диагностика және жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін келесі жабдықты сатып алуды және тұрақты болуын қамтамасыз етуге міндетті:

- HART-коммуникатор (Emerson HART 475 немесе AMS Trex) – кемінде 1 дана;

- Мультиметр (FLUKE) – кемінде 2 дана;

- Токтық калибратор (FLUKE) – кемінде 1 дана;

- Қысым пресс-калибраторы – кемінде 1 дана;

- Құрғақ-блокты температура калибраторы – кемінде 1 дана;

- 24 В тұрақты ток көзі (блок питания) – кемінде 1 дана;

- Тексеру газ қоспасы (ПГС) баллондары (күкіртсутек, метан) – кемінде 2 дана;

- Құрал-саймандар жиынтығы (кілттер, бұрағыштар, қысқыштар, дәнекерлеу үтіктері және т.б.) – кемінде 2 жиынтық;

- Ноутбук (кемінде 2 дана және 2024 жылдан ерте емес) — орнатылған лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуі бар, ол контроллерлік жабдықтар мен БӨА аспаптарын конфигурациялау, баптау, диагностикалау және бағдарламалау үшін қолданылады. Ноутбук жоғарыда аталған лицензиялық бағдарламаларды пайдалану үшін минималды техникалық талаптарға сай болуы тиіс;

- Шеберханада тәртіп пен ұйымдасқандықты қамтамасыз ететін үстелдер, сөрелер, жәшіктер мен құрал-сайман науалары болуы тиіс.

Орындаушы шеберхананы тиісті таза және ұқыпты күйде ұстауға, оның ішінде тазалау және жинау жұмыстарын жүйелі түрде жүргізуге міндетті.

7.	Қызмет көрсету кезінде қажетті шығыс материалдары, жабдықтар.

Шарт шеңберінде Орындаушы 45 күнтізбелік күн ішінде қызмет көрсету кезінде пайдалану үшін мынадай жабдықтар мен материалдарды сатып алуға және қолда ұстауға міндеттенеді:

- Техникалық манометрлер (0-250 кПа; 0-6 бар; 0-10 бар; 0-16 бар; 0-25 бар; 0-40 бар; 0-60 бар; 0-100 бар; 0-160 бар; 0-250 бар;) 5 дана.;

- Термометрлер -30 ÷ +50°C (100 мм, 120 мм, 150 мм) 5 дана.;

- Әр түрлі номиналдағы сақтандырғыштар кемінде 100 дана;

- Металл жең, диаметрі 20 мм, ұзындығы 100 метр;

- Термоқысқартқыш түтік 30 метр;

- М20х1,5 кабельдік кірістері 20 данадан кем емес;

- Екі клапанды манифольд кем дегенде 20 дана;

- Кем дегенде 2 дана үздіксіз қуат көзі;

- Кабельдік белгілер (таңбалағыштар), қысқыштар (хомуттар) кемінде 200 дана;

- Монтаждауға арналған экрандалған кабельдер (2х2х1, 5х2х1, 4х1, 7х1) – әрқайсысы 50 метрден.