Приложение №2
к Договору №____
от ___________202__ г.

                                                                                                    
Техническая спецификация
на услуги по техническому обслуживанию газовых установок/оборудования/систем/аппаратов/газопроводов.

Перечень объектов и оборудования подлежащих обслуживания указан в приложении 1 к данной технической спецификации.
Данная техническая спецификация предполагает оказание услуг технического обслуживания и текущего ремонта газопровода среднего давления и узла учета расхода газа вахтового лагеря и промышленной базы  (Актюбинская область, Мугалжарский район, вахтовый поселок «Жанажол»). 
 
                                            1.   Перечень оказываемых услуг.
Техническое обслуживание газопровода среднего давления, оборудования и узла учета расхода газа.
1. [bookmark: _Hlk128472763]Бесперебойная, безаварийная эксплуатация и техническое обслуживание газопровода среднего давления, оборудования ГРПШ, узла учета расхода газа и ремонта газового оборудования.
2. При эксплуатации подземного газопровода среднего давления еженедельно в осенний и весенний периоды, а также после ливневых дождей, проводить мониторинг и своевременно устранять:
- утечки газа на трассе газопровода среднего давления.
- повреждения настенных указателей, ориентиров сооружений.
- проводить мониторинг грунтовых условий (выявлять пучения, просадки, оползни, обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или дождевыми водами).
- контролировать условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность газопровода от повреждений.
3.  Проверка неисправности параметров настройки предохранительных запорных и сбросных клапанов не реже одного раза в два месяца, а также после ремонта оборудования.
4. Производить проверку по приборам давления газа до и после регулятора перепада давления на фильтре, проверка отсутствия загазованности (при обнаружении загазованности, выявление не герметичности соединений с помощью мыльной эмульсии и устранение).
5. Контроль за правильностью положения молоточка и надежностью сцепления рычагов предохранительно-запорного клапана.
6. Проверка состояния и работы систем электроосвещения, вентиляции, отопления, визуальное выявление трещин и не плотностей в стенах.
7. Внешний и внутренний осмотр здания, при необходимости очистка помещения и оборудования от пыли, посторонних предметов и загрязнений.
8. Осмотр прилегающей территории с целью выявления несогласованных строительных работ, складирования материалов и посторонних предметов.
9. Проверка хода и плотности закрытия задвижек и клапанов, смазка трущихся частей и пере набивка сальников.
10. Определение плотности и чувствительности мембран регуляторов давления и регулятора управления, продувка импульсных трубок к приборам, регулятору и клапанам.
11. Проведение ежегодной приборной диагностики подземного полиэтиленового трубопровода на герметичность специализированными организациями, имеющими Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности на соответствующий вид деятельности с выдачей акта диагностики.
12. Проводить капитальный ремонт – при замене оборудования, средств измерения, отопления, освещения и восстановлении строительных конструкций здания на основании дефектных ведомостей, составленных по результатам осмотров.
13. Производить постоянный контроль за техническим состоянием газового оборудования, обеспечивающих безопасность и надежность эксплуатации.
14. Выполнение ремонтных работ согласно графика планово-предупредительного ремонта. Перечень работ по техническому и текущему ремонту должны проводиться согласно действующих нормативов. 
15. Благоустройство и постоянная очистка от травы и снега на территории вахтового лагеря и промышленной базы. 
16. В ходе обслуживания не допускается субподряд.

2. Требования при обслуживании КИП и А, узла учета расхода газа.
1. Исполнитель берет на себя обязательства по поверке всех средств измерений (далее - СИ), установленных на обслуживаемых объектах, (УУРГ,ГРПШ) согласно графику, в сертификатах о поверке указывать принадлежность СИ ТОО «Урихтау Оперейтинг». Все затраты на поверку несет Подрядчик:
А) технические манометры, 3шт. 
Б) Счетчик газа RVG-G65 ЛГТИ 
В) Блок коррекции газа ЕК270.
Г) Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭК-Вз-Р-1,0-65/1,6.

          2. Исполнитель должен предоставить Заказчику копию договора на поверку СИ с организацией, предоставляющей данные услуги. 
Заказчик предоставляет копии паспортов на поверяемые СИ.  
         3. Исполнитель обязуется иметь в наличии резервный фонд манометров и термометров или закупить новые в случае выхода из строя данных приборов.
         4. Исполнитель отвечает за работоспособность всех приборов на обслуживаемых объектах, в случае выхода из строя данных приборов. 
         5. Исполнитель отвечает за работоспособность всех приборов на обслуживаемых объектах, и в случае поломки обязан произвести ремонт за свой счет
         6. Исполнитель должен использовать СИ и оборудования с разрешительными документами (разрешение, сертификаты соответствия, сертификаты о поверке и др.) в том числе собственных СИ.  
          7. Исполнитель обязан составить график периодического технического обслуживания и согласовать с Заказчиком.


                                              3.    Стоимость услуг.
               В стоимость услуг включается:
1. Все расходы, связанные с мобилизацией и демобилизацией персонала и оборудования исполнителя с предоставлением, сохранением и заменой рабочей силы, заработной платой, вознаграждениями, оплатой за переработки, социальным обеспечением, материальной помощью в счет аванса или другими пособиями, затратами на потребительские товары, отпускными, питание, проживание, оплатой транспортных расходов и командировочных, зимней и летней спецодеждой, защитной спецодеждой, инструментом и прочими средствами индивидуальной защиты, инженерно-техническим, управленческим и наблюдающим персоналом, персоналом, непосредственно не занятым в выполняемых работах, обеспечением и контролем качества, непроизводственными издержками и доходами.
2. Все расходы, связанные с обеспечением, поставкой (ввозом или вывозом при необходимости), заменой оборудования и инструментов Исполнителя.
3. Все расходы, связанные с соблюдением всех соответствующих Законов РК.
4. Все расходы по страхованию, включая медицинское страхование.
5. Все расходы по получению паспортов, пропусков, виз и разрешений на проезд.
6. Все расходы, по соответствующему документированию, включая переводы.
7. Все расходы, связанные с соблюдением политики Заказчика по охране труда, техники безопасности и экологии.
8. Все налоги, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
                                                4.   Состав услуг:
4.1. Исполнитель должен оказать услуги по техническому обслуживанию газопровода среднего давления и узла учета расхода газа вахтового лагеря и промышленной базы, согласно Графика по планово-предупредительному ремонту, утвержденному Заказчиком по видам оборудования, указанным в перечне оборудования и материалов, передаваемых на техническое обслуживание (Приложение 1 к Технической спецификации), а также обеспечить их бесперебойную работу;
 4.2. Техническое обслуживание газопровода среднего давления и узла учета расхода газа, включает в себя следующие виды работ;
      - Визуальный технический осмотр газового оборудования узла учета расхода газа, ГРПШ-400 и пеший обход трассы подземного газопровода среднего давления   вахтового лагеря и промышленной базы.; 
       - Профилактический осмотр средств КИПиА узла учета расхода газа и ГРПШ;
      -  Проверка герметичности газовых линии узла учета расхода газа проверка мыльным раствором;
      -  Проверка работы системы газоснабжения;
      -  Чистка отстойника механического примесей в помещении узла учета расхода газа);
      -   Ведение журнала технического обслуживания газопровода среднего давления и узла учета расхода газа;
      -    выполнение ремонтных работ, согласно графика планово-предупредительного ремонта 
           (график ППР составляет и представляет Заказчик);
          -  выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций;
     4.3. Текущий ремонт – ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления 
            работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных 
            частей с частичной разборкой согласно графику ППР (график ППР составляет и 
            предоставляет Заказчик);
      4.4. Выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций;
      4.5. Исполнитель берет на себя затраты по поверке и организацию поверки всех средств измерении, установленных на обслуживаемых объектах;

                                     5.   Требования к персоналу Исполнителя.
 1. Исполнитель обеспечит наличие в необходимом количестве и в достаточной степени квалифицированного для оказания Услуг.
2. Исполнитель обязуется за свой счет и без прав предъявления к Заказчику впоследствии требований по дополнительной оплате:
- Обеспечивать медицинское обслуживание, а также транспортировку Персонала Исполнителя на место оказания Услуг и обратно;
- Постоянно поддерживать строгую производственную и трудовую дисциплину и порядок среди Персонала Исполнителя, а также не допускать наличие и употребление алкогольных напитков, наркотических или иных подобных средств в местах оказания Услуг;
- Производить в разумный, согласованный Сторонами срок отстранение от оказания Услуг, замену или доставку дополнительных сотрудников Персонала Исполнителя согласно указанию Заказчика при наличии любой обоснованной причины и/или по требованию любого компетентного государственного органа Республики Казахстан. Лицо, отстраненное от работ, не может быть допущено к работам без предварительного письменного разрешения Заказчика. 
3. Персонал Исполнителя во время оказания услуг должен находиться на территории вахтового лагеря и промышленной базы. Персонал Исполнителя имеет право проживать в общежитии вахтового лагеря Заказчика. В случае найма жилья и уборки помещении, между Исполнителем и Заказчиком, составляется отдельный договор.
4. Принять на себя всю ответственность и оградить Заказчика от ответственности по любым искам, требованиям или решениям суда любого характера за Персонал Исполнителя в отношении заработной платы, выплат пособий, возмещению убытков, ущерба, причиненного жизни и здоровью, компенсаций, пенсий, дополнительных льгот и налогов, расходов и любых иных выплат, возмещение, которые могут причитаться Персоналу Исполнителя.
5. Режим работы персонала, указанного в пункте 5 настоящего раздела, - вахтовый по 15 дней с 12-часовыми рабочими сменами. Режим работы иного персонала – по мере необходимости.

6. Перечень обслуживающего персонала в одной вахте должно быть не менее: 2 ед;                                         
        Б).   Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования                             - 1 единица. 
        В).  Газоэлектросварщик и сварщик полиэтиленовых труб                            - 1 единица.


6. Дополнительные требования:

1. Исполнитель принимает по акту объекты и оборудование указанные в Приложении №1 к технической спецификации, расположенные в вахтовом лагере, промышленной базе и месторождении, несет ответственность за их сохранность и техническое состояние и по окончанию срока действия договора возвращает их Заказчику в рабочем состоянии с учетом естественного износа.
2. Учитывая требования государственных контролирующих органов, требований законодательства о промышленной безопасности в РК, действующих Правил безопасности в нефтяной промышленности РК к работникам, обслуживающим нефтегазовые объекты, Требования по безопасности объектов систем газоснабжения,  Исполнитель оказывает услуги работниками, прошедшими обучение по специальности и промышленной безопасности в аттестованных учебных центрах и имеющими опыт работы на нефтегазодобывающих месторождениях, которые предоставляются непосредственно перед началом работы.
3. Исполнитель должен иметь электросварочное, газосварочное, ключи различные, инструменты, лестницы, приспособления, инструменты и прочими средствами индивидуальной и коллективной защиты.
5. Связь с объектами месторождений согласно принятых в ТОО «Урихтау Оперейтинг» норм обеспечивает Заказчик. Связь с центральным офисом Исполнителя и его подразделениями обеспечивает Исполнитель.
6. Снабжение расходными запасными частями и материалами необходимого для проведения планово-предупредительного ремонта и другого сервисного обслуживания оборудования установленного на объектах Заказчика производит Исполнитель за свой счет. Снабжение запасными частями, материалами для оборудования, электродов для сварочных аппаратов, кислород, пропан для газорезательного оборудования, инструментов и других приспособлений, с помощью которых проводится сервисное обслуживание и ремонт, выполняется Исполнителем за свой счет.
7. Исполнитель самостоятельно обеспечивает питание своего персонала на месторождении за свой счет.
8.Персонал Исполнителя, указанный в пункте 5 настоящей Технической спецификации, во время оказания услуг должен находиться на территории вахтового лагеря и промышленной базы. Персонал Исполнителя может проживать в общежитии вахтового лагеря Заказчика на основании отдельно заключённого с Заказчиком договора аренды.    
 9. В ходе обслуживания не допускается субподряд.
10.В случае аварии или реальной возможности возникновения такой аварии, Исполнитель предоставляет необходимое количество работников и специалистов необходимое для устранения аварии или ее угрозы без выставления требований по дополнительной оплате.
11. Исполнитель должен принять на себя право собственности на следующие образующиеся в процессе оказания услуг отходы: Огарки электродов, отработанное трансформаторное масло и обеспечить за свой счет их утилизацию с заключением договора с организацией имеющей лицензию на данный вид деятельности за свой счет. 4.6. Исполнитель берет на себя затраты по покраске и смазке оборудовании и механизмов, установленных на обслуживаемых объектах. 
12. Исполнитель обязан проводить уборки, очистки от травы и снега территории обслуживаемых объектов с привлечением снегоуборочной и другой спецтехники.
13. Иные услуги по техническому обслуживанию газопровода среднего давления и узла учета расхода газа вахтового лагеря и промышленной базы, которые не указаны в настоящей технической спецификации, но должны быть оказаны в целях их нормальной работы.
[bookmark: _Hlk132211843]14. Исполнитель должен иметь действующий Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности (проведение технического обслуживания газопотребляющих систем).

7.   Требования к ремонту Оборудования:

1. Диагностика Оборудования для выявления неисправности выполняется специалистами Исполнителя.
2. Мелкий ремонт Оборудования осуществляется Исполнителем с выполнением работ на территории Заказчика.
3. Исполнитель берет на себя затраты на закупку расходных запасных частей и материалов, ежемесячного сервисного обслуживания, профилактики и ремонта оборудования. При этом расходными запасными частями признаются части и детали оборудования, замена которых предусмотрена в техническом паспорте или другом документе оборудования. Расходными материалами признаются материалы, не являющиеся частью оборудования, но необходимые для оказания работ в соответствии с настоящим Договором для нормальной работы оборудования. 
4. Исполнитель берет на себя затраты по доставке такого Оборудования до сервисного центра.
5. Исполнитель берет на себя затраты по доставке такого Оборудования из сервисного центра до рабочего места Заказчика.
6. Проверка работоспособности Оборудования с последующим тестированием в течение 3-х часов проводится на территории Заказчика с привлечением заинтересованных специалистов Заказчика.
7. Итоги работ регистрируются по установленным у Заказчика правилам и процедурам.
8. Все поставляемые расходные запасные части и материалы должны соответствовать техническим характеристикам, определенным фирмами-производителями для каждого оборудования.

                                         8.   Условия оплаты и сроки оказания услуг.

Условия оплаты: согласно проекту Договора. 
Сроки оказания услуг: 
Начало: с        01.01.2027г;
Окончание:  31.12.2027г.   
				
			   9. Требования к Потенциальному Поставщику:  

1. Требования к Потенциальному Поставщику:  
2. Приложить к тендерной заявке копии электронного аттестата (Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности (проведение технического обслуживания газопотребляющих систем)); 
3. Требования к специалистам:
4. Слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования – 1 специалист с опытом работы не менее 3-х лет (приложить копию квалификационного удостоверение слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряда);
5. Газоэлектросварщик и сварщик полиэтиленовых труб 1 специалист с опытом работы не менее 3-х лет (приложить копию квалификационного удостоверение газоэлектросварщика и сварщика полиэтиленовых труб  4 разряда);







Приложение №2 
к Технической спецификации 

              Перечень объектов и оборудования, передаваемого на обслуживание:
Внеплощадочные сети газопровода среднего давления подземного исполнения состоящего из полиэтиленовых труб ПЭ-100 SDR-17,6 д.90х5,2 протяженностью 1055 метров.
          А) Материалы и оборудования надземного исполнения:
- труба стальная электросварная Д=57х3,5  - 28 п. метров.
- переход полиэтилен-сталь ПЭ-100 SDR-11  Д=90/89  -  2 шт.
- отвод полиэтиленовый ПЭ-100 SDR-17,6 Д=90х5,2  - 7 шт.
- футляр полиэтиленовый Д=140х8  -  62 п.метра.
- труба электросварная Д=159х4 , футляр L=800мм  -  2 шт.
- задвижка Д=50мм Гост 17375-01  -  2 шт.
- кран полиэтиленовый Д=90х5,2 с телескопическим удлинителем и ключом марки
  ПЭ-100 SDR-17,6  -  2 комплекта.
- провод алюминиевый АПВ-4  -  10055 п. метров.
- отвод стальной 90 Д=89х4  -  2 шт.


- опора стальная Д=57  - 6 шт.
- указательный знак газопровода  -  5 шт.
- контрольная трубка Д=32мм L=1,2м  -  1 шт.
- ковер контрольной трубки Д=219  -  1 комплект.
           Б).Перечень оборудования Коммерческого узла учета расхода газа (КУУГ)     смонтированного в точке врезки в газопровод среднего давления Управления «Актобеэнергонефть» АО «СНПС-Актобемунайгаз».
- ротационный счетчик газа марки RVG  G-65, с диапазоном 1:100 (слева на право).
- задвижка  диаметром 50мм, тип 30с41нж.
- фильтр конический сетчатый ду50 ( в комплекте со счетчиком)  -  1 шт.
- труба ду 50х3,0мм  -  2 п. метра.
- патрубок катушка ду 57х3,0мм; L= 200мм  -  1 шт.
- патрубок катушка ду 57х3,0мм; L= 300мм  -  2 шт.
- отвод 90 ду57х5,0  -  2 шт.
- тройник ду57х5,0  -  2 шт.
- корректор объема газа ( с датчиком давления Рr).
- манометр WIKA EN837-1 диапазон 0–4 кg/см2  -  2 шт.
- манометр ДМ05 – МП-ЗУ диапазон от 0 – 1,0мПа  -  1 шт.
В). Газорегуляторного пункта ГСГО-06 (ГРПШ-400), состоящего из:
- кран шаровый КШ-50  -  6 шт.
- фильтр газовый сетчатый ФСГ-50  - 1 шт.
- кран шаровый КШ-20  -  3 шт.
- манометр МТ-16  -  1 шт.
- регулятор давления газа РДБК-50  - 1шт.
- кран шаровой КШ-15  -  8 шт.
- катушка под комплекс измерительный КИ-СТГ-Б-80/160 – 1 шт.
- клапан предохранительный сбросной ПСК-50С/125  -  1 шт.
- регулятор давления газа РДСГ-1-1,2  -  1 шт.
- газогорелочное устройство ГИИ-1,85  -  1 шт.
- кран шаровой КШ-25 -  1 шт.
- клапан предохранительный запорный КПЗ-50Н  - 1 шт.
- кран шаровой КШ-50 с механическим приводом  -  1 шт.
- кран шаровой муфтовый КШ-50 – 1 шт.


































№ 2-қосымша
20___ жылғы «___» __________ № ____ шартқа


Техникалық ерекшелі
Газ қондырғыларына/жабдықтарына/жүйелеріне/аппараттарына/газ құбырларына техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерге
Қызмет көрсетілуге жататын объектілер мен жабдықтардың тізбесі осы техникалық ерекшеліктің 1-қосымшасында көрсетілген.
Осы техникалық ерекшелік вахталық кент пен өндірістік базаның орташа қысымды газ құбырына және газ шығынын есепке алу торабына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу қызметтерін көрсетуді көздейді (Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, «Жаңажол» вахталық кенті).
1. Көрсетілетін қызметтердің тізбесі
Орташа қысымды газ құбырына, жабдықтарға және газ шығынын есепке алу торабына техникалық қызмет көрсету.
1. Орташа қысымды газ құбырының, ГРПШ жабдығының, газ шығынын есепке алу торабының үздіксіз әрі апатсыз пайдаланылуын қамтамасыз ету, оларға техникалық қызмет көрсету және газ жабдықтарын жөндеу.
2. Жер астындағы орташа қысымды газ құбырын пайдалану кезінде күзгі және көктемгі кезеңдерде апта сайын, сондай-ақ нөсер жаңбырлардан кейін мониторинг жүргізу және төмендегілерді уақтылы жою:
· орташа қысымды газ құбырының трассасындағы газдың жылыстауы;
· қабырғалық көрсеткіштер мен құрылыстардың бағдарлық белгілерінің зақымдануы;
· топырақ жағдайының мониторингін жүргізу (топырақтың ісінуін, шөгуін, опырылуын, құлауын және эрозиясын, сондай-ақ тасқын немесе жаңбыр суының әсерінен газ құбырының шайылуын анықтау);
· газ құбырының зақымданудан сақталуын қамтамасыз ететін құрылыс жұмыстарының жүргізілу шарттарын бақылау.
3. Сақтандырғыш-ажыратқыш және сақтандырғыш-лақтыру клапандарының баптау параметрлерінің жарамдылығын кемінде екі айда бір рет, сондай-ақ жабдықты жөндегеннен кейін тексеру.
4. Қысым өлшеу аспаптары арқылы газ қысымын реттегішке дейін және одан кейін тексеру, сүзгідегі қысымның айырмасын бақылау, газданудың жоқтығын тексеру. Газдану анықталған жағдайда сабын эмульсиясының көмегімен қосылыстардың герметикалығын тексеріп, анықталған ақауларды жою.
5. Сақтандырғыш-ажыратқыш клапан иінтірегінің дұрыс орналасуын және иінтіректердің сенімді ілінісуін бақылау.
6. Электр жарықтандыру, желдету және жылыту жүйелерінің жай-күйі мен жұмысын тексеру, ғимарат қабырғаларындағы жарықтар мен тығыздықтың бұзылуын көзбен шолып анықтау.
7. Ғимараттың ішкі және сыртқы жағдайын тексеру, қажет болған жағдайда үй-жай мен жабдықтарды шаңнан, бөгде заттардан және ластанудан тазарту.
8. Келісілмеген құрылыс жұмыстарын, материалдар мен бөгде заттардың жиналуын анықтау мақсатында іргелес аумақты қарап тексеру.
9. Ысырмалар мен клапандардың жүрісін және жабылу тығыздығын тексеру, үйкелетін бөлшектерді майлау және сальниктердің тығыздамасын қайта толтыру.
10. Қысым реттегіштері мен басқару реттегіштерінің мембраналарының тығыздығы мен сезімталдығын анықтау, аспаптарға, реттегішке және клапандарға баратын импульстік түтіктерді үрлеп тазарту.
11. Жер астындағы полиэтилен құбырының герметикалығын жыл сайын аспаптық диагностикадан өткізу. Жұмыстарды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында тиісті қызмет түрі бойынша жұмыстар жүргізуге құқығы бар аттестаты бар мамандандырылған ұйымдар орындап, диагностика актісін ұсынуы тиіс.
12. Жабдықтарды, өлшеу құралдарын, жылыту және жарықтандыру жүйелерін ауыстыру, сондай-ақ тексеру нәтижелері бойынша жасалған ақау ведомостерінің негізінде ғимараттың құрылыс конструкцияларын қалпына келтіру қажет болған жағдайда күрделі жөндеу жүргізу.
13. Қауіпсіз және сенімді пайдалануды қамтамасыз ететін газ жабдықтарының техникалық жай-күйін тұрақты бақылау.
14. Жоспарлы-алдын алу жөндеу кестесіне сәйкес жөндеу жұмыстарын орындау. Техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тізбесі қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес орындалуы тиіс.
15. Вахталық кент пен өндірістік базаның аумағын абаттандыру, шөп пен қардан тұрақты тазарту.
16. Қызмет көрсету барысында қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді.
2. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматикаға (БӨАжА), газ шығынын есепке алу торабына қызмет көрсету талаптары
1. Орындаушы қызмет көрсетілетін объектілерде (газ шығынын есепке алу торабы, ГРПШ) орнатылған барлық өлшеу құралдарын (бұдан әрі – ӨҚ) бекітілген кестеге сәйкес салыстырып тексеруді өз міндетіне алады. Салыстырып тексеру сертификаттарында ӨҚ-ның «Урихтау Оперейтинг» ЖШС-не тиесілі екені көрсетілуі тиіс. Салыстырып тексеруге байланысты барлық шығындарды Мердігер көтереді.
А) техникалық манометрлер – 3 дана;
Ә) RVG-G65 ЛГТИ газ есептегіші;
Б) ЕК270 газ түзету блогы;
В) СГ-ЭК-Вз-Р-1,0-65/1,6 газ мөлшерін өлшеу кешені.
2. Орындаушы Тапсырыс берушіге ӨҚ-ны салыстырып тексеру қызметтерін көрсететін ұйыммен жасалған шарттың көшірмесін ұсынуы тиіс.
Тапсырыс беруші салыстырып тексеруге жататын ӨҚ паспорттарының көшірмелерін ұсынады.
3. Орындаушы істен шыққан жағдайда оларды ауыстыру үшін манометрлер мен термометрлердің резервтік қорын қамтамасыз етуге немесе жаңа аспаптар сатып алуға міндетті.
4. Орындаушы қызмет көрсетілетін объектілердегі барлық аспаптардың жұмысқа жарамды күйде болуына жауап береді.
5. Қызмет көрсетілетін объектілердегі кез келген аспап істен шыққан немесе бұзылған жағдайда, Орындаушы оны өз есебінен жөндеуге міндетті.
6. Орындаушы өзінің өлшеу құралдарын қоса алғанда, рұқсат беру құжаттары бар (рұқсаттар, сәйкестік сертификаттары, салыстырып тексеру сертификаттары және т.б.) өлшеу құралдары мен жабдықтарды пайдалануы тиіс.
7. Орындаушы мерзімді техникалық қызмет көрсету кестесін жасап, оны Тапсырыс берушімен келісуге міндетті.
3. Қызметтердің құны
Қызметтердің құнына мыналар кіреді:
1. Орындаушының персоналы мен жабдықтарын жұмылдыруға және кері әкетуге байланысты барлық шығындар, оның ішінде жұмыс күшін ұсыну, сақтау және ауыстыру, жалақы, сыйақылар, үстеме жұмыс үшін төлемдер, әлеуметтік қамсыздандыру, аванс есебінен берілетін материалдық көмек немесе өзге де жәрдемақылар, тұтыну тауарларына арналған шығындар, еңбек демалысына ақы төлеу, тамақтану, тұру, көлік шығындары мен іссапар шығыстары, қысқы және жазғы арнайы киім, қорғаныш арнайы


№ 1-қосымша
Техникалық ерекшелікке
Қызмет көрсетуге берілетін объектілер мен жабдықтардың тізбесі
Жерүсті алаңынан тыс орналасқан, ПЭ-100 SDR-17,6 маркалы, диаметрі 90×5,2 мм полиэтилен құбырларынан жасалған, ұзындығы 1055 метрді құрайтын жерасты орташа қысымды газ құбырының желілері.
А) Жерүсті бөлігінде орналасқан материалдар мен жабдықтар:
· Электрмен дәнекерленген болат құбыр, D = 57×3,5 мм – 28 қума метр.
· ПЭ-100 SDR-11 полиэтилен-болат өтпесі, D = 90/89 мм – 2 дана.
· ПЭ-100 SDR-17,6 полиэтилен бұрмасы, D = 90×5,2 мм – 7 дана.
· D = 140×8 мм полиэтилен футляры – 62 қума метр.
· D = 159×4 мм электрмен дәнекерленген құбыр, L = 800 мм футляр – 2 дана.
· D = 50 мм ысырма, ГОСТ 17375–01–2 дана.
· ПЭ-100 SDR-17,6 маркалы, D = 90×5,2 мм телескопиялық ұзартқышы және кілті бар полиэтилен краны – 2 жиынтық.
· АПВ-4 маркалы алюминий сым – 10 055 қума метр.
· 90° болат бұрмасы, D = 89×4 мм – 2 дана.
· D = 57 мм болат тірек – 6 дана.
· Газ құбырының көрсеткіш белгісі – 5 дана.
· D = 32 мм, L = 1,2 м бақылау түтігі – 1 дана.
· D = 219 мм бақылау түтігінің ковері – 1 жиынтық.
Б) «СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ «Ақтөбеэнергонефть» басқармасының орташа қысымды газ құбырына қосылу нүктесінде орнатылған коммерциялық газ шығынын есепке алу торабының (КУУГ) жабдықтарының тізбесі:
· RVG G-65 маркалы, өлшеу диапазоны 1:100 болатын ротациялық газ есептегіші (солдан оңға қарай орнатылған).
· Диаметрі 50 мм, 30с41нж үлгісіндегі ысырма.
· Ду 50 конустық торлы сүзгі (есептегіш жиынтығында) – 1 дана.
· Ду 50×3,0 мм құбыр – 2 қума метр.
· Ду 57×3,0 мм, L = 200 мм катушка тәрізді келтеқұбыр – 1 дана.
· Ду 57×3,0 мм, L = 300 мм катушка тәрізді келтеқұбыр – 2 дана.
· 90° бұрма, Ду 57×5,0 мм – 2 дана.
· Ду 57×5,0 мм үшайыр – 2 дана.
· Газ көлемін түзеткіш (Pr қысым датчигімен).
· WIKA EN837-1 маркалы, өлшеу диапазоны 0–4 кг/см² манометр – 2 дана.
· ДМ05–МП-ЗУ маркалы, өлшеу диапазоны 0–1,0 МПа манометр – 1 дана.
В) ГСГО-06 газ реттеу пункті (ГРПШ-400) мынадай жабдықтардан тұрады:
· КШ-50 шарлы краны – 6 дана.
· ФСГ-50 торлы газ сүзгісі – 1 дана.
· КШ-20 шарлы краны – 3 дана.
· МТ-16 манометрі – 1 дана.
· РДБК-50 газ қысымының реттегіші – 1 дана.
· КШ-15 шарлы краны – 8 дана.
· КИ-СТГ-Б-80/160 өлшеу кешеніне арналған катушка – 1 дана.
· ПСК-50С/125 сақтандырғыш лақтыру клапаны – 1 дана.
· РДСГ-1-1,2 газ қысымының реттегіші – 1 дана.
· ГИИ-1,85 газ жанарғы құрылғысы – 1 дана.
· КШ-25 шарлы краны – 1 дана.
· КПЗ-50Н сақтандырғыш-ажыратқыш клапаны – 1 дана.
· Механикалық жетегі бар КШ-50 шарлы краны – 1 дана.
· КШ-50 муфталы шарлы краны – 1 дана.

