№ _________ Шартқа
	№2 Қосымша
«___» ______________ ж.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Электр, энергия тарату және реттеу жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу қызметтерін көрсетуге бойынша 
( Орталық Өріктау кен орнының электр жабдықтарына сервистік қызмет көрсету)

Осы Техникалық ерекшелікке № 1 Қосымшада қызмет көрсетілуге жататын объектілер мен жабдықтардың тізбесі көрсетілген.
Осы Техникалық ерекшелік  Орталық Өріктау кен орныны объектілеріндегі электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу қызметтерін көрсетуді көздейді.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Қызметтер көрсету саласы
Орталық Өріктау кен орныны Қазақстан Республикасының Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 250 км қашықтықта орналасқан.
Осы мұнай-газды өңірдің аумағында бұған дейін Жаңажол (шығысқа қарай 15 км), Кеңқияқ (солтүстікке қарай 52 км), Әлібекмола (солтүстік-шығысқа қарай 23 км) және Қожасай (оңтүстік-батысқа қарай 7–8 км) мұнай және газ кен орындары ашылып, қазіргі уақытта игерілуде.
Орташа жылдық температура −40 °C-тан +40 °C-қа дейін өзгереді.
1.1.1. ЦППНГ (мұнай мен газды бастапқы дайындау цехы) электр жабдықтарына сервистік қызмет көрсету;
1.1.2. Орталық Өріктау кен орныны мұнайлы бөлігі объектілерінің электр жабдықтарына сервистік қызмет көрсету: № 50, 51, 52, 54, 55 ұңғымалары; АГЗУ-1, АГЗУ-2, АГЗУ-3; 18Ц; № 58Г, 59Г, 60Г, 61Г, 62Г, 63Г ұңғымалары, У-3, У-4 (ұңғыма сағалары, технологиялық алаңдар), сондай-ақ ГСП, № 3 БКТҚС-6/0,4 кВ, 2×1000 кВА, СИК-ГК, СИРГ объектілері, ретрансляторлар мен байланыс блок-бокстары; кабельдік кірмелері және тігілген полиэтиленнен жасалған кабельдік өтпелері бар кернеуі 6 кВ әуе электр беру желілері;
1.1.3. Мұнай және газ құбырларының электрхимиялық қорғау (ЭХҚ) жүйелерінің күштік электр жабдықтарына сервистік қызмет көрсету;
1.1.4. «Солтүстік-Батыс», «Ретранслятор, У-3» бағыттарындағы кернеуі 6 кВ мұнай кәсіпшілігінің әуе электр беру желілеріне сервистік қызмет көрсету;
1.1.5. Мұнай мен газды бастапқы дайындау цехы (ЦППНГ) операторлық ғимаратының және (ДКС-ВАКС) операторлық ғимаратының электр жабдықтарына сервистік қызмет көрсету.
Қызмет көрсетілетін жабдықтың жұмыс режимі – тәулік бойы.

2. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰРАМЫ
Орындаушы Тапсырыс беруші бекіткен жоспарлы-алдын алу жөндеу (ЖАЖ) кестелеріне сәйкес осы Техникалық ерекшелікке № 1 қосымшада көрсетілген жабдықтардың барлық түрлері бойынша электрлік, электр тарату және реттеу жабдықтарына, оның ішінде 110/35/6 кВ ҚС-ның, МГБДЦ-нің және Орталық Өріктау кен орныны объектілерінің жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу қызметтерін көрсетуге міндетті.
Орындаушы қызмет көрсетілетін жабдықтың үздіксіз және апатсыз жұмысын қамтамасыз етуге міндетті.
2.1. Қызметтер құрамына мыналар кіреді:
2.1.1. Жабдықты көзбен шолып тексеру;
2.1.2. Жабдықтың жекелеген тораптары мен құрамдас бөліктерін реттеу;
2.1.3. Майлау құрылғыларын тексеру, майлағыш материалдарды ауыстыру және толықтыру, электр қозғалтқыштарының мойынтіректерін майлау;
2.1.4. Жабдықты тазалау және сүрту;
2.1.5. Жоспарлы-алдын алу жөндеу жұмыстарын (ЖАЖ) жүргізу;
2.1.6. Кернеуі 0,4–6 кВ электр беру желілерінің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі жұмыстарды орындау;
2.1.7. Қызмет көрсетілетін объектілерді тәулік бойы жедел-диспетчерлік басқару;
2.1.8. Қызмет көрсетілетін объектілердің аумағын жинау, шөп пен қардан тазарту, оның ішінде қар тазалайтын техниканы пайдалану;
2.1.9. Кен орны, вахталық лагерь және өндірістік база объектілерінде авариялық жағдайларды жою кезінде жөндеу жұмыстарын орындау.
Авариялық жағдайды жою ол анықталған сәттен бастап 24 сағаттан аспайтын мерзімде жүзеге асырылуға тиіс. Жұмыстар Орындаушының есебінен орындалады.
2.1.10. Ұңғымалардағы күштік трансформаторлардың жұмысын күн сайын бақылау, оның ішінде трансформатор майының деңгейін, жүктеменің біркелкілігін және температураны бақылау;
2.1.11. Сыртқы және авариялық жарықтандыру жүйелеріне техникалық қызмет көрсету және ЖАЖ жүргізу;
2.1.12. Жабдыққа ағымдағы жөндеу жүргізу – ЖАЖ кестесіне сәйкес оны ішінара бөлшектеу арқылы жекелеген бөліктерін ауыстыру және/немесе қалпына келтіру;
2.1.13. Электр энергиясын коммерциялық есепке алу құралдарын қоспағанда, өлшеу құралдарын салыстырып тексеруді ұйымдастыру және жүргізу;
2.1.14. Өлшеу құралдарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындау;
2.1.15. Өлшеу құралдарының техникалық жай-күйіне жауапкершілік алу;
2.1.16. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау (ҚОҚ) талаптарын сақтау;
2.1.17. Электр жабдықтарын қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету үшін қажетті өзге де жұмыстарды орындау;
2.1.18. Жаңа электр жабдықтарын пайдалануға беру кезінде іске қосу-баптау жұмыстарына қатысу;
2.1.19. «Өріктау» 110/35/6 кВ ҚС-ның 6 кВ жабық тарату құрылғысының (ЖТҚ-6 кВ) ұяшықтарынан қоректенетін жаңа объектілерді пайдалануға енгізер алдында релелік қорғаныс және автоматика (РҚжА) құрылғыларының іске қосылу параметрлерін түзету және қайта есептеу;
2.1.20. 6 кВ ұяшықтарындағы микропроцессорлық РҚжА құрылғыларының жұмысын күн сайын бақылау;
2.1.21. КТПН-25-400 кВА күштік трансформаторының жұмысын күн сайын бақылау;
2.1.22. Электр жабдықтарын жыл сайынғы профилактикалық сынақтан өткізу;
2.1.23. Барлық объектілердегі жерге тұйықтау контурларын сынау және өлшеу жұмыстарын жүргізу, нәтижелері бойынша хаттамаларды 2 данада ұсыну;
2.1.24. Тігілген полиэтиленнен жасалған 6 кВ жоғары кернеулі кабельдік желілерді сынау;
2.1.25. ПСД-70Е, ШФ-20, ШС-10 аспалы оқшаулағыштарын сынау;
2.1.26. ЭХҚ жүйелерінің электр жабдықтарына техникалық қызмет көрсету, көктемгі және күзгі маусымдық өлшеулерді жүргізу;
2.1.27. Электр қозғалтқыштарының бірқалыпты іске қосу құрылғыларына және жиілік-реттелетін жетектеріне қызмет көрсету, оларды тексеру, баптау және жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру.
ЖАЖ кестесін Тапсырыс беруші шарт жасалғаннан кейін ұсынады.

3. ОРЫНДАУШЫ ПЕРСОНАЛЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
3.1. Персоналды медициналық қамтамасыз етуді, қызмет көрсету орнына жеткізуді және кері тасымалдауды қамтамасыз ету;
3.2. Еңбек және өндірістік тәртіптің сақталуын қамтамасыз ету; алкогольдік ішімдіктерді, есірткілік және өзге де психобелсенді заттарды пайдалануға тыйым салу;
3.3. Тапсырыс берушінің немесе мемлекеттік органдардың негізделген талабы бойынша персоналды ауыстыру;
3.4. Қызметкерлерді жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету;
3.5. Персонал алдындағы еңбек, салықтық және әлеуметтік міндеттемелердің орындалуына толық жауапкершілік алу;
3.6. Орындаушы персоналының кінәсінен болған жазатайым оқиғалар мен авариялардың салдары үшін толық жауапкершілік алу;
3.7. Жұмыс режимі – вахталық, 15/15, ауысым ұзақтығы 12 сағат;
3.8. Бір вахтадағы персоналдың ең аз саны – кемінде 4 адам:
1) Инженер-электрик немесе электр технигі – 1 адам;
2) Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер – 2 адам;
3) Релелік қорғаныс және автоматика инженері (РЗА), – 1 адам.
Біліктілік талаптары (мамандарға қойылатын біліктілік талаптары):
1) Инженер-электрик (бакалавр, магистр) немесе электр технигі, жоғары бейіндік (энергетикалық) немесе орта арнаулы техникалық білімі және электр қауіпсіздігі бойынша V тобы бар маман болуы тиіс, жұмыс өтілі кемінде 5 жыл; 
2) Электр жабдықтарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі электромонтерлер: арнаулы орта немесе орта техникалық білімі болуы тиіс; жұмыс өтілі кемінде 3 жыл; электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат тобы I I I -тен төмен болмауы тиіс.
3)   Релелік қорғаныс және автоматика инженері (РЗА), Жоғары арнаулы (энергетикалық) немесе орта техникалық білімі бар, электр қауіпсіздігі бойынша рұқсат беру тобы V-тен төмен емес 
3.9. Осы Техникалық ерекшелікте көрсетілмеген қосымша мамандарды тарту қажет болған жағдайда, Орындаушы оларды қосымша ақы талап етпей ұсынады.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАЛУЫ
Орындаушының далалық жағдайларда сынақтар мен өлшеулер жүргізуге арналған меншікті немесе жалға алынған зертханасы болуы тиіс.

	№
	Аспаптың атауы
	Негізгі техникалық сипаттамалары
	Саны

	1
	Мегаомметр
	Дәлдік класы – 0,5; өлшеу шегі – 0–10 ГОм; сынақ кернеуі – 500 В, 2500 В
	1 дана

	2
	Тұрақты ток көпірі
	Дәлдік класы – 0,5; өлшеу шегі – 999,99 Ом
	1 дана

	3
	Электрхимиялық қорғауды (ЭХҚ) тексеруге арналған аспап
	Дәлдік класы – 0,2; өлшеу шектері: кернеу U = 255 В, ток I = 25–100 А
	1 дана

	4
	Сандық вольтамперфазометр
	Дәлдік класы – 0,5; өлшеу шектері: кернеу – 0,01–750 В; ток – 0,04–40 А
	1 дана

	5
	Жерге тұйықтау кедергісін өлшеуіш
	Дәлдік класы – 0,5; өлшеу шегі – 0,12–20 кОм
	1 дана

	6
	«Фаза-нөл» тұзағының кедергісін өлшеуіш
	Дәлдік класы – 2,0; өлшеу шектері: ток – 40 кА-ге дейін; кедергі – 0–200 Ом
	1 дана

	7
	Көпфункциялы тестер
	Дәлдік класы – 1,0; кернеуді өлшеу шегі – 0–480 В; мәні – 50 мОм
	1 дана

	8
	Кабельдік аспап (трасса іздегіш)
	Жұмыс жиіліктері – 815 Гц, 8 кГц, 82 кГц, 50/60 Гц; үздіксіз жұмыс уақыты – 40 сағат; мерзімді жұмыс уақыты – 82 сағат; динамикалық диапазон – 126 дБ
	1 дана

	9
	Микроомметр / миллиомметр / килоомметр (микро-милли-килоомметр)
	Өлшенетін кедергілер диапазоны – 10⁻⁵-тен 10⁵ Ом-ға дейін; өлшеу токтарының диапазоны – 10⁻³-тен 600 А-ге дейін және одан жоғары
	1 дана



Жабдықтың жұмыс режимі – тәулік бойы. Осы Техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстарды орындау және электр жабдықтарының ақауларын жою үшін осы Техникалық ерекшелікте көрсетілмеген басқа мамандарды тарту қажет болған жағдайда, Орындаушы мұндай мамандарды қосымша ақы талап етпей ұсынады.

5. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР
5.1. Орындаушы осы Техникалық ерекшелікке № 1 қосымшада көрсетілген және Орталық Өріктау кен орныны аумағында орналасқан объектілер мен жабдықтарды Тапсырыс берушіден қабылдау-тапсыру актісі бойынша қабылдайды. Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап Орындаушы қабылданған мүліктің сақталуына жауап береді және Шартта көзделген міндеттемелер шегінде оның тиісті техникалық жай-күйін қамтамасыз етеді. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін Орындаушы көрсетілген объектілер мен жабдықтарды табиғи тозуын ескере отырып, жарамды (жұмысқа қабілетті) күйде қабылдау-тапсыру актісі бойынша Тапсырыс берушіге қайтаруға міндетті.
5.2. Орындаушы қызметтерді сапалы әрі қауіпсіз көрсетуге қажетті жабдықтардың, құралдардың, құрылғылар мен қорғаныс құралдарының болуын және олардың жарамды күйде ұсталуын қамтамасыз етуге міндетті. Олардың құрамына электрмен дәнекерлеу және газбен дәнекерлеу жабдықтары, слесарлық және монтаждау құралдары мен кілттері, сатылар, арнайы құрылғылар, тиісті кернеу класына арналған кернеу көрсеткіштері, диэлектрлік галоштар мен қолғаптар, сондай-ақ қажетті өзге де жеке және ұжымдық қорғаныс құралдары кіреді.
5.3. Орындаушы персоналының кен орны объектілерімен байланысын Тапсырыс беруші «Өріктау Оперейтинг» ЖШС-де қабылданған нормаларға сәйкес қамтамасыз етеді. Орындаушының орталық кеңсесімен және оның құрылымдық бөлімшелерімен байланысты Орындаушы өз бетінше және өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді.
5.4. Орындаушы осы Техникалық ерекшелікке № 1 қосымшада көрсетілген жабдықтарға жоспарлы-алдын алу жөндеу, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуге қажетті қосалқы бөлшектермен, шығыс материалдарымен, құралдармен және құрылғылармен қамтамасыз етуді өз қаражаты есебінен жүзеге асырады. Оның ішінде Орындаушы дәнекерлеу электродтарын, оттегіні, газбен кесу жабдығына арналған пропанды, сондай-ақ жұмыстарды орындауға қажетті электрқорғау құралдары мен құрылғыларын, оның ішінде электрқорғау кілемшелерін, диэлектрлік қолғаптар мен галоштарды, кернеуі 6 кВ желілерге арналған жоғары кернеу көрсеткіштерін (ЖКК) және әуе электр беру желілеріне арналған тасымалды жерге тұйықтағыштарды өз бетінше сатып алып, олардың болуын қамтамасыз етеді. Аталған құралдар, материалдар, аспаптар мен құрылғылардың барлығы Орындаушы тарапынан өз қаражаты есебінен беріледі және Тапсырыс беруші тарапынан қосымша өтемақы төленбейді.
5.5. Орындаушы Өріктау кен орнында өз персоналының барлық қызметкерлерін тамақпен және тұру орнымен өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді.
5.6. Қызметтер көрсету кезеңінде осы Техникалық ерекшелікте көзделген Орындаушы персоналы Өріктау кен орнының аумағында болуы тиіс. Тапсырыс берушімен келісу бойынша Орындаушы персоналы Тапсырыс берушінің вахталық лагері жатақханасында тұра алады. Бұл ретте ақылы негізде жеке жалдау шарты жасалуы тиіс.
5.7. Авария туындаған немесе оның туындау қаупі нақты болған жағдайда, Орындаушы аварияны немесе оның туындау қаупін жедел оқшаулау және жою жөніндегі шараларды қабылдау үшін қажетті жұмысшылар мен мамандар санын Тапсырыс беруші тарапынан қосымша ақы талап етпей қамтамасыз етуге міндетті.
5.8. Орындаушы осы Техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстардың толық көлемін орындауға қажетті арнайы техниканың болуын және пайдалануға дайын күйде ұсталуын өз қаражаты есебінен қамтамасыз етуге міндетті. Оның ішінде: автогидрокөтергіш (АГП); автокран; әртүрлі жол жабындары бар жолдарда, сондай-ақ жолсыз жерлерде персоналды, жабдықтар мен жүктерді тасымалдауға арналған доңғалақ формуласы 4×4 болатын, жолсыз жерлерде жүруге бейімделген жүк-жолаушылар автомобилі.
Көрсетілген арнайы техниканы қамтамасыз ету және пайдалану, оның ішінде оны жеткізу, пайдалану және қажетті техникалық қызмет көрсету Орындаушының есебінен жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші тарапынан тиісті шығындар қосымша өтелмейді.
5.9. Шарт жасалғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге энергетикалық қызметтің құрылымдық схемасын ұсынуға міндетті. Схемада инженерлік-техникалық және жедел персонал, қызметкерлердің саны, олардың учаскелер бойынша бөлінуі және әрбір учаскеге жауапты тұлғалар көрсетілуі тиіс.
5.10. Орындаушы қызметтер көрсету барысында түзілетін қалдықтарды, оның ішінде дәнекерлеу электродтарының тұқылдарын және пайдаланылған трансформатор майын өз меншігіне қабылдайды. Қалдықтарды Орындаушыға беру тиісті актімен ресімделеді. Орындаушы өз қаражаты есебінен аталған қалдықтарды жинауды, әкетуді және белгіленген тәртіппен кәдеге жаратуға немесе залалсыздандыруға беруді қамтамасыз етеді. Қалдықтарды беру және оларға меншік құқығының ауысу тәртібі Шартта айқындалады.
5.11. Орындаушы өзіне қызмет көрсетуге берілген аумақтарды, ғимараттар мен құрылыстарды таза ұстауға, жауапкершілік аймағының шегіндегі іргелес аумақтарды жинауды қамтамасыз етуге, сондай-ақ берілген объектілерді тиісті санитариялық және техникалық күйде ұстауға міндетті.

6. ЖАБДЫҚТАРДЫ ЖӨНДЕУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
6.1. Осы Техникалық ерекшелікке № 1 қосымшада көрсетілген жабдықтардағы ақауларды анықтау және қажетті жөндеу жұмыстарының көлемін айқындау мақсатында диагностиканы Орындаушының мамандары жүргізеді.
6.2. Орындаушы осы Техникалық ерекшелікке № 1 қосымшада көрсетілген жабдықтардың электр қозғалтқыштарын қайта орау, қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын сатып алу, ай сайынғы сервистік қызмет көрсету, профилактикалық іс-шаралар және жабдықтарды жөндеу шығындарын өз қаражаты есебінен көтереді. Шығыс қосалқы бөлшектеріне тиісті жабдықтың техникалық паспортымен немесе өндірушінің өзге де құжаттамасымен ауыстырылуы көзделген бөлшектер мен тетіктер жатады. Шығыс материалдарына жабдықтың құрамдас бөліктері болып табылмайтын, бірақ оған техникалық қызмет көрсету, профилактика және жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін, сондай-ақ осы Техникалық ерекшелікке сәйкес қызметтер көрсету үшін қажетті материалдар жатады. Орындаушы жөндеуді қажет ететін жабдықты сервистік орталыққа жеткізу және жөндеуден кейін Өріктау кен орнына кері жеткізу шығындарын да өз қаражаты есебінен қамтамасыз етеді.
6.3. Жөндеу аяқталғаннан кейін Орындаушы осы Техникалық ерекшелікке № 1 қосымшада көрсетілген жабдықтардың жұмысқа қабілеттілігін тексеруге және Тапсырыс берушінің аумағында Тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен 3 (үш) сағат бойы сынақтан өткізуге міндетті. Тексеру мен сынақ нәтижелері жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін және оны мақсатына сай одан әрі пайдалану мүмкіндігін растауға тиіс.
6.4. Орындаушы жеткізетін барлық қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдары тиісті жабдықты өндірушінің техникалық сипаттамалары мен талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Тапсырыс беруші:                                                                     	Орындаушы:
«Өріктау Оперейтинг» ЖШС                                          
 Өндіріс жөніндегі директор

___________________  Ж.М.Кулжанов 				______________ 

Техникалық ерекшелікке
№1 Қосымша

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ БЕРІЛЕТІН ОБЪЕКТІЛЕР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ
(Қабылдау-тапсыру актісі болып табылады)

Негізгі өндірістік объектілер

	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Екі трансформаторының әрқайсысының қуаты 1000 кВА болатын, 2БКТП-1000/6/0,4 кВ № 3 типті, 0,4 кВ тарату ұяшықтары бар блоктық-модульдік екі трансформаторлы қосалқы станция, ШСУ-0,4 кВ
	жиынтық
	1

	6 кВ ЗРУ-ның № 105 ұяшығы: 6 кВ ажыратқыш, ТТ 200/5 ток трансформаторлары, электр энергиясын есепке алу аспабы, Micom146 микропроцессорлық терминалы
	жиынтық
	1

	6 кВ ЗРУ-ның № 206 ұяшығы: 6 кВ ажыратқыш, ТТ 200/5 ток трансформаторлары, электр энергиясын есепке алу аспабы, Micom146 микропроцессорлық терминалы
	жиынтық
	1

	ЩМП 4-0 У2 IP54 типті, монтаждау панелі бар қалқан
	дана
	6

	ЯУО9601-3474 жарықтандыруды басқару жәшігі: кірісінде ВА47-63 3P 32A автоматты ажыратқышы – 1 дана, КМЭ 25A контакторы – 1 дана
	дана
	1

	Philips BVP432 LED269/CW 200W AMB прожекторы, қуаты 200 Вт, IP66
	дана
	24

	Диаметрі 16 мм дөңгелек болаттан жасалған тік жерге тұйықтағыш
	дана
	60

	ВБбШвнг 5×95 (мк)-1 маркалы, 5 талсымды, жануды таратпайтын, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	325

	ВБбШвнг 5×50 (мк)-1 маркалы, 5 талсымды, жануды таратпайтын, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	510

	ВБбШвнг 5×35 (мк)-1 маркалы, 5 талсымды, жануды таратпайтын, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	960

	ВБбШвнг 5×16 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, жануды таратпайтын, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	450

	ВБбШв 5×10 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	685

	ВБбШвнг 5×4 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, жануды таратпайтын, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	370

	ВБбШвнг 5×2,5 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, жануды таратпайтын, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	465

	ВБбШвнг 4×35 (мк)-0,66 маркалы, 4 талсымды, жануды таратпайтын, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	305

	ВБбШв 4×25 (мк)-1 маркалы, 4 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	485

	ВБбШвнг 3×6 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, жануды таратпайтын, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	290

	ВВГнг 5×10 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, жануды таратпайтын, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	40

	ВВГнг 5×4 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, жануды таратпайтын, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	15

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-1 маркалы, 3 талсымды, жануды таратпайтын, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	90

	КВБбШвнг 7×2,5 маркалы, 7 талсымды, жануды таратпайтын бақылау кабелі
	м
	790

	АС 50/8 мм² маркалы сыммен орындалған 6 кВ әуе электр беру желісі
	км
	0,577

	ПвБВ 3×70/35 (мк)-10 маркалы, қимасы тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулағышы бар, 3 талсымды, кернеуі 6 кВ күштік кабель
	м
	260

	РВО-6 кВ (п) типті полимерлі разрядник (ОПН-10 шектегішіне арналған ескертпе)
	дана
	12

	РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м типті, ПРНЗ-10 жетегі бар сыртқы қондырғыға арналған желілік айырғыш
	жиынтық
	4


Құбыржолдарды электрмен жылыту жүйелері
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Диаметрі 16 мм дөңгелек болаттан жасалған тік жерге тұйықтағыш
	дана
	14

	Диаметрі 50 мм-ден 100 мм-ге дейінгі болат құбыр бойымен төселетін өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	5 370

	Raychem 3BTV2-CT типті, мыс талсымдары никельмен қапталған, 230 В, 9 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	55

	Raychem 5BTV2-CT типті, мыс талсымдары никельмен қапталған, 230 В, 16 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	615

	Raychem 8BTV2-CT типті, мыс талсымдары никельмен қапталған, 230 В, 25 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	3 895

	Raychem 15QTVR2-CT типті, мыс талсымдары никельмен қапталған, 230 В, 51 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	805

	Raychem 20QTVR2-CT типті, мыс талсымдары никельмен қапталған, 230 В, 64 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	538

	BTV/QTVR кабельдеріне арналған, термоотырғызылатын, ATEX талаптарына сәйкес E-20 типті соңғы бітеуіш
	дана
	14

	Raychem JBU-100-EP типті, 4×M25 кірісі және жерге тұйықтау пластинасы бар, ATEX талаптарына сәйкес жалғау қорабы
	дана
	28

	ЩУ-ПТ басқару қалқаны
	дана
	2

	ШУ-БНС басқару шкафы
	дана
	2

	ШУЭО-1 құбыржолдарды электрмен жылыту шкафы
	дана
	6

	Дренаждық сорғылар
	жиынтық
	5

	ЩСУ-0,4 кВ № 3 басқару қалқаны
	дана
	1

	ЩКУ шкафы
	дана
	2

	УР2 шаю құрылғысының ШУ-УР2 басқару шкафы
	дана
	2

	УР1 шаю құрылғысының ШУ-УР1 басқару шкафы
	дана
	2

	ЩР-БДР 1, 2, 3 тарату қалқандары
	дана
	3

	РСУ шкафы
	дана
	2

	Операторлықтың 17ЩСН өз мұқтаждықтары қалқаны
	дана
	1

	Н1-1,2 блоктық сорғы станциясының басқару шкафы
	дана
	1

	№ 3 станциялардың басқару қалқаны
	дана
	1

	ТМЗ-1000/6/0,4 УЗ (Д/Yн-11) типті майлы трансформатор
	жиынтық
	2

	К-5 және К-6 компрессорларының басқару қалқандары
	дана
	2


№ 63Г ұңғымасы
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	ШР-2 тарату шкафы
	жиынтық
	1

	Ұзындығы 5 м, диаметрі 40 мм найзағай қабылдағыш діңгек
	дана
	1

	Болат діңгекке жеке орнатылатын, шамының қуаты 500 Вт прожекторды монтаждау
	дана
	3

	PFL-S типті, қуаты 200 Вт, IP65 жарықдиодты прожектор
	дана
	3

	Диаметрі 16 мм дөңгелек болаттан жасалған тік жерге тұйықтағышты монтаждау
	дана
	4

	ВБбШвнг 5×35 (мк)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	380

	ВБбШвнг 5×2,5 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	380

	ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель, ГОСТ 31996-2012
	м
	565

	ВВГнг 5×6 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	125

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-1 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	215

	Raychem 5BTV2-CT типті, 230 В, 16 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	450

	Raychem 3BTV2-CT типті, 230 В, 9 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	385


№ 62Г ұңғымасы
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	ШР-2 тарату шкафы
	жиынтық
	1

	Ұзындығы 5 м, диаметрі 40 мм найзағай қабылдағыш діңгек
	дана
	1

	Болат діңгекке жеке орнатылатын, шамының қуаты 500 Вт прожектор
	дана
	3

	PFL-S типті, қуаты 200 Вт, IP65 жарықдиодты прожектор, ГОСТ IEC 60598-1-2017 және ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 талаптарына сәйкес
	дана
	3

	ВВГ 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель, ГОСТ 31996-2012
	м
	18

	Диаметрі 16 мм дөңгелек болаттан жасалған тік жерге тұйықтағыш
	дана
	4

	ВБбШвнг 5×35 (мк)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	480

	ВБбШвнг 5×2,5 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	340

	ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	755

	ВВГнг 5×6 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	135

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-1 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	225

	Raychem 5BTV2-CT типті, 230 В, 16 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	590

	Raychem 3BTV2-CT типті, 230 В, 9 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	435


№ 60Г ұңғымасы
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	АС 95/16 мм² маркалы, мырышталған болат және алюминий сымдардан жасалған әуе электр беру желісі, ГОСТ 839-80
	м
	1 286

	РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м типті, ПРНЗ-10 жетегі бар желілік айырғыш
	жиынтық
	1

	Жоғары кернеу жағындағы номиналды кернеуі 6/10 кВ, төменгі кернеу жағындағы кернеуі 0,4 кВ КТПН-160 кВА типті сыртқы қондырғыға арналған тұйық трансформаторлық қосалқы станция
	дана
	1

	ТМ-160/6(10)/0,4 типті үш фазалы, екі орамды майлы күштік трансформатор
	дана
	1

	Шкафтық орындалымдағы немесе тарату пунктіне арналған басқару блогы
	дана
	2

	ШР тарату шкафы
	жиынтық
	1

	ШУЭ тарату шкафы
	жиынтық
	1

	ПМЖ 16,6КК типті, шаршы алаңы бар прожекторлық діңгек, Т.П.3.407.9-172, ГОСТ 23118-2012
	дана
	3

	Philips BVP432 LED269/CW 200W AMB прожекторы, қуаты 200 Вт
	дана
	4

	ВБбШвнг 3×2,5 (ок)-1 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	320

	ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	155

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-1 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	697

	ВВГнг 3×4 (ок)-1 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	786

	ВВГнг 5×2,5 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	430

	ВВГнг 5×4 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	195

	ВВГнг 5×6 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	120

	ВВГнг 5×25 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	340

	ВВГнг 4×120 (мк)-1 маркалы, 4 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	60

	Raychem 10BTV2-CR типті, 230 В, 29 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	553,2

	Raychem 5BTV2-CT типті, 230 В, 16 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	175,1


КСУ
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	ВБбШвнг(А)-LS 5×10 (ок)-1 маркалы, түтін және газ бөлінуі төмен, жануды таратпайтын, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель, ГОСТ 31996-2012
	м
	210

	ВБбШвнг 4×2,5 (ок)-1 маркалы, 4 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	320

	ВБбШвнг 3×10+1×6 (ок)-1 маркалы, 3 негізгі талсымды және 1 қосымша талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	680

	ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	20

	КВБбШвнг 7×2,5 маркалы, 7 талсымды бақылау кабелі, ГОСТ 26411-85
	м
	420


У-4 ұңғымасы
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	АС 35/6,2 мм² маркалы, 1-топтағы мырышталған болат және алюминий сымдардан жасалған оқшауланбаған әуе электр беру желісінің сымы, ГОСТ 839-80
	км желі
	0,58

	РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м типті, ПРНЗ жетегі бар желілік айырғыш
	жиынтық
	1

	Диаметрі 16 мм дөңгелек болаттан жасалған тік жерге тұйықтағыш
	дана
	10

	Номиналды қуаты 63 кВА, жоғары кернеу жағындағы номиналды кернеуі 6(10) кВ және төменгі кернеу жағындағы кернеуі 0,4 кВ КТПН 63/6(10)-0,4 кВ типті майлы трансформаторы бар сыртқы қондырғыға арналған трансформаторлық қосалқы станция
	жиынтық
	1

	Коммутациялық аппаратурасы бар ШР1 тарату шкафы
	жиынтық
	1

	Коммутациялық аппаратурасы бар ШУЭО электрмен жылытуын басқару шкафы
	жиынтық
	1

	Philips BVP150 LED170/CW 200W SWB прожекторы, қуаты 200 Вт
	дана
	8

	ВВГ 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	36

	ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	1 890

	ВБбШвнг 5×4 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	3 750

	ВБбШв 5×10 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	370

	ВБбШв 5×16 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	260

	ВБбШв 5×35 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	130

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	60

	КВБбШвнг 5×2,5-1 маркалы, 5 талсымды бақылау кабелі, ГОСТ 26411-85
	м
	90

	Raychem 5BTV2-CT типті, 230 В, 16 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	1 310

	Raychem 3BTV2-CT типті, 230 В, 9 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	702

	Диаметрі 16 мм дөңгелек болаттан жасалған тік жерге тұйықтағыш
	дана
	70


№ 58Г ұңғымасы
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Perkins қозғалтқышы бар, Teksan маркалы, TJ66PE моделіндегі, қуаты 66 кВА/52,8 кВт қаптамадағы дизель-генератор
	дана
	1

	АВР-3-100-2 типті, есепке алу құрылғысынсыз, екі кірісі бар үш фазалы 100 А автоматты резервті қосу құрылғысы, өлшемі 1000×800×250 мм: ВА99 100 А автоматты ажыратқышы – 2 дана, ПМ12 100 А магниттік іске қосқышы – 2 дана, РКФ-8 фазаларды бақылау релесі – 2 дана, 220 В жарықдиодты матрица – 2 дана, ВА47 1P 6 А автоматты ажыратқышы – 2 дана
	жиынтық
	1

	Номиналды қуаты 63 кВА, жоғары кернеу жағындағы кернеуі 6(10) кВ, төменгі кернеу жағындағы кернеуі 0,4 кВ, жоғары кернеу жағындағы номиналды тогы 3,9 А, төменгі кернеу жағындағы номиналды тогы 91 А, IP23 қорғаныс дәрежесі бар КТПН 63/6(10)-0,4 кВ типті сыртқы қондырғыға арналған трансформаторлық қосалқы станция
	жиынтық
	1

	ШР тарату шкафы
	жиынтық
	1

	ШУЭ электрмен жылытуын басқару шкафы
	жиынтық
	1

	Philips BVP150 LED170/CW 200W SWB прожекторы, қуаты 200 Вт
	дана
	8

	ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	985

	ВБбШвнг 5×4 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	1 895

	ВБбШв 5×10 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	185

	ВБбШв 5×16 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	130

	ВБбШв 5×35 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	65

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	30

	КВБбШвнг 5×2,5-1 маркалы, 5 талсымды бақылау кабелі, ГОСТ 26411-85
	м
	45

	Raychem 5BTV2-CT типті, 230 В, 16 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	726

	Raychem 3BTV2-CT типті, 230 В, 9 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	383

	АС 35/6,2 мм² маркалы, 6 кВ әуе электр беру желісіне арналған оқшауланбаған сым, ГОСТ 839-80
	км желі
	0,252

	РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м типті, ПРНЗ-10 жетегі бар желілік айырғыш
	жиынтық
	1


У-3 ұңғымасы
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Perkins қозғалтқышы бар, Teksan маркалы, TJ66PE моделіндегі, қуаты 66 кВА/52,8 кВт қаптамадағы дизель-генератор
	дана
	1

	АВР-3-100-2 типті, есепке алу құрылғысынсыз, екі кірісі бар үш фазалы 100 А автоматты резервті қосу құрылғысы, өлшемі 1000×800×250 мм: ВА99 100 А автоматты ажыратқышы – 2 дана, ПМ12 100 А магниттік іске қосқышы – 2 дана, РКФ-8 фазаларды бақылау релесі – 2 дана, 220 В жарықдиодты матрица – 2 дана, ВА47 1P 6 А автоматты ажыратқышы – 2 дана
	жиынтық
	1

	Номиналды қуаты 63 кВА, жоғары кернеу жағындағы кернеуі 6(10) кВ, төменгі кернеу жағындағы кернеуі 0,4 кВ, жоғары кернеу жағындағы номиналды тогы 3,9 А, төменгі кернеу жағындағы номиналды тогы 91 А КТПН 63/6(10)-0,4 кВ типті трансформаторлық қосалқы станция
	жиынтық
	1

	ШР тарату шкафы
	жиынтық
	1

	ШУЭ электрмен жылытуын басқару шкафы
	жиынтық
	1

	Philips BVP150 LED170/CW 200W SWB прожекторы, қуаты 200 Вт
	дана
	8

	ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	945

	ВБбШвнг 5×4 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	1 875

	ВБбШв 5×10 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	185

	ВБбШв 5×16 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	130

	ВБбШв 5×35 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	65

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	30

	КВБбШвнг 5×2,5-1 маркалы, 5 талсымды бақылау кабелі, ГОСТ 26411-85
	м
	45

	Raychem 5BTV2-CT типті, 230 В, 16 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	655

	Raychem 3BTV2-CT типті, 230 В, 9 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	351


№ 59Г ұңғымасы
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Perkins қозғалтқышы бар, Teksan маркалы, TJ66PE моделіндегі, қуаты 66 кВА/52,8 кВт қаптамадағы дизель-генератор
	дана
	1

	ШАУР автоматты резервті қосу шкафы
	жиынтық
	1

	Күштік трансформаторсыз, сыртқы қондырғыға арналған тұйық КТПН-63 кВА трансформаторлық қосалқы станциясы, жоғары кернеу жағындағы номиналды кернеуі 6 кВ, жоғары кернеу кірісі әуе желісі арқылы, төменгі кернеу шығысы кабель арқылы орындалған
	дана
	1

	ТМ-63/6(10)/0,4 және ТМГ-63/6(10)/0,4 типті, алюминий орамалары бар, үш фазалы, екі орамды майлы тарату трансформаторы, герметикалық, гофрленген қабырғалы орындалымда, номиналды қуаты 63 кВА, ГОСТ 11677-85
	дана
	1

	Коммутациялық жабдығы бар ШР1 тарату шкафы
	жиынтық
	1

	Коммутациялық жабдығы бар ШУЭО электрмен жылытуын басқару шкафы
	жиынтық
	1

	Еденге орнатылатын шкафтық орындалымдағы басқару блогы немесе тарату пункті
	дана
	1

	ЩМП 4-0 У2 IP54 типті, монтаждау панелі бар қалқан, ГОСТ 32397-2013
	дана
	1

	ВА47-100 типті, C сипаттамалы, үш полюсті, 40 А, ажырату қабілеті 10 кА автоматты ажыратқыш
	дана
	1

	ВА47-100 типті, C сипаттамалы, үш полюсті, 10 А, ажырату қабілеті 10 кА автоматты ажыратқыш
	дана
	12

	PFL-S типті, қуаты 200 Вт, IP65 жарықдиодты прожектор, ГОСТ IEC 60598-1-2017 және ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
	дана
	6

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	24

	Диаметрі 16 мм дөңгелек болаттан жасалған тік жерге тұйықтағыш
	дана
	30

	ВБбШвнг 5×35 (мк)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	60

	ВБбШвнг 5×4 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	100

	ВБбШвнг 5×2,5 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	1 640

	ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	330

	ВБбШвнг 3×2,5 (ок)-1 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	550

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-1 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	150

	КВБбШвнг 5×1,5 маркалы, 5 талсымды бақылау кабелі, ГОСТ 26411-85
	м
	40

	Raychem 5BTV2-CT типті, 230 В, 16 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	721

	Raychem 3BTV2-CT типті, 230 В, 9 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	130

	АС 50/8 мм² маркалы, 6 кВ әуе электр беру желісіне арналған оқшауланбаған сым, ГОСТ 839-80
	км желі
	0,255

	РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м типті, ПРНЗ-10 жетегі бар желілік айырғыш
	жиынтық
	1

	Диаметрі 16 мм дөңгелек болаттан жасалған тік жерге тұйықтағыш
	дана
	6


№ 61Г ұңғымасы
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Қуаты 1200 кВт/сағ-қа дейінгі катодтық қорғау станциясы
	станция жиынтығы
	2

	Қосқыш кабелінің ұзындығы 15 м болатын ПМ-10У магний протекторы
	дана
	48

	ВБбШв 2×6,0 (ок)-0,66 маркалы, 2 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель, ГОСТ 31996-2012
	м
	545

	ВБбШв 2×25 (мк)-0,66 маркалы, 2 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель, ГОСТ 31996-2012
	м
	460

	Күштік трансформаторсыз, сыртқы қондырғыға арналған тұйық, жоғары кернеуі 6 кВ, төменгі кернеуі 0,4 кВ КТПН-63 кВА трансформаторлық қосалқы станциясы
	дана
	1

	ТМ-63/6(10)/0,4 типті, алюминий орамалы, үш фазалы, екі орамды майлы тарату трансформаторы, ГОСТ 11677-85
	дана
	1

	Коммутациялық жабдығы бар ШР1 тарату шкафы
	жиынтық
	1

	Коммутациялық жабдығы бар ШУЭО электрмен жылытуын басқару шкафы
	жиынтық
	1

	PFL-S типті, қуаты 200 Вт, IP65 жарықдиодты прожектор, ГОСТ IEC 60598-1-2017 және ГОСТ IEC 60598-2-5-2012
	дана
	6

	Philips BVP150 LED85/NW 100W SWB прожекторы, қуаты 100 Вт
	дана
	4

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	12

	ВВГ 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	18

	Жабдықты монтаждауға арналған, диаметрі 16 мм дөңгелек болаттан жасалған тік жерге тұйықтағыш
	дана
	30

	Ұзындығы 1 м кабель массасы 1 кг-ға дейінгі 6 кВ күштік кабель
	м
	20

	ВБбШвнг 5×35 (мк)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	60

	ВБбШвнг 5×4 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	230

	ВБбШвнг 5×2,5 (ок)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	1 030

	ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	240

	ВБбШвнг 3×2,5 (ок)-1 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	645

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-1 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	170

	КВБбШвнг 5×1,5 маркалы, 5 талсымды бақылау кабелі, ГОСТ 26411-85
	м
	40

	Raychem 5BTV2-CT типті, 230 В, 16 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	533

	Raychem 3BTV2-CT типті, 230 В, 9 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	133

	TTm 140TS моделіндегі, қуаты 140 кВА/100 кВт, АВР жүйесі, жақтауға орнатылған генераторы, кіріктірілген отын багы, аккумулятор батареясы және контроллері бар дизель-генератор
	жиынтық
	1

	1014192/2024/1-02-01-ТХД.ОЛ құжатына сәйкес ШАВР автоматты резервті қосу шкафы
	жиынтық
	1

	АС 95/16 мм² маркалы, 6 кВ әуе электр беру желісіне арналған оқшауланбаған сым, ГОСТ 839-80
	км желі
	7,88

	ПвБВ 3×95/16 (мк)-10 маркалы, тігілген полиэтилен оқшаулағышы бар, 3 талсымды, кернеуі 10 кВ күштік кабель, СТ РК IEC 60502-2-2019
	м
	110

	РВО-6 кВ (п) типті полимерлі разрядник, ГОСТ 30011.1-2003 (ОПН-10 шектегішіне арналған ескертпе)
	дана
	3

	РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м типті, ПРНЗ-10 жетегі бар желілік айырғыш
	жиынтық
	3


Ду400 кірістіру нүктесіндегі электр қалқаны
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	АС 50/8 мм² маркалы, 6 кВ әуе электр беру желісіне арналған оқшауланбаған сым, ГОСТ 839-80
	км желі
	0,2246667

	РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м типті, ПРНЗ-10 жетегі бар желілік айырғыш
	жиынтық
	1


ЗУ-1 өлшеу қондырғысы
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Номиналды қуаты 160 кВА, жоғары кернеу жағындағы кернеуі 6(10) кВ, төменгі кернеу жағындағы кернеуі 0,4 кВ, жоғары кернеу жағындағы номиналды тогы 15,4 А, төменгі кернеу жағындағы номиналды тогы 231 А, IP23 қорғаныс дәрежесі бар КТПН 160/6(10)-0,4 кВ типті майлы трансформаторы бар трансформаторлық қосалқы станция
	жиынтық
	1

	ШР1 тарату шкафы
	дана
	1

	ШУЭО электрмен жылытуын басқару шкафы
	жиынтық
	1

	LEADER LED 200 прожекторы, қуаты 205 Вт, IP66 қорғаныс дәрежесі
	дана
	8

	ВВГ 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	36

	ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	1 240

	ВБбШвнг 5×4 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	1 415

	ВБбШв 5×10 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	265

	ВБбШвнг 5×25 (мк)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	135

	ВБбШвнг 5×35 (мк)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	335

	ВБбШвнг 5×95 (мк)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	35

	ВВГнг 5×120 (мс)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	15

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	30

	КВБбШвнг 5×2,5-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ бақылау кабелі
	м
	35

	Raychem 10QTVR2-CT типті, 230 В, 38 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	170

	Raychem 8BTV2-CT типті, 230 В, 25 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	25

	Raychem 5BTV2-CT типті, 230 В, 16 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	626

	Raychem 3BTV2-CT типті, 230 В, 9 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	205

	TTm 140TS моделіндегі, қуаты 140 кВА/100 кВт, АВР жүйесі, жақтауға орнатылған генераторы, кіріктірілген отын багы, аккумулятор батареясы және контроллері бар дизель-генератор
	дана
	1

	АВР-3-250-2 типті, есепке алу құрылғысынсыз, екі кірісі бар үш фазалы 250 А автоматты резервті қосу құрылғысы, өлшемі 1200×1000×250 мм: ВА99 250 А автоматты ажыратқышы – 2 дана, ПМ12 250 А магниттік іске қосқышы – 2 дана, РКФ-8 фазаларды бақылау релесі – 2 дана, 220 В жарықдиодты матрица – 2 дана, ВА47 1P 6 А автоматты ажыратқышы – 2 дана
	жиынтық
	1


ЗУ-2 өлшеу қондырғысы
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Номиналды қуаты 160 кВА, жоғары кернеу жағындағы кернеуі 6(10) кВ, төменгі кернеу жағындағы кернеуі 0,4 кВ, жоғары кернеу жағындағы номиналды тогы 15,4 А, төменгі кернеу жағындағы номиналды тогы 231 А, IP23 қорғаныс дәрежесі бар КТПН 160/6(10)-0,4 кВ типті майлы трансформаторы бар трансформаторлық қосалқы станция
	жиынтық
	1

	ШР1 тарату шкафы
	дана
	1

	ШУЭО электрмен жылытуын басқару шкафы
	жиынтық
	1

	LEADER LED 200 прожекторы, қуаты 205 Вт, IP66 қорғаныс дәрежесі
	дана
	8

	ВВГ 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	36

	ВБбШвнг 3×4 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	1 240

	ВБбШвнг 5×4 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	1 415

	ВБбШв 5×10 (ок)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	265

	ВБбШвнг 5×25 (мк)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	135

	ВБбШвнг 5×35 (мк)-0,66 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	335

	ВБбШвнг 5×95 (мк)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	35

	ВВГнг 5×120 (мс)-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	15

	ВВГнг 3×2,5 (ок)-0,66 маркалы, 3 талсымды, кернеуі 0,66 кВ күштік кабель
	м
	30

	КВБбШвнг 5×2,5-1 маркалы, 5 талсымды, кернеуі 1 кВ бақылау кабелі
	м
	35

	Raychem 10QTVR2-CT типті, 230 В, 38 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	170

	Raychem 8BTV2-CT типті, 230 В, 25 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	25

	Raychem 5BTV2-CT типті, 230 В, 16 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	626

	Raychem 3BTV2-CT типті, 230 В, 9 Вт/м өздігінен реттелетін қыздыру кабелі
	м
	205

	TTm 140TS моделіндегі, қуаты 140 кВА/100 кВт, АВР жүйесі, жақтауға орнатылған генераторы, кіріктірілген отын багы, аккумулятор батареясы және контроллері бар дизель-генератор
	дана
	1

	АВР-3-250-2 типті, есепке алу құрылғысынсыз, екі кірісі бар үш фазалы 250 А автоматты резервті қосу құрылғысы, өлшемі 1200×1000×250 мм: ВА99 250 А автоматты ажыратқышы – 2 дана, ПМ12 250 А магниттік іске қосқышы – 2 дана, РКФ-8 фазаларды бақылау релесі – 2 дана, 220 В жарықдиодты матрица – 2 дана, ВА47 1P 6 А автоматты ажыратқышы – 2 дана
	жиынтық
	1


Мұнайлы қабат объектілерінің тізбесі
№ 50, 51, 52, 54, 55 мұнай ұңғымалары
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Опрос парағына сәйкес, қуаты 25 кВА майлы трансформаторы бар, сыртқы қондырғыға арналған тұйық, КТПН 25/6/0,4 кВ, УХЛ-1 типті бір трансформаторлы қосалқы станция
	жиынтық
	5

	Фонтандық арматураны басқару станциясы (СУФА), электр жабдықтары
	жиынтық
	5

	Іске қосу-қорғау аппаратурасы және АВР жүйесі бар резервтік дизельдік электр станциясы
	жиынтық
	5

	БДР тарату қалқаны
	жиынтық
	5

	ШАУР электрмен жылыту шкафы
	дана
	5

	№ 1 ШРН тарату шкафы
	дана
	5

	Биіктігі H = 24,3 м, найзағайдан қорғау құрылғысы бар сыртқы жарықтандыру прожекторлық діңгегі
	дана
	5

	ЖО-04-400-001 типті, ДНаТ-400-6 шамы бар прожектор
	дана
	15

	Биіктігі H = 24,3 м жеке орнатылатын найзағай қабылдағыш
	дана
	5

	Дизельдік электр станциясы
	дана
	5

	0,4 кВ төмен вольтті жиынтық құрылғысы (НКУ)
	дана
	5

	Жобаға сәйкес мұнай ұңғымасы жабдығының жерге тұйықтау жүйесі
	дана
	5

	РЛНД-400 үш полюсті айырғышы
	дана
	5

	АС-95 мм² маркалы болат-алюминий сымды 6 кВ әуе электр беру желісі
	м
	294

	ВВГнг 5×10 мм² күштік кабелі
	м
	125

	ВБбШвнг 3×2,5 мм² күштік кабелі
	м
	875

	ВБбШвнг 3×4 мм² күштік кабелі
	м
	1 950

	ВБбШвнг 3×6 мм² күштік кабелі
	м
	1 400

	ВБбШвнг 5×6 мм² күштік кабелі
	м
	550

	ВБбШвнг 5×10 мм² күштік кабелі
	м
	125


АГЗУ-1, АГЗУ-2, АГЗУ-3 электр жабдықтарының тізбесі
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Номиналды қуаты 40 кВА, жоғары кернеуі 6 кВ, төменгі кернеуі 0,4 кВ, жоғары кернеу кірісі әуе желісімен, төменгі кернеу шығысы кабельмен орындалған, майлы трансформаторы бар сыртқы қондырғыға арналған трансформаторлық қосалқы станция
	жиынтық
	3

	Іске қосу-қорғау аппаратурасы және АВР жүйесі бар резервтік дизельдік электр станциялары
	жиынтық
	3

	Трансформатор-40/6/0,4 кВ УХЛ-1
	жиынтық
	3

	ШРН-1 тарату шкафы
	жиынтық
	3

	ШРН-2 тарату шкафы
	жиынтық
	3

	ШРН-3 тарату шкафы
	жиынтық
	3

	ЯВЗ-31-1 типті, сақтандырғышсыз, 100 А-ге дейінгі рубильнигі бар жәшік, IP54, 380 В
	дана
	9

	ЖО-04-400-001 типті, ДНаТ шамына арналған, қуаты 400 Вт, IP54 прожектор
	дана
	18

	ДНаТ 400-6 типті, жоғары қысымды натрий шамы, қуаты 400 Вт
	дана
	24

	У615А типті, IP54 клеммалық қорабы
	дана
	9

	КГ-3×2,5 мм² маркалы, резеңке оқшаулағышы бар мыс талсымды иілгіш кабель
	км
	0,045

	ВВГнг 3×2,5 мм² маркалы, ПВХ оқшаулағышы және қабығы бар, жанғыштығы төмен күштік кабель
	км
	0,135

	ВВГнг 4×1,5 мм² маркалы, ПВХ оқшаулағышы және қабығы бар күштік кабель
	км
	2,88

	ВВГнг 5×1,5 мм² маркалы, ПВХ оқшаулағышы және қабығы бар күштік кабель
	км
	0,54

	ВВГнг 5×2,5 мм² маркалы, ПВХ оқшаулағышы және қабығы бар күштік кабель
	км
	0,129

	ВВГнг 5×16 мм² маркалы, ПВХ оқшаулағышы және қабығы бар күштік кабель
	км
	0,24

	ВБбШвнг-1 3×2,5 мм² маркалы, ПВХ оқшаулағышы мен қабығы, толтырмасы және броні бар мыс талсымды күштік кабель
	км
	3,0

	ВБбШвнг-1 5×2,5 мм² маркалы, ПВХ оқшаулағышы мен қабығы, толтырмасы және броні бар мыс талсымды күштік кабель
	км
	3,5

	ВБбШвнг-1 5×16 мм² маркалы, ПВХ оқшаулағышы мен қабығы, толтырмасы және броні бар мыс талсымды күштік кабель
	км
	0,9

	ВВГнг 5×35 мм² маркалы, ПВХ оқшаулағышы мен қабығы бар, жанғыштығы төмен, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	км
	0,24

	ПВ-3 1×16 мм² маркалы, сары-жасыл түсті ПВХ оқшаулағышы бар иілгіш мыс жерге тұйықтау сымы
	км
	0,1


18Ц су ұңғымасының электр жабдықтарының тізбесі
	Электр жабдықтарының атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Опрос парағына сәйкес, қуаты 25 кВА майлы трансформаторы бар, сыртқы қондырғыға арналған тұйық, КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 типті бір трансформаторлы қосалқы станция
	жиынтық
	1

	ШАУР электрмен жылыту шкафы
	дана
	1

	ЭЦВ сорғысын басқару шкафы
	дана
	1

	Биіктігі H = 24,3 м, найзағайдан қорғау құрылғысы бар сыртқы жарықтандыру прожекторлық діңгегі
	дана
	1

	Биіктігі H = 24,3 м жеке орнатылатын найзағай қабылдағыш
	дана
	6

	0,4 кВ төмен вольтті жиынтық құрылғысы (НКУ)
	дана
	6

	Жобаға сәйкес мұнай ұңғымасы жабдығының жерге тұйықтау жүйесі
	дана
	6

	РЛНД-400 үш полюсті айырғышы
	дана
	6

	АС-95 мм² болат-алюминий сымды 6 кВ әуе электр беру желісі
	км
	6,8

	ВВГнг 5×10 мм² маркалы, мыс талсымды, ПВХ оқшаулағышы мен қабығы, толтырмасы және броні бар, кернеуі 1 кВ күштік кабель
	м
	120


Тазарту құрылғысын қабылдау камерасы, газ сепараторы және табиғи газды бақылау-есепке алу торабы
Газды бақылау-есепке алу торабы
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Басқару жүйесі (Control System)
	дана
	1

	Электрмен жылыту жүйесі (Heat Tracing)
	дана
	1

	Ду200 электр жетегі бар бекіту-реттеу арматурасы (клапан)
	дана
	3

	Ду400 электр жетегі бар бекіту-реттеу арматурасы (клапан)
	дана
	2


Дренаждық сыйымдылық
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	ЕП-16 сорғысының электр қозғалтқышы
	дана
	2


Операторлық
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Операторлықтың электр қондырғылары
	кешен
	1


Дожимдық компрессорлық станция және ауа-азот компрессорлық станция
Компрессорлық қондырғы
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Басқару жүйесі (Control System)
	дана
	3

	Электрмен жылыту жүйесі (Heat Tracing)
	дана
	3

	Майлау майының қыздырғышы (Compressor Lube Oil Heater)
	дана
	3

	Компрессордың алдын ала майлау сорғысының электр қозғалтқышы (Compressor Pre-lube Pump Driven Motor)
	дана
	3

	Қозғалтқыштың майлау майы мен салқындатқыш сұйықтығын қыздырғыш (Engine Lube Oil & Coolant Heater)
	дана
	3

	Газ салқындатқыш желдеткішінің электр қозғалтқышы (Gas Cooler Fan Motor)
	дана
	3

	Қозғалтқыштың салқындатқыш сұйықтығын салқындату желдеткішінің электр қозғалтқышы (Engine Coolant Cooler Fan Motor)
	дана
	3


Ауа-азот компрессорлық станциясы
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Азот желісіне арналған ВЭК 75/13 П бұрандалы компрессоры
	дана
	2

	Ауа желісіне арналған ВЭК 37/10 П бұрандалы компрессоры
	дана
	2

	Қосалқы жабдық
	дана
	1


Дренаждық сыйымдылық
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	ЕП-25 сорғысының электр қозғалтқышы
	дана
	1


Реагентті (коррозия ингибиторын) мөлшерлеу блогы
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Реагент айдау сорғысы
	дана
	1

	Миксер-араластырғыш
	дана
	1

	Сыйымдылықты жылыту жүйесі
	дана
	1

	Су сыйымдылығы мен сорғыларға арналған блоктық-модульдік контейнер
	кешен
	1

	Операторлықтың электр қондырғылары
	кешен
	1


Тұрақты газ конденсатының құбыржолы
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	MOV-001 электр жетегі бар ысырма
	дана
	1

	ЕП-03 дренаждық сыйымдылығының электр жетегі
	дана
	1

	М1 прожекторлық діңгегі
	дана
	1

	М2 прожекторлық діңгегі
	дана
	1

	TJB1 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB2 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB3 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB4 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB5 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB6 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB7 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	ША-2 автоматика шкафы
	жиынтық
	1


Тұрақсыз конденсат құбыржолы
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	СИК-ГК алаңдары
	жиынтық
	1

	Құбыржолды жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	Дренаждық сыйымдылықтың электр жетегі
	жиынтық
	1

	Электр жетегі бар ысырма
	жиынтық
	1

	Электр жетегі бар ысырма
	жиынтық
	1

	М5 прожекторлық діңгегі
	дана
	1

	М6 прожекторлық діңгегі
	дана
	1


Промыселдік газ суының дренаждық сыйымдылығы
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Н-03 дренаждық сыйымдылығының батырмалы сорғысы
	дана
	1

	Құбыржолды электрмен жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	Жарықтандыру жүйесі
	жиынтық
	1


ЦППНГ/ДНС алаңы
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Тұрақты газ конденсатына арналған блоктық-модульдік контейнер
	жиынтық
	1

	ХV-001 электр жетегі бар ысырма
	дана
	1

	ESDV-01/02 электр жетегі бар ысырма
	дана
	1

	Құбыржолды электрмен жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	Жарықтандыру жүйесі
	жиынтық
	1

	MOV-002 электр жетегі бар ысырма
	дана
	1

	М1 прожекторлық діңгегі
	дана
	1

	М2 прожекторлық діңгегі
	дана
	1

	TJB1 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB2 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB3 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB4 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB5 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB6 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB7 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB8 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB9 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB10 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB11 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	TJB12 құбыржолын жылыту жүйесі
	жиынтық
	1

	ША-1 автоматика шкафы
	жиынтық
	1

	БПУ-05.01 бағдарламалық басқару блогы
	жиынтық
	2


Ілеспе мұнай газының газ құбыры
Крандық торап
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Басқару жүйесі (Control System)
	дана
	1

	Электрмен жылыту жүйесі (Heat Tracing)
	дана
	1

	Ду200 электр жетегі бар бекіту-реттеу арматурасы (клапан)
	дана
	3

	ПКУ бақылау-есепке алу торабы
	кешен
	1


Газ шығынын өлшеу жүйесі, сүзгі-сепаратор және алау қондырғысы
СИРГ газ шығынын өлшеу жүйесі
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Ағындық хроматографы бар ультрадыбыстық шығын өлшегіш
	қондырғы
	1

	Аппараттық бөлме
	дана
	1

	Электрмен жылыту жүйесі (Heat Tracing)
	дана
	1

	Ду200 электр жетегі бар бекіту-реттеу арматурасы (клапан)
	дана
	1

	КТП-6/0,4 кВ, 160 кВА трансформаторлық қосалқы станция
	жиынтық
	1


Алау қондырғысы
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	Шығын өлшегіш
	дана
	2

	Тұтандыру блогы
	дана
	1


Мультифазалық сорғы станциясы
	Жабдықтың атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	XFER 1670M3 типті, қуаты 150 кВт электр қозғалтқышы
	дана
	1

	XFER 1060X типті, қуаты 93 кВт электр қозғалтқышы
	дана
	1

	ВБШвнг-LS 4×150 маркалы күштік кабель
	км
	0,4

	ШР-1, 0,4 кВ тарату шкафы
	жиынтық
	1




Тапсырыс беруші:                                                                     	Орындаушы:
«Өріктау Оперейтинг» ЖШС                                          
 Өндіріс жөніндегі директор

___________________  Ж.М.Кулжанов 				______________ 


№ _________   Шартқа     № 2   Қосымша   «___» ______________  ж .     ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК   Электр, энергия тарату   және  реттеу жабдықтарына техникалық қызмет көрсету  және  ағымдағы жөндеу қызметтерін көрсетуге  бойынша    (   Ор талық  Ө р ік тау кен орнының   электр жабдықтарына сервистік қызмет көрсету )     Осы Техникалық ерекшелікке № 1  Қ осымшада қызмет көрсетілуге жататын объектілер мен  жабдықтардың тізбесі көрсетілген.   Осы Техникалық ерекшелік    Орталық   Ө р ік тау кен орнын ы   объектілеріндегі электр  жабдықтарына техникалық қызмет  көрсету және ағымдағы жөндеу қызметтерін көрсетуді  көздейді.     1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР   1.1. Қызметтер көрсету саласы   Орталық   Ө р ік тау кен орнын ы   Қазақстан   Республикасының Ақтөбе облысы Мұғалжар  ауданының аумағында, Ақтөбе қаласынан оңтүстікке қарай 2 50   км қашықтықта орналасқан.   Осы мұнай - газды өңірдің аумағында бұған дейін Жаңажол (шығысқа қарай 1 5   км), Кеңқияқ  (солтүстікке қарай 5 2   км), Әлібекмола (солтүстік - шығысқа қарай 2 3   км) және Қожасай  (оңтүстік - батысқа қарай 7 – 8 км) мұнай және газ кен орындары ашылып,  қазіргі   уақытта  игерілуде.   Орташа жылдық температура −40 ° C - тан +40 ° C - қа дейін өзгереді.   1.1.1. ЦППНГ (мұнай мен газды бастапқы дайындау цехы) электр жабдықтарына сервистік  қызмет көрсету;   1.1.2.  Орталық   Ө р ік тау кен орнын ы   мұнайлы бөлігі объектілерінің электр жабдықтарына  сервистік қызмет көрсету: № 50, 51, 52, 54, 55 ұңғымалары; АГЗУ - 1, АГЗУ - 2, АГЗУ - 3; 18Ц; №  58Г, 59Г, 60Г, 61Г, 62Г, 63Г ұңғымалары, У - 3, У - 4 (ұңғыма сағалары, технологиялық алаңдар),  сондай - ақ ГСП, № 3 БКТ ҚС - 6/0,4 кВ, 2×1000 кВА , СИК - ГК, СИРГ объектілері, ретрансляторлар  мен байланыс блок - бокстары; кабельдік кірмелері және тігілген полиэтиленнен жасалған  кабельдік өтпелері бар кернеуі 6 кВ әуе электр беру желілері;   1.1.3. Мұнай және газ құбырларының электрхимиялық қорғау (ЭХҚ) жүйелерінің күштік электр  жабдықтарына сервистік қызмет көрсету;   1.1.4. «Солтүстік - Батыс», «Ретранслятор, У - 3» бағыттарындағы кернеуі 6 кВ мұнай  кәсіпшілігінің әуе электр беру желілеріне сервистік қызмет көрсету;   1.1.5.  Мұнай мен газды бастапқы дайындау цехы   (ЦППНГ)   операторлық ғимаратының және  ( ДКС - ВАКС )   операторлық ғимаратының электр жабдықтарына сервистік қызмет көрсету.   Қызмет   көрсетілетін жабдықтың жұмыс режимі  –   тәулік бойы.     2. ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚҰРАМЫ   Орындаушы Тапсырыс беруші бекіткен жоспарлы - алдын алу жөндеу (ЖАЖ) кестелеріне сәйкес  осы Техникалық ерекшелікке № 1 қосымшада көрсетілген жабдықтардың барлық түрлері  бойынша электрлік, электр тарату және реттеу жабдықтарына, оның ішінде 110/35/6 кВ  ҚС - ның,  МГБДЦ - нің және  Орталық   Ө р ік тау кен орнын ы   объектілерінің жабдықтарына техникалық  қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу қызметтерін көрсетуге міндетті.   Орындаушы қызмет көрсетілетін жабдықтың үздіксіз және апатсыз жұмысын қамтамасыз етуге  міндетті.   2.1. Қызметтер құрамына мыналар кіреді:   2.1.1. Жабдықты көзбен шолып тексеру;   2.1.2. Жабдықтың жекелеген тораптары мен құрамдас бөліктерін реттеу;  

