# Приложение №2 к договору  № ______

# от «___» _________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры

(Сервисное обслуживание электрооборудования ПС-110/35/6 кВ "Урихтау", электрооборудования месторождения Урихтау, вахтового лагеря и промышленной базы

ТОО "Урихтау Оперейтинг")

Перечень объектов и оборудования подлежащих обслуживанию указан в Приложении №1 к данной технической спецификации.

Данная техническая спецификация предполагает оказание услуг технического обслуживания и текущего ремонта электрооборудования:

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Область оказания Услуг.

Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 году, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе. В 2015 году открыто месторождение Восточный Урихтау и месторождение Южный Урихтау.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (7-8 км юго-западнее).

Среднегодовые температуры разнятся между -40 и +40 С.

1.1. Сервисного обслуживания электрооборудования ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации;

1.2. Сервисного обслуживания двух ВЛ110 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» до ОРУ-№3; и ОРУ-№4 ТОО «Жанажольская ГТЭС» протяженностью 8,3 км каждая;

1.3. Сервисного обслуживания электрооборудования на территории ОРУ-№3 и ОРУ-№4               ТОО «Жанажольская ГТЭС» принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг»;

1.4. Сервисного обслуживания электрооборудования ДНС (дожимной насосной станции);

1.5.Сервисного обслуживания электрооборудования нефтяных скважин месторождения Восточного Урихтау ВУ-1; ВУ-2; ВУ-3; ВУ-4; ВУ-5; ВУ-6; ВУ-7; ВУ-8; ВУ-9; ВУ-10; АГЗУ № 4, на скважине и воздушной линии электропередач напряжением 6 кВ с кабельными вставками и переходами из сшитого полиэтилена;

1.6. Сервисное обслуживание солнечной электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт, включая инверторное оборудование, распределительные устройства, системы мониторинга и подключения к общей сети электроснабжения.

1.7. Сервисное обслуживание электрооборудования ПУН (пункт учета нефти) с воздушной отпайкой ВЛ-6 кВ с проводом марки АС-95;

1.8. Сервисное обслуживание электрооборудования блока осушки газа, компрессорной, воздух КИП, азотной установки, АГРС на площадке ДНС;

1.9. Сервисного обслуживания нефтепромысловых воздушных линии электропередач ВЛ- 6 кВ  «Урихтау»;

1.10. Сервисного обслуживания силового электрооборудования ЭХЗ (электрохимической защиты) нефте и газопроводов;

1.11. Сервисное обслуживание электрооборудования КУУГ (коммерческого узла учета газа) на месторождении «Кожасай» ТОО «Казахойл Актобе» с воздушными линиями электропередачи напряжением 6 кВ.

1.12. Сервисное обслуживание электрооборудования вахтового лагеря и промышленной базы «Урихтау».

1.13. Сервисное обслуживание электрооборудования операторной ДНС и пожарного депо «Урихтау».

Режим работы обслуживаемого оборудования — круглосуточный.

2. Состав Услуг

Исполнитель  должен оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры (услуги по обслуживанию электрооборудования   ПС 110/35/6 кВ, ДНС и объектов месторождения, вахтового лагеря и промышленной базы, согласно Графикам по планово-предупредительному ремонту, утвержденным Заказчиком по всем видам оборудования, которые указаны в Приложении №1 к технической спецификации (перечень оборудования и материалов передаваемые для обслуживания), а также обеспечить их бесперебойную и безаварийную работу.

Сервисное обслуживание электрооборудования включает в себя следующие виды работ:

2.1. Визуальный осмотр;

2.2. Регулировка отдельных составных частей оборудования;

2.3. Проверка смазочных устройств, смена и наполнение смазки, смазка подшипников на электродвигатель;

2.4. Очистку и обтирку оборудования;

2.5. Планово-предупредительный ремонт (далее ППР) и сервисное обслуживание, работы по восстановлению работоспособности высоковольтных линий электропередач напряжением 110 кВ;   2.6. ППР и сервисное обслуживание электрооборудования вахтового лагеря и промышленной базы «Урихтау»;

2.7. Оперативное диспетчерское управление вышеперечисленных существующих и планируемых объектов (круглосуточно);

Исполнитель обязан проводить уборки, очистки от травы и снега территории обслуживаемых объектов с привлечением снегоуборочной техники;

2.8. Выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций на объектах месторождений и вахтового лагеря и промышленной базы исполнитель обязуется исполнять ремонтные работы при аварийных ситуациях за свой счет и надлежащим образом ликвидировать аварийную ситуацию в срок не более 24 часов. Восстановление аварийного запаса дизельного топлива (по сезону) на резервной дизельной электростанции вахтового поселка в случаях отключения основного электроснабжения и перехода на резервное питание.

2.9.Ежедневный контроль за работой силовых трансформаторов ПС-110/35/6 кВ «Урихтау», контроль за уровнем трансформаторного масла, равномерной нагрузкой и работой силовых трансформаторов с произведением замеров температуры, а также контроль за давлением элегаза в элегазовых выключателях 110кВ и трансформаторах тока 110кВ;

2.10. ППР и техническое обслуживание наружного и аварийного освещения на ПС 110/35/6 кВ;

2.11. Текущий ремонт - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей с частичной разборкой согласно графика ППР (график ППР составляет и представляет Заказчик);

2.12. Исполнитель берет на себя затраты по поверке и организации поверки всех средств измерений, установленных на обслуживаемых объектах, не относящихся к техническому учету электрической энергии;

2.13. Исполнитель обязан обеспечить бесперебойную работу всех средств измерений, производить профилактические работы, техническое обслуживание и ремонт вышедших из строя средств измерений;

2.14. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние всех средств измерений.

2.15. Выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций;

2.16. Исполнитель обязан в процессе оказания Услуг соблюдать требования безопасности в области промышленной безопасности, охраны труда и ООС;

В услуги также входит:

2.17. Иные работы по техническому обслуживанию электрооборудования ПС 110/35/6 кВ, ДНС и объектов месторождения, вахтового лагеря и промышленной базы, которые не указаны в настоящей технической спецификации, но должны быть оказаны в целях их нормальной работы.

  - Участие в пуско-наладочных работах при приемке в эксплуатацию вновь вводимого электрооборудования.

  - Выполнение планово-предупредительных ремонтов (ППР) магистральных линий ВЛ-6 кВ фидеров №109 и №212 с заменой существующей вязки проводов на двойное крепление (рессорную вязку).

3. Требования к персоналу Исполнителя.

3.1. Обеспечивать медицинское обслуживание, а также транспортировку Персонала Исполнителя на место оказания Услуг и обратно;

3.2. Постоянно поддерживать строгую производственную и трудовую дисциплину и порядок среди Персонала Исполнителя, а также не допускать наличие и употребление алкогольных напитков, наркотических или иных подобных средств в местах оказания Услуг;

3.3. Производить в разумный, согласованный Сторонами срок отстранение от оказания Услуг, замену или доставку дополнительных сотрудников Персонала Исполнителя, согласно указанию Заказчика, при наличии любой обоснованной причины и/или по требованию любого компетентного государственного органа Республики Казахстан. Лицо, отстраненное от работ, не может быть допущено к работам без предварительного письменного разрешения Заказчика;

3.4. Обеспечить свой персонал средствами коллективной и индивидуальной защиты;

3.5. Принять на себя всю ответственность и оградить Заказчика от ответственности по любым искам, требованиям или решениям суда любого характера за Персонал Исполнителя в отношении заработной платы, выплат пособий, возмещению убытков, ущерба, причиненного жизни и здоровью, компенсаций, пенсий, дополнительных льгот и налогов, расходов и любых иных выплат, возмещение, которые могут причитаться Персоналу Исполнителя;

3.6. Исполнитель несет полную ответственность за последствия несчастных случаев, так же в случае возникновения аварийных ситуаций и аварий при выполнении работ Исполнителем, допущенных персоналом Исполнителя;

3.7. Режим работы персонала, указанного в пункте 5 настоящего раздела - вахтовый по 15 дней с 12 часовыми рабочими сменами;

3.8. Перечень обслуживающего персонала в одной вахте должно быть не менее: 7 человек.

А) Инженер-электрик (бакалавр, магистр) или техник-электрик - 1 человек;

Б) Электромонтеры оперативного обслуживания электроустановок - 2 человека.

В) Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 4 человека.

Квалификация (квалификационные требования к специалистам):

А) Инженер-электрик (бакалавр, магистр) или техник-электрик, имеющий высшее профильное (энергетическое) или среднее специальное техническое образование и V группу по электробезопасности, стаж работы не менее 5 лет;

Б) Электромонтеры оперативного обслуживания электроустановок — работники, имеющие высшее профильное (энергетическое) или среднее специальное техническое образование и группу по электробезопасности не ниже IV, стаж работы не менее 3 лет.

В) Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования — работники, имеющие среднее специальное техническое образование и группу по электробезопасности не ниже III, стаж работы не менее 3 лет.

  - В случае необходимости оказания услуг, предусмотренных настоящей Технической спецификацией и устранения неисправности работы энергетического оборудования другими специалистами, не указанными в настоящей Технической спецификации, Исполнитель представляет таких специалистов без требования дополнительной оплаты;

4.  Техническая оснащенность:

Исполнитель должен иметь в наличии собственную или арендованную передвижную высоковольтную лабораторию для проведения испытаний и измерений в полевых условиях.

- Мегаомметр класс точности - 0,5 предел измерений 0-10 гОм (500В, 2500В)  - 2 шт.

- Высоковольтная установка кл. точности-0,5; предел измерений 0-70 кВ        - 1 шт.

- Установка для испытания жидких диэлектриков кл. точности -0,5 предел

измерений от 0-90 кВ                                                                                             - 1 шт.

- Мост постоянного тока кл. точности -0,5; предел измерений-999,99 Ом        - 1 шт.

- Прибор для проверки ЭХЗ (электрохимической защиты) класс точности- 0,2;

Предел измерений – U=255В, I=25-100А                                                             - 1 шт.

- Вольтамперфазометр цифровой класс точности – 0,5; предел измерений

0,01-750В, 0,04-40А                                                                                                - 1 шт.

- Измеритель сопротивления заземления класс точности -0,5; предел измерений

От 0,12-20 кОм                                                                                                        - 1 шт.

- Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль», класс точности -2,0; предел

Измерений -40 кА, 0-200 Ом                                                                                 - 1 шт.

- Мультиметр класс точности – 0,5                                                                         - 2 шт.

- Многофункциональный тестер класс точности -1,0; предел измерений

От 0-480 В, 50мОм                                                                                                 - 1 шт.

- Прибор кабельный (трассоискатель), рабочая частота – 815 Гц, 8 кГц,82 кГц

50/60 Гц, непрерывная работа – 40 часов, периодическая работа- 82 часа

динамический диапазон – 126 дБ                                                                         - 1 шт.

- Аппарат испытания диэлектриков электрической прочности изоляции силовых кабелей из сшитого полиэтилена высоким напряжением сверхнизкой частоты (0.1Гц 0.01Гц); (СНЧ, VLF) и повышенным постоянным напряжением до 36 кВ     -1шт.

- Микромилликилоомметр диапазон измеряемых сопротивлений для перечисленного электрооборудования очень широкий и лежит в пределах от 10-5 до 105 Ом, а диапазон силы измерительных токов – от 10-3 до 600А и более-1 шт.

- Тепловизор переносной – 1 шт.

Режим работы оборудования - круглосуточный. При этом, в случае необходимости проведения работ, предусмотренных настоящей Технической спецификацией, и устранения неисправности работы электрооборудования другими специалистами, не указанными в настоящей Технической спецификации, Исполнитель представляет таких специалистов без требования дополнительной оплаты.

5. Дополнительные требования

5.1. Исполнитель принимает от Заказчика по акту приёма-передачи объекты и оборудование, указанные в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации и расположенные на территории месторождения Урихтау. С момента подписания акта приёма-передачи Исполнитель несёт ответственность за сохранность принятого имущества и обеспечивает его надлежащее техническое состояние в пределах обязательств, предусмотренных Договором. По окончании срока действия Договора Исполнитель обязан возвратить Заказчику указанные объекты и оборудование по акту приёма-передачи в исправном (работоспособном) состоянии с учётом естественного износа.

5.2. Исполнитель обязан обеспечить наличие и исправное состояние оборудования, инструментов, приспособлений и средств защиты, необходимых для качественного и безопасного оказания услуг, в том числе электросварочного и газосварочного оборудования, слесарных и монтажных инструментов и ключей, лестниц, специальных приспособлений, указателей напряжения соответствующего класса, диэлектрических бот и перчаток, а также иных необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты.

5.3. Обеспечение связи персонала Исполнителя с объектами месторождения осуществляется Заказчиком в соответствии с нормами, принятыми в ТОО «Урихтау Оперейтинг». Обеспечение связи с центральным офисом Исполнителя и его структурными подразделениями осуществляется Исполнителем самостоятельно и за счёт собственных средств.

5.4. Исполнитель за счёт собственных средств обеспечивает снабжение запасными частями, расходными материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми для проведения планово-предупредительного ремонта, технического обслуживания и ремонта оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации. В том числе Исполнитель самостоятельно приобретает и обеспечивает наличие сварочных электродов, кислорода, пропана для газорезательного оборудования, а также электрозащитных средств и приспособлений, необходимых для выполнения работ, включая электрозащитные коврики, диэлектрические перчатки и боты, указатели высокого напряжения (УВН) на классы напряжения 6–110 кВ и переносные заземления для воздушных линий электропередачи напряжением 6–110 кВ. Все перечисленные средства, материалы, инструменты и приспособления предоставляются Исполнителем за свой счёт и без дополнительного возмещения расходов со стороны Заказчика.
5.5. Исполнитель самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает питание и проживание всего своего персонала на месторождении Урихтау.

5.6. В период оказания услуг персонал Исполнителя, предусмотренный настоящей Технической спецификацией, должен находиться на территории месторождения Урихтау. По согласованию с Заказчиком персонал Исполнителя может проживать в общежитии вахтового лагеря Заказчика при условии заключения отдельного договора аренды на возмездной основе.
5.7. В случае возникновения аварии либо реальной угрозы её возникновения Исполнитель обязан без дополнительной оплаты со стороны Заказчика обеспечить необходимое количество работников и специалистов для оперативного принятия мер по локализации и устранению аварии или угрозы её возникновения.

5.8. Исполнитель обязан за счёт собственных средств обеспечить наличие и готовность к использованию специальной техники, необходимой для выполнения всего объёма работ, предусмотренного настоящей Технической спецификацией, включая: автогидроподъёмник (АГП); ямобур; автокран; грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4, предназначенный для перевозки персонала, оборудования и грузов по дорогам с различными типами покрытия, а также по бездорожью; дизель-генератор для временного обеспечения электроэнергией собственных нужд оборудования подстанции ПС-110/35/6 кВ в случае аварийной ситуации.

Обеспечение и использование указанной спецтехники, включая её доставку, эксплуатацию и необходимое обслуживание, осуществляются за счёт Исполнителя. Дополнительное возмещение соответствующих расходов Заказчиком не производится.
5.9. После заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику структурную схему энергетической службы, включающую инженерно-технический и оперативный персонал, с указанием численности работников, их распределения по участкам и ответственных лиц по каждому участку.
5.10. Исполнитель принимает в собственность отходы, образующиеся в процессе оказания услуг, в том числе огарки сварочных электродов и отработанное трансформаторное масло. Передача отходов Исполнителю оформляется соответствующим актом. Исполнитель за счёт собственных средств обеспечивает сбор, вывоз и передачу указанных отходов для утилизации или обезвреживания в установленном порядке. Порядок передачи отходов и перехода права собственности на них определяется Договором.

5.11. Исполнитель обязан содержать в чистоте переданные ему на обслуживание территории, здания и сооружения, обеспечивать уборку прилегающих территорий в пределах установленной зоны ответственности, а также поддерживать переданные объекты в надлежащем санитарном и техническом состоянии.

6. Требования к ремонту оборудования

6.1. Диагностика оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации, с целью выявления неисправностей и определения необходимого объёма ремонтных работ выполняется специалистами Исполнителя.

6.2. Исполнитель за счёт собственных средств несёт расходы на перемотку электродвигателей, приобретение запасных частей и расходных материалов, проведение ежемесячного сервисного обслуживания, профилактических мероприятий и ремонта оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации. К расходным запасным частям относятся части и детали оборудования, замена которых предусмотрена техническим паспортом или иной документацией производителя на соответствующее оборудование. К расходным материалам относятся материалы, не являющиеся составными частями оборудования, но необходимые для проведения его технического обслуживания, профилактики и ремонта, а также для оказания услуг в соответствии с настоящей Технической спецификацией. Исполнитель также за свой счёт обеспечивает доставку оборудования, требующего ремонта, до сервисного центра и его обратную доставку на месторождение Урихтау.

6.3. После проведения ремонта Исполнитель обязан проверить работоспособность оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации, и провести его тестирование продолжительностью 3 (три) часа на территории Заказчика с участием представителей Заказчика. Результаты проверки и тестирования должны подтверждать работоспособность оборудования и возможность его дальнейшей эксплуатации по назначению.
6.4. Все поставляемые Исполнителем запасные части и расходные материалы должны соответствовать техническим характеристикам и требованиям производителя соответствующего оборудования.

| Заказчик ТОО «Урихтау Оперейтинг» Директор по производству _______Кулжанов Ж.М. | Исполнитель _________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Технической спецификации.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

(является Актом приема-передачи)

| № | Наименование оборудования / объекта | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень электрооборудования ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» входит: |  |  |  |
| 1 | Трансформатор силовой трехфазный 110 кВ ТМТН-6300/110-У1 | шт. | 2 |
| 2 | Элегазовый выключатель колонкового типа 110 кВ ВГП-110-40/2500У | шт. | 3 |
| 2 | Открытое распределительное устройство ОРУ- 110 кВ | к-т | 1 |
| 3 | Открытое распределительное устройство ОРУ-35 кВ кВ | к-т | 1 |
| 4 | Закрытое распределительное устройство ЗРУ- 6 кВ | к-т | 1 |
| 5 | Разъединитель трехполюсный с полимерными изоляторами, с двумя ножами заземления с двигательным приводом ПДС РГП-СЭЩ-э2-11-110/1250 УХЛ1 | шт. | 8 |
| 6 | Разъединитель трехполюсный с полимерными изоляторами, с одним ножом заземления с двигательным приводом ПДС РГП-СЭЩ-э1-11-110/1250 УХЛ1 | шт. | 2 |
| 7 | Трансформатор напряжения ЗНГА-110-11-УХЛ1 | шт. | 6 |
| 8 | Трансформатор тока 110 кВ ТГФМ-110-11-0,2/5Р/5Р/5Р-200-400-800/5 У1 | шт. | 12 |
| 9 | Ограничитель перенапряжения полимерный110 кВ ОПНп11-110 кВ/77/10/650 | шт. | 6 |
| 10 | Заземлитель однополюсный 110 кВ ЗОН-СЭЩ-11-110 УХЛ1 с приводом | шт. | 2 |
| 11 | Ограничитель пер. полимерный 110 кВ ОПНп11-110кВ/56/10/550-111-УХЛ1О | шт. | 2 |
| 12 | Ячейка КРУ-К07 КТЗ ХЛ1 (КВ/КВ) в блочном исполнении совмещенн с ОПУ | к-т | 1 |
| 13 | Сборное блочно модульное здание с системой отопления, освещения, вентиляции, Кондиционирования пожарно-охранной сигнализацией, с санузлом КРУ-БМ | шт. | 13 |
| 14 | КРУ-6кВ из 23 шкафов серии КМ-1КФи с вакуумными выключателями Siemens 2500 31.5кА на вводах и секционном выключателе, Siemens 1250А, 25 кА на отходящих линиях. Блоки защиты Mikom Agile. Трансформаторы напряжения марки 3х3НОЛП. Счетчики А1805. В комплекте шинный мост и два шинных ввода, согласно однолинейной схемы V-KO-04181-200-601-0S.R1 КМ1-КФ | к-т | 1 |
| 15 | Шкаф собственных нужд типа ШСН 0,4 кВ из пяти шкафов, двухсекционный с АВР, без UPS ШСНО- 0,4 кВ | к-т | 1 |
| 16 | Шкаф управления оперативным током ШУОТ-Б-80 У4, 80А:150А/ч: Uвх-380в; Uвых \=220В: напольное исполнение, IP32 | шт. | 1 |
| 17 | Шкаф из панелей №8,9 РПН трансформатора Т1, Т2 без учета регулятора напряжения ЭРНТ-1М РПН трансформаторов Т1, и Т2 | шт. | 1 |
| 18 | Шкаф №11 трансформатора напряжения 110 кВ TV1G (TV2G) | шт. | 1 |
| 19 | ТСН отдельностоящий с трансформатором ТМ 160/6-0,4 кВ ШТСН-308-630 | шт. | 2 |
| 20 | ОПУ – 8 со шкафами релейной защиты | к-т | 1 |
| 21 | Шкаф центральной сигнализации (ЦС) из панелей №6,7 с устройством микропроцессорным типа БМЦС-01, заводской номер 365 | шт. | 1 |
| 22 | Шкаф 1Р (2Р). Шкаф дифференциальной защиты и резервной защиты трансформатора Т1(Т2) с терминалами Mikom Agile, заводской номер 366, 367 | шт. | 2 |
| 23 | Шкаф учета №10 заводской номер 368 | шт. | 1 |
| 24 | Шкаф №12 линии 35 кВ (W2Н) с терминалом Mikom Agile | шт. | 1 |
| 25 | Шкаф №12 линии 35 кВ (БСК) с терминалом Mikom Agile | шт. | 1 |
| 26 | Выключатель элегазовый типа ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ 1 с приводом ПЭМ-2 с встроенными трансформаторами тока Ктт=50/100/150/200/300/600/5 | шт. | 5 |
| 27 | Разъединитель трехполюсный РГПЗ-СЭЩ-2-111-35/1000 с УХЛ1 с приводом ПДС-СЭЩ с двумя заземляющими ножами с полимерными изоляторами | шт. | 8 |
| 28 | Разъединитель трехполюсный РГПЗ-СЭЩ-1-111-35/1000 с УХЛ1 с приводом ПДС-СЭЩ с одним заземляющим ножом с полимерными изоляторами | шт. | 4 |
| 29 | Ограничитель перенапряжения нелинейный полимерный ОПНп35/40,5/10 /550-111-УХЛ1 | шт. | 6 |
| 30 | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-35 111 УХЛ 1 | шт. | 6 |
| 31 | Аппарат управления оперативным током в комплекте с аккумулятором АСУТ М2/40/220-УХЛ 1 | шт. | 1 |
| 32 | Шкаф защиты трансформатора 110/35/6 кВ | шт. | 2 |
| 33 | Многофункциональный счетчик электрической энергии 1805RL-P4G- DW-4 0,5S 4-х проводная | шт. | 8 |
| 34 | Измерительный преобразователь пер. тока без вторичного прибора У854/5ЭС | шт. | 20 |
| 35 | Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный Альфа | шт. | 20 |
| 36 | Источник питания ЕХ3000 RT | шт. | 2 |
| 37 | Батарея 3000 ЕХВ | шт. | 2 |
| 38 | Телекоммуникационная стойка | шт. | 2 |
| 39 | Телефонный аппарат Раnasonic KX-TS2352 CABW | шт. | 1 |
| 40 | Панель телемеханики блочная 2 шкафа ПРК-2-01 | шт. | 11 |
| 41 | Ящик соединительный ЯС-2 | шт. | 1 |
| 42 | Шкаф УСПД RTU-327 заводской номер 009602 |  |  |
| 43 | Оборудование SKADA | к-т | 1 |
| 44 | Шкаф контроллера SKADА V-8-0501-6-100-101 заводской номер 281 | шт. | 1 |
| 45 | Шкаф сервера SKADА V-8-0501-6-100-101 заводской номер 282 | шт. | 1 |
| 46 | Контроллер двухпроводной линии связи для подключения адресных устройств типа С2000-КД-2И | шт. | 1 |
| 47 | Преобразователь интерфейса RX-232/RS485 с гальванической развязкой | шт. | 1 |
| 48 | Блок сигнально-пусковой адресной, для управления исполнительными устройствами сигнализации оповещения и управления эвакуацией С2000-СП исп02 | шт. | 1 |
| 49 | Блок развликательно изолирующий «Бриз» | шт. | 1 |
| 50 | Дымовой оптико электронный ИП-212-31А | шт. | 10 |
| 51 | Извещатель пожарно ручной ИПР 513 3АМ | шт. | 2 |
| 52 | Кнопка тревожно адресная С2000-КТ версия 1 | шт. | 1 |
| 53 | Звуковой пожарный оповещатель ТОН-1С-24 | шт. | 3 |
| 54 | Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП24 | шт. | 1 |
| 55 | Аккумулятор свинцово-кислотный не обслуживаемый «DELTA» | шт. | 2 |
| 56 | Кабель Герда КИК 2х2х1 ОЛ | м | 102 |
| 57 | Щит пожарный деревянный с комплектующими изделиями | к-т | 1 |
| 58 | Блок ограничителей перенапряжения 110 кВ ЗЕР2 096-3РF41-3RE1 ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1 | шт. | 18 |
| 1. Перечень объектов по ДНС (дожимной насосной станции). |  |  |  |
| Здание операторной ДНС. |  |  |  |
| 1 | Низковольтное комплектное устройство ввода электроэнергии с АВР напольного исполнения ШУ-К -8602Р-В-0-45740-31 У3 | к-т | 1 |
| 2 | Щит распределительный напольного исполнения 230/400В ГРЩ | к-т | 1 |
| 3 | Шит распределительный навесного исполнения на 36 модулей ШРН-36-074 У2 | к-т | 1 |
| 5 | Шит распределительный навесного исполнения на 24 модуля ШРН-24-074 У2 | к-т | 2 |
| 6 | Шит распределительный навесного исполнения на 12 модулей ШРН-24-074 У2 | к-т | 1 |
| 7 | Ящик с главной заземл. шиной из медной полосы 4х40 на 20 присоединен. ГЗЩ | к-т | 1 |
| 8 | Ящик с главной заземл. шиной из медной полосы 4х40 на 10 присоединен. ГЗЩ | к-т | 2 |
| 9 | Ящик с понижающим распределительным трансформатором ЯРТП-0,25-24У3 | к-т | 1 |
| 10 | Выключатель однополюсный одноклавишн., наружной установки 10А, 250В IP44 | шт. | 3 |
| 11 | Выключатель однополюсный одноклавишн., наружной установки 10А,250В IP20 | шт. | 19 |
| 12 | Выключатель однополюсный двухклавишн., наружной установки 10А,250В IP20 | шт. | 5 |
| 13 | Выключатель однополюсный трехклавишн., наружной установки 10А,250В IP20 | шт. | 1 |
| 14 | Розетка штепсельная одноместная с заземл. к-ом 250ВIном-16А(цвет белый) | шт. | 43 |
| 15 | Розетка штепсель одноместная с заземл. к-ом 250ВIном-16А(цвет красный) | шт. | 108 |
| 15 | Светильник подвесной, для трубчатых люминисцентных ламп ЛПО46-2х18 | шт. | 2 |
| 16 | Светильник подвесной, для трубчатых люминисцентных ламп ЛПО46-2х36 | шт. | 46 |
| 17 | Светильник настенный, для ламп общего освещения ЛББ 58-40-001 | шт. | 6 |
| 18 | Светильник настенный, для ламп общего освещ. бытовых помещ. НБО 18-60 | шт. | 5 |
| 19 | Светильник настенный горизонталь для, открытой проводки НИКО-Н-11-100 | шт. | 3 |
| 20 | Светильник подвесной пылезащищенный ЛСП-16-2х18-101 УХЛ4 | шт. | 4 |
| 21 | Светильник эвакуационный время аварийной работы не менее 1часа U21 | шт. | 2 |
| 22 | Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ-18 | шт. | 13 |
| 23 | Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ-30 | шт. | 101 |
| 24 | Лампа люминисцентная ртутная низкого давления ЛБ-40 | шт. | 7 |
| 25 | Стартер для люминисцентных ламп 20С-127-2 | шт. | 13 |
| 26 | Стартер для люминисцентных ламп 80С-220-2 | шт. | 108 |
| 27 | Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-3х2,5мм2 | км. | 1, 530 |
| 28 | Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-3х4мм2 | км. | 0,025 |
| 29 | Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-4х2,5мм2 | км. | 0,050 |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х2,5мм2 | км. | 0,020 |
| 31 | Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х4 мм2 | км. | 0,007 |
| 32 | Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х10 мм2 | км. | 0,014 |
| 33 | Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией ВВГ-5х95 мм2 | км. | 0,005 |
| 34 | Кабель контрольный с медн. жилами ПХВ изоляцией КВВГнг-4х2,5мм2 | км. | 0,030 |
| 35 | Провод с медн. многопроволочной жилой повыш. гибкости ПВ-3 1х6 мм2 | км. | 0,185 |
| 36 | Провод с медной многопроволочн. жилой повыш. гибкости ПВ-3 1х16мм2 | км. | 0,185 |
| Площадка ДНС. |  |  |  |
| 1 | Низковольтное комплектное устройство 0,4 кВ напольного исполнения 380 В с трехфазными автоматическими выключателями | к-т | 1 |
| 2 | Взрывозащищенное низковольтное комплектное устройство 0,4м кВ навесного исполнения 380В с трехфазными автоматическими выключателями | к-т | 2 |
| 3 | Шит распределительный навесного исполнения 380В, с трехфазными автоматическими выключателями ввода 63А и отходящими автоматами | к-т | 1 |
| 4 | Взрывозащищенный щит распределительный навесного исполнения 380В 50 Гц с трехфазными автоматическими выключателями ввода 32- 40А с отход авт. | к-т | 2 |
| 5 | . Шит распределительный навесного исполнения 380В с трехфазными автоматическими выключателями ввода 32А с отходящими автоматами | к-т | 1 |
| 6 | Устройство комплектное низковольтного управления и распределения энергии с рубильником навесной РУСМВ 103-40АОА УХЛ1 | шт. | 4 |
| 7 | Устройство комплектное низковольтного управления и распределения энергии с автоматическим выключателем 100А РУСМВ 109-32АО УХЛ1 | шт. | 4 |
| 8 | Лампа натриевая высокого давления мощностью 400 Вт, ДНаТ-400 | шт. | 16 |
| 9 | Лампа натриевая высокого давления НАТ.Л-70 | шт. | 32 |
| 10 | Светильник настенный горизонтальный для открытой проводки с лампой накаливания 75 Вт, НИКОН-11-75 УХЛ1 | шт. | 9 |
| 11 | Светильник подвесной с люминисцентными лампами 36 Вт ЛПО46-2х36 | шт. | 31 |
| 12 | Светильник потолочный с люминисцентными лампами 36 Вт ЛПО46-2х36 | шт. | 10 |
| 13 | Светильник потолочный с лампой накаливания 60 Вт, НБО18-60-002 | шт. | 2 |
| 14 | Светильник консольный для наружного освещения с лампой накаливания мощностью 200 Вт с защитным стеклом из поликарбоната НКУ01-200 | шт. | 22 |
| 15 | Стартер для люминисцентной лампы 36 Вт, ЛБ36-2 | шт. | 6 |
| 16 | Розетка штепсельная двухполюсная одноместная для скрытого монтажа | шт. | 20 |
| 17 | Выключатель однополюсный с клавишным приводом 6 А,250В брызгозащ. | шт. | 24 |
| 18 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ ВБбШнг-5х50 мм2 - 0,250 км |  |  |
| 19 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ ВБбШнг-5х70 мм2 - 0,320 км. |  |  |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х25 мм2 - 0,300 км. |  |  |
| 21 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х16 мм2 - 0,250 км. |  |  |
| 22 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х10 мм2 - 0,440 км. |  |  |
| 23 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг -5х6 мм2 - 0,516 км. |  |  |
| 24 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-5х4 мм2 - 0,946 км. |  |  |
| 25 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-5х2,5 мм2 - 0,135 км. |  |  |
| 26 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-4х10 мм2 - 0,285 км. |  |  |
| 27 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-4х4 мм2 - 0,671 км. |  |  |
| 28 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х70 мм2 - 0,161 км. |  |  |
| 29 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х10 мм2 - 0,240 км. |  |  |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х6 мм2 - 0,062 км. |  |  |
| 31 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х4 мм2 - 1,171км. |  |  |
| 32 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией пониженной горючести с защитным покровом на напряжение 1 кВ, ВБбШнг-3х2,5 мм2 - 0,741км. |  |  |
| 33 | Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение 1 кВ, марки ВВнг-LS -5х70 мм2 - 0,08км. |  |  |
| 34 | Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение 1 кВ, марки ВВнг-LS -5х4 мм2 - 0,096км. |  |  |
| 35 | Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение 1 кВ, марки ВВнг-LS -5х2,5 мм2 - 0,007км. |  |  |
| 36 | Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение 1 кВ, марки ВВнг-LS -4х2,5 мм2 - 0,03км. |  |  |
| 37 | Кабель силовой с медными жилами, изоляцией с оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением на напряжение 1 кВ, марки ВВнг-LS -3х2,5 мм2 - 0,22км. |  |  |
| 38 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией, в оболочке из ПХВ пластиката пониженной горючести, напряж. 1кВ, ВВГнг-5х2,5 мм2 - 0,215км. |  |  |
| 39 | Кабель силовой с медными жилами, с ПХВ изоляцией, в оболочке из ПХВ пластиката пониженной горючести, напряж. 1кВ, ВВГнг-3х2,5 мм2 - 0,114 км. |  |  |
| 40 | Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией пониженной горючести, с защитным покровом типа БбШв, марки КВБбШнг-4х2,5 мм2 - 0,861км. |  |  |
| 41 | Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией, в оболочку из ПХВ композицией, пониженной пожароопасности, с низким дымо-и газовыделением, напряжением 1кВ, КВВГнг- LS сечением 4х2,5 мм2 - 0,020км. |  |  |
| 42 | Кабель силовой гибкий с медными многопроволочными жилами, с резиновой изоляцией, в резинов. оболочке напряжен. 1 кВ, марки КГ-ХЛ- 3х4 мм2 - 0,056 км. |  |  |
| 43 | Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести, повышенной гибкости, марки ПуГВнг сечением 1х6 мм2 - 0,115 км. |  |  |
| 44 | Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, повышенной гибкости марки ПуГВнг- LS сечением 1х50 мм2 - 0,010 км. |  |  |
| 45 | Пост управления кнопочный, 2 кнопки (пуск, стоп) переключатель выбора режима (местный, дистанционный) общепромышленного исполнения | шт. | 1 |
| 46 | Пост управления кнопочный взрывозащищ. 2ЕхdIIAT2, марки ПВК-22 | шт. | 10 |
| 47 | Переключатель пакетный на номинальный ток 25А, взрывозащищенный | шт. | 8 |
| 48 | Ящик однофидерный с рубильником на напряжение 220 В, 100А, ЯВЗ-22-1 | шт. | 2 |
| 49 | Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 Вт, навесного исполнения на U- первичные обмотки 220В вторичной обмотки 42В, ЯТП-0,25 220/42 | шт. | 1 |
| 50 | Ящик с понижающим трансформатором мощностью 250 Вт, навесного исполнения на U- первичные обмотки 220В вторичной обмотки 48В, ЯТП-0,25 220/48 | шт. | 1 |
| 51 | Провод медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей марки МГ сечением 1х6 мм2 | м | 95 |
| 52 | Провод медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей марки МГ сечением 1х10 мм2 | м | 5 |
| 53 | Провод медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей марки МГ сечением 1х16 мм2 | м | 5 |
| 54 | Концевая муфта наружной установки, для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 25, 35, 50мм2 без брони с болтовыми наконечниками напряжением 1 кВ, марки 5ПКТп-1-25/50(Б) | шт. | 3 |
| 55 | Концевая муфта наружной установки, для 5-ти жильных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 70 мм2 без брони с болтовыми наконечниками напряжением 1 кВ, марки 5ПКТп-1-70/120(Б) | шт. | 3 |
| 56 | Взрывозащищенное устройство заземления автоцистерн, для наливных пунктов 2ЕхdIIАТ2 типа УЗА-2МК | шт. | 4 |
| 57 | Ящик управ-я освещением с фотореле IP54, I ном 40А, ЯУО9602-3674У3 | шт. | 1 |
| 58 | Провод с медной жилой с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, повышенной гибкости сечением 1х16 мм2, марки ПуГВнг-LS - 0,005 км. |  |  |
| 59 | Щиток осветительный взрывозащищенный на ном напряжение 380В, ном ток 25А, без вводного автоматического выключателя с 6-ю однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях типа ЩСВ-200БУ1 | шт. | 2 |
| Площадка ДНС (насосные станции и блок сепарации нефти. |  |  |  |
| 1 | Блок насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом ЦНСн-13-245 с электродвигателями АВ-200М2, мощностью Р-37 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный) | к-т | 2 |
| 2 | Блок насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом ЦНСн-13-175 с электродвигателями мощностью Р-30 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный) и электродвигателя подпорного насоса мощностью 7,5 кВт с ПЗА согласно проекта расширения ДНС | к-т | 2 |
| 3 | Блок насосной станции внутренней перекачки с насосным агрегатом и электродвигателями мощностью Р-37 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный) согласно проекта расширения ДНС | к-т | 2 |
| 4 | Электроосвещение, светильники взрывозащищенные - 10 шт. |  |  |
| Площадка ДНС (блок сепарации нефти) |  |  |  |
| 1 | Светильник с натриевой лампой типа ДНаТ, для освещения наружных установок с защитной решеткой в комплекте с ПРА и муфтой для установки на трубу d25мм, для диапазона от 60 до+ 50Сº ВАДВ 1- НАТ.Л.70Т-УХЛ1 | шт. | 17 |
| 2 | Светильник для натриевого типа ДНаТ, для освещения наружных установок с защитной решеткой в комплекте с ПРА и элементом для крепления на стену для диапазона от 60 до+ 50Сº ВАДВ 1- НАТ.Л.70Н-УХЛ1 | шт. | 8 |
| 3 | Лампа натриевая высокого давления НАТ.Л 70 | шт. | 20 |
| 4 | Коробка взрывозащищенная в корпусе из алюминиевого сплава с защитным покрытием с 3-мя кабельными вводами на боковой поверхности коробки, для трубной проводки с условным проходом трубы 25мм в комплекте с уплотнителями кабельных вводов, для соединения проводников сечением до 4 мм2, для диапазона температур от – 60 до + 50Сº 1ЕхdIICT, IP65 типа КЗВ 245-25х3-В1,5 | шт. | 21 |
| 5 | Коробка взрывозащищенная в корпусе из алюминиевого сплава с защитным покрытием с 4-мя кабельными вводами на боковой поверхности коробки, для трубной проводки с условным проходом трубы 25мм в комплекте с уплотнителями кабельных вводов, для соединения проводников сечением до 4 мм2, для диапазона температур от – 60 до + 50Сº 1ЕхdIICT, IP65 типа КЗВ 245-25х4-В1,5 | шт. | 3 |
| 6 | Переключатель пакетный на номинальный ток 25А, с двумя кабельными вводами ВК-Л-ВЭЛЗ-М20-Ехе снизу с климатическим исполнениемХЛ1, IP65 | шт. | 3 |
| 7 | Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией и оболочкой не распространяющее горение марки ВВГнг -1 кВ, сечением 3х2,5 мм2 - 0,115 км. |  |  |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией и оболочкой не распространяющее горение марки ВВГнг -1 кВ, сечением 4х2,5 мм2 - 0,007 км. |  |  |
| 9 | Кабель силовой с медными жилами с ПХВ изоляцией и оболочкой не распространяющее горение марки ВВГнг -1 кВ, сечением 5х2,5 мм2 - 0,016 км. |  |  |
| Площадка ДНС (блок реагентного хозяйства). |  |  |  |
| 1 | Коробка клеммная взрывозащищенная 2ЕхеIIBTЗ на 4 зажима с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 19,03 мм и с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 14,25 мм | шт. | 1 |
| 2 | Провод для заземления медный гибкий, с ПХВ изоляцией ПВ3 -1х6 мм2 - 0,03 км. |  |  |
| 3 | Наконечник кабельный медный для кабелей с мед. жилами ПВ-4-М-УХЛ1 - 8 шт. |  |  |
|  | Площадка ДНС (площадка аварийного резервуара). |  |  |
| 1 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с 2-мя толкателями, для диапазона температур -40 до + 40 1ЕхdIIВТВ | шт. | 1 |
| 2 | Стойка для напольной установки группы аппаратов | шт. | 1 |
| 3 | Провод с медной жилой с изоляцией из ПХВ пластиката, повышенной гибкости на напряжения до 0,45 кВ в холодостойком исполнении, сечением 6 мм - 0,006 км. |  |  |
| 4 | Наконечник кабельный медный, для кабелей с медными жилами 6 мм2 | шт. | 8 |
| 5 | Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенного типа УЗА-2МК03 - 1 шт. Площадка ДНС (площадка дренажных емкостей). |  |  |
| 1 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с 2-мя толкателями, для диапазона температур от – 40 до + 40, 1ЕхdIIBTВ | шт. | 1 |
| 2 | Электродвигатель дренажного полупогружного насоса дренажной емкости – 55 кВт с пускозащитной аппаратурой взрывозащищенного исполнения | шт. | 1 |
| 3 | Электродвигатель дренажного полупогружного насоса дренажной емкости – 45 кВт с пускозащитной аппаратурой взрывозащищенного исполнения | шт. | 1 |
| 4 | Стойка для напольной установки группы аппаратов оцинкованная | шт. | 1 |
| 5 | Провод с медной жилой с изоляцией из ПХВ пластиката, повышенной гибкости на напряжения до 0,45 кВ в холодостойком исполнении, сечением 6 мм - 0,006 км. |  |  |
| 6 | Наконечние кабельный медный для кабелей с мед. жилами ПВ-4-М-УХЛ1 | шт. | 6 |
| 7 | Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенного типа УЗА-2МК03 | шт. | 1 |
| Площадка ДНС (факельное хозяйство). |  |  |  |
| 1 | Коробка клеммная взрывозащищенная 2ЕхеIIBTЗ на 3 зажима с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 19,03 мм и с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 14,25 мм | шт. | 2 |
| 2 | Коробка клеммная взрывозащищенная 2ЕхеIIBTЗ на 3 зажима с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диаметром 25,13 мм и с одним кабельным вводом, для бронированного кабеля диамет 14,25 мм, степень защиты IP66 | шт. | 2 |
| 3 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с 2-мя толкателями, для диапазона температур -40 до + 40 1ЕхdIIВТВ | шт. | 4 |
| 4 | Электродвигатель дренажного полупогружного насоса дренажной емкости – 55 кВт с пускозащитной аппаратурой взрывозащищенного исполнения | шт. | 4 |
| 5 | Стойка для напольной установки группы аппаратов | шт. | 3 |
| 6 | Провод с медной жилой с изоляцией из ПХВ пластиката, повышенной гибкости на напряжения до 0,45 кВ в холодостойком исполнении, сечением 6 мм2 - 0,032 км. |  |  |
| 7 | Наконечник кабельный медный, для кабелей с медными жилами 6 мм2 - 84 шт. |  |  |
| Площадка ДНС (БКТП-6/0,4 кВ № 1). |  |  |  |
| 1 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании, с масляными трансформаторами мощностью по 630 кВА, на номинальное напряжение, сторона ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН типа БМ КТП-П-2х630/6/0,4 кВ | к-т | 1 |
| 2 | Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., НКУ-0,4 кВ | к-т | 1 |
| 3 | Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., АНКУ-0,4 кВ | к-т | 1 |
| 4 | Шкаф управления электрообогревом ШУ31 | к-т | 1 |
| 5 | Шкаф управления электрообогревом ШУЭ2, ШУЭ3 | к-т | 2 |
| 6 | Шкаф управления установки осушки газа | к-т | 2 |
| 7 | Резервная дизельная электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР – 1 компл. |  |  |
| Площадка ДНС (БКТП-6/0,4 кВ № 2) |  |  |  |
| 1 | Комплектная двухтрансформаторная подстанция в блочно-модульном здании, с масляными трансформаторами мощностью по 630 кВА, на номинальное напряжение, сторона ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН - КТП-2х630/6/0,4 кВ | к-т | 1 |
| 2 | Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., НКУ-0,4 кВ | к-т | 1 |
| 3 | Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., АНКУ-0,4 кВ | к-т | 1 |
| 4 | Шкаф управления электрообогревом ШУЭ1 - 3 - 3 к-т. |  |  |
| Площадка ДНС (сооружения бытовой и дождевой канализации). |  |  |  |
| 1 | Провод с медной жилой и изоляцией из ПХВ пластиката повышенной гибкости на напряжение до 0,45 кВ в холодостойком исполнении ПВ-3- 6 мм2 - 0,003 км. |  |  |
| 2 | Наконечник кабельный медный, для кабелей с медн. жилами сеч 6 мм2 | шт. | 10 |
| 3 | Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенного типа УЗА-2МК06 | шт. | 5 |
| 4 | Сталь полосовая 4х25 мм - 0,070 км. |  |  |
| Площадка ДНС (насосная станция пожаротушения). |  |  |  |
| 1 | Блок насосной станции пожаротушения с насосным агрегатом и электродвигателями мощностью Р-90 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный) | к-т | 1 |
| 2 | Низковольтное комплектное устройство 0,4 кв., НКУ-0,4 кВ | к-т | 1 |
| 3 | Шкаф управления электрообогревом ШУ31 | к-т | 1 |
| Пожарное депо. |  |  |  |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощность 400 кВА, на номинальное напряжение сторона ВН-6 кВ, сторона НН- 0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН КТПН-400/6/0,4 кВ УХЛ-1 | компл | 2 |
| 2 | Щиток осветительный взрывозащищенный на номинальное напряжение 380В, ток 25А, без вводного автоматического выключателя с 6-ю однополюсными автоматическими выключателями на отходящих линиях типа ЩСВ-200БУ1 | шт. | 8 |
| - Низковольтное вводное комплектное устройство 0,4 кВ напольного исполнения 380 В С трехфазными автоматическими выключателями - 1 к-т. |  |  |  |
| 4 | Котел электрический отопительный с пуско-защитной аппаратурой *ЭВН-К-96* – 2 к-та |  |  |
| 5 | Электроводонагреватель с пуско-защитной аппаратурой ЭВАД-500/3,25 | к-т | 1 |
| 6 | Установка очистки воды ДВУ-1-2 (общ.мощность 7 кВт) | к-т | 1 |
| 7 | Насосная пожаротушения *Hydro MX 1/1 2CR 150-3-2 3x400V 50 Hz 98592551 с Q=90м3/час Н=50 м.в.с., Grundfos | к-т | 1 |
| 8 | Щит распределительный ЩР и ЩВ (вентиляция) | к-т | 7 |
| 9 | Компактная насосная станция Grundfos, Р=0,85 кВт | к-т | 1 |
| 10 | Циркуляционный насос Grundfos, Р=0,34 кВт | к-т | 1 |
| 11 | Электрообогрев резервуара и трубы, Р=17 кВт | к-т | 1 |
| 12 | Наружное освещение опоры 1М-17М светильники ЖКУ-250 | шт. | 17 |
| 13 | Прожекторы UMS-150с натриевыми лампами | шт. | 2 |
| 14 | Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236 | шт. | 76 |
| 15 | Врезные нагреватели типа НФ (пожарные резервуары) мощностью 4кВт | шт. | 4 |
| 16 | Тепловая завеса с электродвигателем, Р = 22 кВт | шт. | 6 |
| 17 | Кабельные линии КЛ-0,4 кВ общей протяженностью – 1,2 км. |  |  |
| Обустройство месторождения (сети связи). |  |  |  |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощность 25 кВа, на номинальное напряжение сторона ВН-6 кВ, сторона НН- 0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН КТПН-25/6/0,4 кВ УХЛ-1– «Ретранслятор-1» и «Ретранслятор-2» - 2 к-та. |  |  |
| 2 | Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести, с заполнен, бронир. на1 кВ ВБбШвнг - 5х4 мм2 - 0,045 км. |  |  |
| 3 | Втулка для защиты изоляции кабелей от механических повреждении об острые кромки торцов труб В42 УХЛ1 | шт. | 4 |
| 4 | Провод для заземления медный гиб, с ПХВ изоляцией ПВ-3-1х16 мм - 0,006 км. |  |  |
| 5 | Провод для медный гибкий неизолированный, для заземления брони кабелей сечением – 1х6 мм2 марки МГ - 0,002 км. |  |  |
| 6 | Наконечник кабельный медн, для кабелей с медными жилами сеч 4 мм2 | шт. | 20 |
| 7 | Сталь полосовая 4х40 мм Ст3псб, - 0,005 км. |  |  |
| 8 | Сталь полосовая 4х25 мм Ст3псб, - 0,03 км. |  |  |
| Площадка ДНС (инженерные сети). |  |  |  |
| 1 | Ящик управления освещением, IP54, I ном- 80А, ЯУО9602-3974У3 | шт. | 1 |
| 2 | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения энергии с рубильником, навесной Iном= 100А, 660В,50Гц, РУСМВ103 УХЛ1-32ОА - 5 шт. Коробка зажимов, взрывозащищенная, для соединения и разветвления гибких и бронированных кабелей IP65, температура окружающего воздуха от – 60 до + 50Сº Iном= 71А, 2ЕхвIТ5, КЗП5-71/30П- (ВК-42) х2(А)-(ВК-30) | шт. | 1 |
| 3 | Коробка зажимов, взрывозащищенная, для соединения и разветвления гибких и бронированных кабелей IP65, температура окружающего воздуха от – 60 до + 50Сº Iном= 41А, 2ЕхвIТ5, КЗП2-41/15П- (ВК-30) х1 (А)-(ВК-30) | шт. | 1 |
| 4 | Прожектор для натриевых ламп ДНаТ, IP54, ЖО- 04-400-01-ХЛ1 | шт. | 21 |
| 5 | Пост управления кнопочный взрывозащищенный Iном=10А, IP65, ПВК-15 | шт. | 1 |
| 6 | Лампа натриевая высокого давления 400 Вт, марки ДНаТ-400-6 | шт. | 21 |
| 7 | Кабель контрольный с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести, U- 0,66 кВ, марки КВВГнг-4х2,5 мм2 - 0,040 км. |  |  |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х4 мм2 - 0,110 км. |  |  |
| 9 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х6 мм2 - 0,272 км. |  |  |
| 10 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х10 мм2 - 0,320 км. |  |  |
| 11 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката понижен. горючести, бронированный, U-1 кВ, марки ВБбШвнг-5х16 мм2 - 0,035 км. |  |  |
| 12 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ из поливинилхлоридных композиций, на U- 1 кВ, марки ВВГнг-5х16 мм2 - 0,010 км. |  |  |
| 13 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючест на напряжение U- 1 кВ, марки ВВГнг-5х2,5 мм2 - 0,025 км. |  |  |
| 14 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пластиката пониженной горючести на напряжение 1 кВ. марки ВВГнг – 2х1,5 мм2 - 0,020 км. |  |  |
| 15 | Кабель гибкий с медными жилами марки КГ сечением 3х2,5 мм2 - 0,044 км. |  |  |
| 16 | Провод медный неизолир. гибкий, для заземления брони МГ-1х6 мм2 - 0,010 км. |  |  |
| Обустройство месторождения (воздушные и кабельные линии электропередач 6-110 кВ). |  |  |  |
| 1 | Воздушные линии электропередач (2 линии) ВЛ110 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» до ОРУ-№3; и ОРУ-№4 ТОО «Жанажольская ГТЭС» протяженностью - 8,3 км каждая. |  |  |
| 2 | Воздушные нефтепромысловые линии электропередач напряжением 6 кВ общей протяженностью воздушных линии ВЛ- 6 кВ - 17,05 км. |  |  |
| 3 | Воздушные линии электропередач напряжением 6 кВ – ЭХЗ (нефтепровод и газопровод) общей протяженностью - 50,5 км. |  |  |
| 4 | Кабельные линии 6 кВ общей протяженностью - 1,4 км. |  |  |
| 5 | Кабельные линии 110 кВ общей протяженностью - 1,8 км. |  |  |
| Перечень объектов нефтяной оторочки. |  |  |  |
| Перечень электрооборудования нефтяных скважин ВУ-1, ВУ-2, АГЗУ-4, СОД месторождения Восточный «Урихтау» |  |  |  |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 250 кВА (ВУ-1 и ВУ-2), на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН КТП-250/6/0.4 кВ УХЛ1 нефтяных скважин ВУ-1; ВУ-2 | к-т | 2 |
| 2 | Щит распределительный БДР | компл | 2 |
| 3 | Шкаф ШАУР (электрообогрев) | шт. | 2 |
| 4 | Шкаф распределительный ШРН №1 | шт. | 2 |
| 5 | Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом высотой Н= 24,3 метра | шт. | 2 |
| 6 | Прожекторы марки ЖО-04-400-001 с лампами ДНАТ-400-6 | шт. | 3 |
| 7 | Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра | шт. | 3 |
| 8 | Дизельная электростанция | шт. | 3 |
| 9 | Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ | шт. | 3 |
| 10 | Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта | шт. | 2 |
| 11 | Устройство для заземления автоцистерн УЗА-2МКО06 | шт. | 3 |
| 12 | Разъединитель РЛНД-1 -10Б/400 УХЛ1 с приводом ПР-2 УХЛ-1 | шт. | 3 |
| 13 | ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2 - 6 | м | 040 |
| 14 | Железобетонные опоры марки СНВС-110 согласно проекта |  |  |
| 15 | АГЗУ совмещенная с БДР | к-т | 1 |
| 16 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 400 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН КТП-400/6/0.4 кВ УХЛ1 - АГЗУ-4 СОД | к-т | 1 |
| 17 | Устьевой подогреватель нефти (печь подогрева нефти) с пускозащитной аппаратурой | шт. | 3 |
| 18 | Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой – 3 компл. |  |  |
| Нефтяные скважины №№ ВУ-3, ВУ-4, ВУ-5,ВУ-6, ВУ-7, ВУ-8, ВУ-9 и ВУ-10 |  |  |  |
| 1 | Комплектная однотрансформаторная подстанция типа КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая) с масляным трансформатором 25 кВа согласно опросного листа | компл | 5 |
| 2 | Станция фонтанной арматуры (СУФА) эл. оборудование | компл | 5 |
| 3 | Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР | компл | 5 |
| 4 | Щит распределительный БДР | компл | 5 |
| 5 | Шкаф ШАУР (электрообогрев) | шт. | 5 |
| 6 | Шкаф распределительный ШРН №1 | шт. | 5 |
| 7 | Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом высотой Н= 24,3 метра | шт. | 5 |
| 8 | Прожекторы марки ЖО-04-400-001 с лампами ДНАТ-400-6 | шт. | 12 |
| 9 | Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра | шт. | 5 |
| 10 | Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ | шт. | 5 |
| 11 | Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта | шт. | 5 |
| 12 | Разъединитель трехполюсный РЛНД-400 | шт. | 5 |
| 13 | ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2 - 6,8 км. |  |  |
| 14 | Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести с заполнением, бронированный на напряжение 1 кВ марки ВВГнг – 5х10 мм2 - 120 м. ВБбшвнг – 3х2,5мм2 - 800 м. ВБбшвнг - 3х4 мм2 - 1550 м. ВБбшвнг - 3х6 мм2 - 1200 м. ВБбшвнг - 5х6 мм2 - 350 м. ВБбшвнг - 5х10 мм2-105м. |  |  |
| 15 | Устьевой подогреватель нефти (печь подогрева нефти) с пускозащитной аппаратурой | шт. | 3 |
| Перечень электрооборудования ПУН (пункт учета нефти) на месторождении «Алибекмола» ТОО «Казахойл Актобе». |  |  |  |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 63 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН КТП-63/6/0.4 кВ УХЛ1 | к-т | 1 |
| 2 | Осветительное оборудование мачт освещения М1-М4 с молниеотводом | шт. | 4 |
| 3 | Резервная дизельная электростанция с пускозащитной аппаратурой и АВР | шт. | 1 |
| 4 | Заземление оборудования ПУН (пункта учета нефти» согласно проекта | к-т | 1 |
| 5 | Электродвигатель дренажного насоса с ПЗА 18,5 кВт | шт. | 1 |
| 6 | Электропривод МЭЗ-2 задвижки ЭЗ-2 | шт. | 1 |
| 7 | Электропривод МЭЗ-3 задвижки ЭЗ-3 | шт. | 1 |
| 8 | Электропривод МЭЗ-4 задвижки ЭЗ-4 | шт. | 1 |
| 9 | Электропривод МК-Н1 отсеченного клапана К-Н1 | шт. | 1 |
| 10 | Станция катодной защиты | шт. | 1 |
| Перечень электрооборудования блока осушки газа на площадке ДНС |  |  |  |
| 1 | Электропривод МЭЗ-1 задвижка ЭЗ-1 | шт. | 1 |
| 2 | Электропривод МЭЗ-Г1 задвижки ЭЗ-Г1 | шт. | 1 |
| 3 | Электропривод МК-6.1 регулирующего клапана МК-6.1 | шт. | 1 |
| 4 | Электропотребители системы технологических трубопроводов |  |  |
| 5 | Электрооборудование щита станций управления ЩСУ-УОГ установки осушки газа (включая потребителей собственных нужд блок-боксаУОГ) |  |  |
| 6 | Греющие кабели (электрообогрев) с терморегуляторами и распредкоробками – 0,15 км. |  |  |
| 7 | ШР-0,4кВ (с пускозащитной аппаратурой) |  |  |
| 8 | Кабели силовые 0,4 кВ (в т.ч. питающий) | м | 180 |
| 9 | Освещение (наружное и внутреннее) | шт. | 6 |
| 10 | Электрооборудование компрессора воздуха КИП ДНС: |  |  |
|  | - электрооборудование шкафа силового ШС компрессорной установкой (включая нагрузки вспомогательного оборудования и шкафа управления компрессорами) - 2 к-та - электродвигатель компрессора 11 кВт с силовым шкафом пускозащитной аппаратурой - 2 шт. - автоматический выключатель от 2-125 А - 6 шт. - электрообогрев технологических трубопроводов греющим кабелем - 220 м. - освещение, взрывозащищенные светильники ВЭЛАН - 10 шт. - КЛ-0,4 кВ - 0,49 км. |  |  |
| 11 | Электрооборудование Площадки АГРС: |  |  |
|  | - КТПН-6/0,4 кВ «АГРС», мощность трансформатора – 40 кВА - 1 к-т - линейный разъединитель РЛНД в комплекте с приводами - 1 к-т - шкафы 0,4 кВ СН, АСУ, СС и АПС - 4 к-та - резервная дизельная электростанция 16 кВА - 1 к-т. - освещение наружное, прожекторная мачта с прожектором СП400Л - 1 к-т. |  |  |
| 12 | Электрооборудование азотной установки: |  |  |
|  | - кабельная линия КЛ-6 кВ эл. двигателя 500 кВт &#x20; - 0,4 км. - высоковольтный электродвигатель азотной установки Р=500 кВт, 6 кВ - 1 к-т - шкаф управления электродвигателем 500 кВт, 6кВ (с пускозащитной аппаратурой) – 1 шт. - освещение наружное азотной установки, светильники взрывозащищенные - 6 шт. - электродвигатели вентиляторов охлаждения 0,75 кВт - 6 шт. - 0,1 км. |  |  |
| Крановые узлы газопровода ДНС-КУУГ |  |  |  |
| - КТПН-6/0,4 кВ в комплекте с трансформаторами до 40 кВА шт. 7 |  |  |  |
| Перечень электрооборудования на ОРУ-3 ТОО «Жанажольская ГТЭС» принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг». |  |  |  |
| 1 | Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1 | шт. | 2 |
| 2 | Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 50-100-200/5 | шт. | 3 |
| 3 | Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 300-600-1200/5 | шт. | 3 |
| 4 | Трансформатор напряжения элегазовый | шт. | 2 |
| 5 | Разъединитель трехполюсный полимерный изоляцией с двигательным приводом ПДС на гл. ножи, с ручным приводом ПР на ножи заземления на раме с опорными металлическими конструкциями типа РГПЗ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1 | шт. | 1 |
| 6 | Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами ручным приводом ПР РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1 | шт. | 3 |
| 7 | Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2 | шт. | 2 |
| 8 | Шкаф зажимов выключателя ШЭВ-120 | шт. | 2 |
| 9 | Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЭ 2607 015 | шт. | 2 |
| 10 | Шкаф зажимов ЯЗ-60 | шт. | 4 |
| 11. Прибор учета СЭТ – 4М. 03М шт. 1 |  |  |  |
| Перечень электрооборудования на ОРУ-4 ТОО «Жанажольская ГТЭС» принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг». |  |  |  |
| 1 | Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1 | шт. | 1 |
| 2 | Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 50-100-200/5 | шт. | 3 |
| 3 | Трансформатор напряжения элегазовый | шт. | 1 |
| 4 | Разъединитель трехполюсный полимерный изоляцией с двигательным приводом ПДС на гл. ножи, с ручным приводом ПР на ножи заземления на раме с опорными металлическими конструкциями типа РГПЗ-СЭЩ-1II-110/1250 УХЛ 1 | шт. | 1 |
| 5 | Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами ручным приводом |  |  |
| 6 | ПР РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1 | шт. | 1 |
| 7 | Блок ограничителей перенапряжения 110 ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1 | шт. | 3 |
| 8 | Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2 | шт. | 1 |
| 9 | Шкаф зажимов выключателя ШЭВ-120 | шт. | 2 |
| 10 | Шкаф зажимов ЯЗ-60 | шт. | 2 |
| 11 | Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЭ 2607 015 | шт. | 2 |
| 12 | Прибор для измерения параметров качества и учета электроэнергии типа РМ-296-U-5 ACDC-2AP-A1300-NS | шт. | 2 |
| 13 | Прибор учета СЭТ – 4М. 03М | шт. | 1 |
| Перечень объектов и оборудования вахтового поселка и промышленной базы: |  |  |  |
| 1 Внеплощадочные сети: |  |  |  |
| 1 | Комплектная трансформаторная подстанция. 2КТПН-400-6/04 кВ | компл. | 1 |
| 2 | Трансформатор серии ТМГ, силовой 3-х фазный понижающий с естественным масляным охлаждением ТМГ-400/6/0,4-У1 | шт. | 2 |
| 3 | Выключатель нагрузки переменного тока типа ВНР ВНА-10-630-12.5-Зу2 | шт. | 6 |
| 4 | Разъединитель серии PE-19, 3-х полюсный внутренней установки, с вырубными контактами ЗУ-19-41-31140-УХЛ3 | шт. | 2 |
| 5 | Высоковольтный токоограничивающий предохранитель ПКТ 103-10-50-20-У1 | шт. | 6 |
| 6 | Трансформатор тока Т-0.66-0.5 1000/5 | шт. | 6 |
| 7 | Счетчик активной электрической энергии Евро-Альфа А1800 | шт. | 2 |
| 8 | Вольтметр ЭВ0702 | шт. | 2 |
| 9 | Выключатель автоматический типа ВА57-39 | шт. | 4 |
| 10 | Выключатель автоматический типа ВА 57Ф35 | шт. | 7 |
| 11 | Резервная дизельная электростанция 275 кВА | шт. | 1 |
| 2 Перечень оборудования и материалов общежития №1: |  |  |  |
| 1 | Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-23-55 УХЛ4 | компл | 1 |
| 2 | Щиток освещения распределительный на 24 автомата ЩРВС-2х12УХЛ4 | компл | 2 |
| 3 | Выключатель автоматический на 16А АП50-ЗмТ | шт. | 1 |
| 4 | Светильник с люминесцентными лампами ARS/S236 | шт. | 76 |
| 5 | Светильник с лампами 15Вт NBL60-60 | шт. | 3 |
| 6 | Светильник с лампами 12Вт RKL160-1 | шт. | 86 |
| 7 | Светильник с лампами 12Вт RKL160-2 | шт. | 2 |
| 8 | Светильник с лампами 15Вт НБО06 | шт. | 4 |
| 9 | Светильник с лампами 15 Вт НСП11-1 | шт. | 2 |
| 10 | Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236 | шт. | 77 |
| 11 | Лампа люминесцентная 36 Вт | шт. | 164 |
| 12 | Лампа люминесцентная 18 Вт | шт. | 29 |
| 13 | Стартер | шт. | 154 |
| 14 | Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220 | шт. | 41 |
| 15 | Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220 | шт. | 1 |
| 16 | Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220 | шт. | 8 |
| 17 | Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 6А РШ-Ц-20-01-10/220 | шт. | 121 |
| 18 | Коробка У197УХЛ3 - 35 шт. Электроснабжение кондиционеров. |  |  |
| 19 | Щиток распределительный на 6 групп (1-но полюсных), 63А ЯРН 8501-380УХЛ4 | шт. | 2 |
| 20 | Провод с медными жилами сечением 10 мм2 марки ПВ | м | 50 |
| 21 | Кабель с медными жилами сечением 3х6мм2 марки ВВГ -066 | м | 170 |
| 22 | Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта | компл | 1 |
| 2. Перечень оборудования общежития №2: |  |  |  |
| 1 | Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-23-55 УХЛ4 | компл | 1 |
| 2 | Щиток освещения распределительный на 24 автомата ЩРВС-2х12УХЛ4 | компл | 2 |
| 3 | Автоматический выключатель АП-50 на 16 А | шт. | 1 |
| 4 | Светильник с 15Вт NBL60 | шт. | 3 |
| 5 | Светильник с 12Вт RKL160-1 | шт. | 14 |
| 6 | Светильник с 15Вт НБО06 | шт. | 4 |
| 7 | Светильник с 100 Вт НСП11-1*100 | шт. | 2 |
| 8 | Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236 | шт. | 76 |
| 9 | Лампа люминесцентная 36 Вт | шт. | 177 |
| 10 | Стартер | шт. | 177 |
| 11 | Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220 | шт. | 41 |
| 12 | Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220 | шт. | 1 |
| 13 | Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220 | шт. | 27 |
| 14 | Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 6А РШ-Ц-20-01-10/220 | шт. | 121 |
| 15 | Коробка У197УХЛ3 - 35 шт. Электроснабжение кондиционеров |  |  |
| 16 | Щиток распределительный на 6 групп (1-полюсных), 63А ЯРН 8501-380УХЛ4 | шт. | 2 |
| 17 | Провод с медными жилами сечением 10 мм2 марки ПВ | м | 50 |
| 18 | Кабель с медными жилами сечением 3х6мм2 марки ВВГ -066 | м | 170 |
| 19 | Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта |  |  |
| 3. Перечень оборудования КПП №1: |  |  |  |
| 1 | Щиток освещения ЯРН8501-4015УХЛ4 -1 ш |  |  |
| 2 | Кондиционер бытовой сплит-система Samsung N= 0,77 kW | шт. | 1 |
| 3 | Светильник с люминесцентными лампами ARS/S- 2*36Вт | шт. | 2 |
| 4 | Светильник с лампами светодиодная 15 Вт NBL61 E60 | шт. | 2 |
| 5 | Светильник с лампами светодиодная 15 Вт RKL160 | шт. | 2 |
| 6 | Лампа светодиодная 12 Вт Б220-230 | шт. | 4 |
| 7 | Лампа люминесцентная 36 Вт | шт. | 4 |
| 8 | Стартер | шт. | 4 |
| 9 | Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом РШ-ц-20—01-10/220 | шт. | 4 |
| 10 | Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220 | шт. | 5 |
| 11 | Провод ППВ сечением 3х2,5 мм2 | м | 18 |
| 12 | Провод ППВ сечением 2х2,5 мм2 | м | 40 |
| 4.Перечень оборудования КПП №2: |  |  |  |
| 1 | Щиток освещения ЯРН8501-4015УХЛ4 | шт. | 1 |
| 2 | Кондиционер бытовой сплит-система Samsung N= 0,77 kW | шт. | 1 |
| 3 | Светильник с люминесцентными лампами 2*36Вт | шт. | 2 |
| 4 | Светильник с лампами 15 Вт NBL61 E60 | шт. | 2 |
| 5 | Светильник с лампами 15 Вт RKL160 | шт. | 2 |
| 6 | Лампа светодиодная 15 Вт Б220-230 | шт. | 4 |
| 7 | Лампа люминесцентная 36 Вт | шт. | 4 |
| 8 | Стартер | шт. | 4 |
| 9 | Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом РШ-ц-20—01-10/220 | шт. | 4 |
| 10 | Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220 | шт. | 5 |
| 11 | Провод ППВ сечением 3х2,5 мм2 | м | 18 |
| 12 | Провод ППВ сечением 2х2,5 мм2 | м | 40 |
| 5. Перечень оборудования Административно-бытового корпуса: |  |  |  |
| 1 | Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-66 УЧЛ4 | компл | 1 |
| 2 | Шкаф распределительный напольной установки 250А, 380В с выключателем на отходящих линиях ВА51-31-63А,16А; ВА51-31-1-6*63А, с вводным выключателем ВА51-35 на 200А | компл | 1 |
| 3 | Шкаф распределительный напольной установки 250А, 380В с выключателем на отходящих линиях ВА51-31-63А,16А; ВА51-31-1-6*63А, с вводным выключателем ВА51-35 на 200А | компл | 1 |
| 4 | Щиток освещения на 12 автоматов - 1 компл. В том числе в 1 комплекте: ящик для автоматов ЩРНС-1*12УЧЛ4 – 1шт.; автомат на 10А ВА47-29; автомат на 16А ВА47-29 | шт. | 12 |
| 5 | Светильник с лампами 15Вт NBL60 | шт. | 3 |
| 6 | Светильник с лампами 12 Вт RKL160-1 | шт. | 14 |
| 7 | Светильник с лампами 12Вт НБО06 | шт. | 4 |
| 8 | Светильник с лампами 15 Вт НСП11-1 | шт. | 2 |
| 9 | Светильник с люминесцентными лампами 2 * 36 Вт ARS/S236 | шт. | 77 |
| 10 | Лампа люминесцентная 36 Вт | шт. | 154 |
| 11 | Лампа светодиодная 12 Вт Б220-230 | шт. | 23 |
| 12 | Стартер | шт. | 154 |
| 13 | Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220 | шт. | 41 |
| 14 | Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220 | шт. | 1 |
| 15 | Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220 | шт. | 88 |
| 16 | Коробка У197УХЛ3 | шт. | 35 |
| 17 | Провод с медными жилами сеч. 3*2,5-0,45 ППВ | м | 550 |
| 18 | Провод с медными жилами сеч. 2*2,5-0,45 ППВ | м | 500 |
| 19 | Провод с медными жилами сеч. 1*16-0,45 ПВ-3 | м | 12 |
| 20 | Кабель с медными жилами сеч. 3*10-0,66 ВВГ | м | 175 |
| 21 | Кабель с медными жилами сеч. 4*16-0,66 ВВГ | м | 3 |
| 22 | Кабель с медными жилами сеч. 5*6-0,66 ВВГ | м | 13 |
| 23 | Кабель с медными жилами сеч. 4*25-0,66 ВВГ -12 м. Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта |  |  |
| 6. Перечень оборудования котельной: |  |  |  |
| 1 | Кондиционер сплит-система «Samsung», N=0.77Kw | шт. | 1 |
| 2 | Щиток осветительный, на 4 группы ЯРН 8501-3802УЗБ | шт. | 1 |
| 3 | Ящик с понижающим трансформатором 250ВА ЯТП-0,25 | шт. | 2 |
| 4 | Светильник с лампами защищенном исполнении до 500Вт НСП-11-500 | шт. | 7 |
| 5 | Светильник с лампами в защищенном исполнении до 200Вт НСП-11-100 | шт. | 6 |
| 6 | Светильник переносной РВО-42 | шт. | 1 |
| 7 | Лампа светодиодная, мощностью 15Вт Г220-230 | шт. | 7 |
| 8 | Лампа светодиодная, мощностью 15Вт Г220-230 | шт. | 6 |
| 9 | Лампа светодиодная МО12-60 | шт. | 1 |
| 10 | Выключатель однополосный 220В, 6А РШ-ц-20-С-56-10/220 | шт. | 6 |
| 11 | Розетка двухполюсная с 3-м заземляющим контактом 220В, 10А РШ-ц-20-С-56-10/220 | шт. | 1 |
| 12 | Розетка двухполюсная 42В, 10А РШ-ц-20-С-56-10/42 | шт. | 4 |
| 13 | Муфта натяжная К804 У3 | шт. | 4 |
| 14 | Стойка К987 У3 | шт. | 4 |
| 15 | Анкер К676 У3 | шт. | 2 |
| 16 | Коробка ответвительная У 409 | шт. | 7 |
| 17 | Кронштейн У116 У3 | шт. | 14 |
| 18 | Проволока стальная оцинкованная d=6mm | м | 30 |
| 19 | Коробка ответвительная | шт. | 10 |
| 20 | Коробка монтажная | шт. | 4 |
| 21 | Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 3х2,5мм2 АВВГ-066 | м | 55 |
| 22 | Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5мм2 АВВГ-066 | м | 80 |
| 23 | Шкаф распределительный ПР 8501-073 с выключателем на вводе ВА51-35 на ном. ток до 250А; на отходящих линиях- 3-х полюсные выключатели ВА51-33 (10шт). | компл | 1 |
| 24 | Корпус БУР-1Н14 (металл. под 3ф счетчик) | шт. | 1 |
| 25 | Счетчик САЧу-И678МК СА4У | шт. | 1 |
| 26 | Шкаф управления сетевого насоса №1, 63А Я5131-3874УХЛ4 (раб) | шт. | 1 |
| 27 | Шкаф управления сетевого насоса №2, 63А Я5131-3874УХЛ4 (резервный) | шт. | 1 |
| 28 | Шкаф управления подпиточного насоса №1, 12.5А Я5129-3274УХЛ4 (раб) | шт. | 1 |
| 29 | Шкаф управления подпиточного насоса №2, 12.5А Я5129-3274УХЛ4 (резервный) | шт. | 1 |
| 30 | Шкаф управления циркуляционного насоса №1 и №2 , 32А Я5131-3674УХЛ (раб) | шт. | 1 |
| 31 | Шкаф управления циркуляционного насоса №2 , 32А Я5131-3674УХЛ (резервный) | шт. | 1 |
| 32 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3х16+1х10мм2 АВВГ-066 | м | 20 |
| 33 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х10мм2 АВВГ-066 | м | 20 |
| 34 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х6мм2 АВВГ-066 | м | 20 |
| 35 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х4мм2 АВВГ-066 | м | 10 |
| 36 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 4х2,5мм2 АВВГ-066 | м | 10 |
| 37 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5мм2 АВВГ-066 | м | 20 |
| 38 | Кабель контрольный, сеч. 7х1,5мм2 АКВВГ | м | 20 |
| 39 | Провод с алюминиевой жилой сеч. 16мм2 АПВ | м | 140 |
| 40 | Провод с алюминиевой жилой сеч. 10мм2 АПВ | м | 135 |
| 41 | Провод с алюминиевой жилой сеч. 6мм2 АПВ | м | 140 |
| 42 | Электродвигатель асинхронный SАН16092Н1У2 Р- 15 кВт 2920 об/мин циркуляционного насоса №1 и № 2 | шт. | 2 |
| 43 | Электродвигатель асинхронный АДМ 100L2НIY2 5,5 кВт 2850 об/мин подпиточного насоса №1 и № 2 | шт. | 2 |
| 44 | Электродвигатель топливного насоса АИМ 7/А4-IY 2,5H-0,55 кВт 3800 об/мин | шт. | 1 |
| 45 | Электродвигатель асинхронный А1С71А2У3 Р-0,37 кВт 2730 об/мин сетевого насоса №1 и № 2 | шт. | 2 |
| 46 | Электродвигатель асинхронный GYROS P-0,37 кВт 2840 об/мин | шт. | 2 |
| 7. Перечень оборудования насосной станции. |  |  |  |
| 1 | Щиток освещения на 4 группы ЯРН8501-54У1 | шт. | 1 |
| 2 | Светильник с лампой светодиодная НСП | шт. | 6 |
| 3 | Лампа накаливания мощностью до 100 Вт ГБ220-230-100 | шт. | 7 |
| 4 | Светильник с лампой светодиодная 15вт | шт. | 1 |
| 5 | Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220 | шт. | 1 |
| 6 | Розетка штепсельная 42В | шт. | 2 |
| 7 | Ящик с понижающим трансформатором 220/36В ЯТП-0,25-13У3 | шт. | 1 |
| 8 | Кабель силовой сеч. 3х2,5-0,66 АВВГ | м | 50 |
| 9 | Кабель силовой сеч. 3х4мм2 АВВГ | м | 35 |
| 10 | Электрический радиатор, мощностью 1кВт ПЭТ-4 | шт. | 4 |
| 11 | Светильник с встроенным аккумулятором «LUNA» | шт. | 1 |
| 12 | Ящик силовой 380В, 63 А IP54 ЯРП11-54У1 | шт. | 1 |
| 13 | Ящик управления 380В, 32А IP43 «Каскад» Р516 IP43 | шт. | 2 |
| 14 | Ящик управления I=10 A Я5111-3074-УХЛ4 | шт. | 2 |
| 15 | Кабель силовой, сеч.4х10-0,66 АВВГ | м | 30 |
| 16 | Кабель силовой, сеч.4х4-0,66 АВВГ | м | 20 |
| 17 | Кабель контрольный сеч.4х1,5мм2 АКВВГ | м | 50 |
| 18 | Коробка ответвительная РЗЦ-Ч-25 У3 | шт. | 8 |
| 19 | Сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 | компл | 2 |
| 20 | Кабель силовой сеч. 4х4-0,66 АВВГ | м | 15 |
| 21 | Кабель контрольный сеч.4х1,5мм2 АКВВГ | м | 60 |
| 22 | Коробка ответвительная У409У1 | шт. | 3 |
| 23 | Электродвигатели насоса подачи питьевой воды 4 кВт | шт. | 2 |
| 24 | Электродвигатели противопожарных насосов 15 кВт 2900 об/мин | шт. | 2 |
| 8. Перечень оборудования по столовой на 50 мест. Силовое электрооборудование |  |  |  |
| 1 | Вводно-распределительное устройство ВРУ1-26-66 УХЛ4 | компл | 1 |
| 2 | Шкаф распределительный напольной установки 250А, 380В ПР8501-072-54У3 - 1 компл. С выключателями на отходящих линиях ВА51-31-2*63А; 3*16А; 3*31,5А ВА51-31-1-3*16А; 4*63А с вводным выключателем ВА51-35 на 200А. |  |  |
| 3 | Магнитный пускатель ПМЛ122002 | шт. | 1 |
| 4 | Электроплиты (мармит) | шт. | 8 |
| 5 | Пост управления ПКЕ722-2У2 | шт. | 1 |
| 6 | Выключатель скрытой установки С-1-16-10/220 | шт. | 2 |
| 7 | Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220 | шт. | 1 |
| 8 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом 25А 380В РШ30-О-В-25/380УХЛ | шт. | 6 |
| 9 | Кабель с медными жилами ВВГ- 3х1,5 мм2 - 0,66 | м | 13 |
| 10 | ВВГ- 3х2,5 мм2 - 0,66 | м | 35 |
| 11 | ВВГ- 3х4 мм2 - 0,66 | м | 35 |
| 12 | ВВГ- 3х10 мм2 - 0,66 | м | 76 |
| 13 | ВВГ- 5х2,5 мм2 - 0,66 | м | 36 |
| 14 | ВВГ- 5х4 мм2 - 0,66 | м | 165 |
| 15 | ВВГ- 5х6 мм2 - 0,66 | м | 67 |
| 16 | ВВГ- 5х10 мм2 - 0,66 | м | 40 |
| 17 | ВВГ- 5х35 мм2 – 1,0 | м | 9 |
| Электроосвещение. |  |  |  |
| 18 | Щиток освещения ЩО на 24 автомата - 1 компл. в том числе в 1 комплекте: ящик для автоматов ЩРНС-1*12УХЛ4 - 1 шт. автомат на 10А ВА47-29 - 6 шт. автомат на 16А ВА47-29 | шт. | 6 |
| 19 | Светильник с лампами светодиодная 15 Вт -1*15 | шт. | 9 |
| 20 | Светильник с лампами светодиодная 15 Вт НБО | шт. | 3 |
| 21 | Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт АRS /S236 | шт. | 35 |
| 22 | Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт LZ 236 | шт. | 18 |
| 23 | Лампа люминесцентная 36 Вт | шт. | 121 |
| 24 | Лампа светодиодная 15 Вт Б220 | шт. | 15 |
| 25 | Выключатель для скрытой установки С-1-16-10/220 | шт. | 25 |
| 26 | Выключатель для открытой установки О-1-1Р44-17-6/220 | шт. | 11 |
| 27 | Розетка штепсельная с третьим заземл. контактом 10А РШ-Ц-20-01-10/220 | шт. | 21 |
| 28 | Провод с медными жилами ППВ – 3х2,5 мм2 | м | 285 |
| 29 | Провод с медными жилами ППВ – 2х2,5 мм2 | м | 480 |
| 30 | Силовое оборудование кондиционирования и вентиляции согласно проекта |  |  |
| 9. Перечень электрооборудования химико-аналитической лаборатории. |  |  |  |
| 1 | ВРУ ОЩВ ЩРН-36 с автоматическими выключателями | шт. | 1 |
| 2 | Шкаф автоматического включения резерва типа ЩАП-63 | шт. | 1 |
| 3 | Кабель силовой с медными токопроводящими жилами 2ВбБШв 3х50+1х35мм | м | 500 |
| 4 | Наружное и внутреннее освещение - Светильник с люминесцентными лампами 2х36 Вт АRS /S236 | шт. | 35 |

Солнечная электростанция (СЭС) мощностью 100 кВт, включая инверторное оборудование, распределительные устройства, системы мониторинга и подключения к общей сети электроснабжения.

| Наименование электрооборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Солнечные панели LONGi LR7-72HVH-645M | Шт. | 155 |
| Инвертор Deye SUN-100K-G03 | комплект | 1 |
| ШР-0,4кВ | комплект | 1 |
| ШР -220В | комплект | 1 |

| Заказчик ТОО «Урихтау Оперейтинг» Директор по производству _______Кулжанов Ж.М. | Исполнитель _________ |
| --- | --- |