# Приложение №2 к договору  № ______

# от «___» _________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического, электрораспределительного и регулирующего оборудования
(Сервисное обслуживание электрооборудования месторождения "Центральный Урихтау")

Перечень объектов и оборудования, подлежащих обслуживанию, указан в Приложении №1 к настоящей Технической спецификации.

Настоящая Техническая спецификация предусматривает оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования объектов месторождения «Центральный Урихтау».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область оказания услуг

Месторождения «Центральный Урихтау» расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 250 км к югу от города Актобе.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (15км восточнее), Кенкияк (52км севернее), Алибекмола (23 км северо-восточнее) и Кожасай (7-8 км юго-западнее).

Среднегодовые температуры разнятся между -40 и +40 С.

1.1.1. Сервисное обслуживание электрооборудования ЦППНГ (цех первичной подготовки нефти и газа);

1.1.2. Сервисное обслуживание электрооборудования объектов нефтяной оторочки месторождения «Урихтау горизонт КТ-1»: скважины № 50, 51, 52, 54, 55; АГЗУ-1, АГЗУ-2, АГЗУ-3; 18Ц; №58Г, 59Г, 60Г, 61Г, 62Г, 63Г, У-3, У-4 (устья скважин, технологические площадки), а также ГСП, БКТПН-6/0,4кВ 2х1000кВА №3, объекты СИК-ГК, СИРГ,  ретрансляторы и блок-боксы связи; воздушные линии электропередачи напряжением 6 кВ с кабельными вставками и переходами из сшитого полиэтилена;

1.1.3. Сервисное обслуживание силового электрооборудования систем электрохимической защиты (ЭХЗ) нефтепроводов и газопроводов;

1.1.4. Сервисного обслуживания нефтепромысловых воздушных линии электропередач ВЛ- 6 кВ  «Северо Запад», «Ретранслятор, У-З»;

1.1.5. Сервисное обслуживание электрооборудования операторной ЦППНГ, и операторной ДКС-ВАКС.

Режим работы обслуживаемого оборудования — круглосуточный.

2. СОСТАВ УСЛУГ

Исполнитель обязан оказывать услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрического, электрораспределительного и регулирующего оборудования, включая обслуживание ПС 110/35/6 кВ, ЦППНГ и объектов месторождения «Центральный Урихтау», в соответствии с графиками планово-предупредительных ремонтов (ППР), утвержденными Заказчиком, по всем видам оборудования, которые указаны в Приложении №1 к технической спецификации (перечень оборудования и материалов передаваемые для обслуживания).

Исполнитель обязан обеспечивать бесперебойную и безаварийную работу обслуживаемого оборудования.

2.1. В состав услуг входит:

2.1.1. Визуальный осмотр оборудования;
2.1.2. Регулировка отдельных узлов и составных частей оборудования;
2.1.3. Проверка смазочных устройств, замена и пополнение смазки, смазка подшипников электродвигателей;
2.1.4. Очистка и протирка оборудования;
2.1.5. Проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР);
2.1.6. Работы по восстановлению работоспособности высоковольтных линий электропередачи напряжением 0,4–6 кВ;
2.1.7. Круглосуточное оперативно-диспетчерское управление обслуживаемыми объектами;
2.1.8. Уборка территории обслуживаемых объектов, очистка от травы и снега с привлечением снегоуборочной техники;
2.1.9. Выполнение ремонтных работ при ликвидации аварийных ситуаций на объектах месторождения, вахтового лагеря и промышленной базы.
Ликвидация аварийной ситуации осуществляется в срок не более 24 часов с момента выявления. Работы выполняются за счет Исполнителя.

2.1.10. Ежедневный контроль работы силовых трансформаторов на скважинах, включая: контроль уровня трансформаторного масла; контроль равномерности нагрузки; замеры температуры;

2.1.11. Техническое обслуживание и ППР наружного и аварийного освещения;

2.1.12. Текущий ремонт оборудования — замена и/или восстановление отдельных частей с частичной разборкой согласно графику ППР;

2.1.13. Организация и проведение поверки средств измерений (кроме средств коммерческого учета электроэнергии);

2.1.14. Обеспечение бесперебойной работы средств измерений, выполнение их технического обслуживания и ремонта;

2.1.15. Ответственность за техническое состояние средств измерений;

2.1.16. Соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды (ООС);

2.1.17. Выполнение иных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации электрооборудования;

2.1.18. Участие в пуско-наладочных работах при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования;

2.1.19. Корректировка и перерасчет уставок релейной защиты и автоматики (РЗиА) перед вводом новых объектов, запитанных от ячеек 6 кВ ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Урихтау»;

2.1.20. Ежедневный контроль работы микропроцессорных устройств РЗиА на ячейках 6 кВ;

2.1.21. Ежедневный контроль работы силового трансформатора КТПН-25-400 кВА;

2.1.22. Ежегодные профилактические испытания электрооборудования;

2.1.23. Испытания и замеры контуров заземления на всех объектах с предоставлением протоколов (в 2 экземплярах);

2.1.24. Испытания высоковольтных кабельных линий 6 кВ из сшитого полиэтилена;

2.1.25. Испытания подвесных изоляторов ПСД-70Е, ШФ-20, ШС-10;

2.1.26. Обслуживание электрооборудования систем ЭХЗ с проведением сезонных (весенних и осенних) замеров;

2.1.27. Обслуживание, проверка, настройка и восстановление работоспособности устройств плавного пуска и частотно-регулируемых приводов электродвигателей.

График ППР предоставляется Заказчиком после заключения договора.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Обеспечение медицинского обслуживания и транспортировки персонала к месту оказания услуг и обратно;

3.2. Соблюдение трудовой и производственной дисциплины; запрет употребления алкоголя, наркотических и иных психоактивных веществ;

3.3. Замена персонала по обоснованному требованию Заказчика или государственных органов;

3.4. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;

3.5. Полная ответственность за трудовые, налоговые и социальные обязательства перед персоналом;

3.6. Полная ответственность за последствия несчастных случаев и аварий по вине персонала Исполнителя;

3.7. Режим работы — вахтовый, 15/15, с 12-часовыми сменами;

3.8. Минимальный состав персонала одной вахты — не менее 4 человек:

- Инженер- электрик или техник-электрик — 1 чел.;

- Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 2 чел.;

- Инженер по релейной защите и автоматике (РЗ и А) — 1 чел.;

Квалификация (квалификационные требования к специалистам):

1) Инженер-электрик (бакалавр, магистр) или техник-электрик, имеющий высшее профильное (энергетическое) или среднее специальное техническое образование и V группу по электробезопасности, стаж работы не менее 5 лет;

2) Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования - со среднеспециальным или среднетехническим образованием, стаж работы не менее 3 лет, группа допуска по электробезопасности – не ниже III.

3) Инженер релейной защиты и автоматики (РЗА), имеющий высшее профильное (энергетическое) или среднее специальное техническое образование и группу по электробезопасности не ниже V, стаж работы не менее 5 лет;

3.9. В случае необходимости привлечения дополнительных специалистов, не указанных в настоящей спецификации, Исполнитель предоставляет их без дополнительной оплаты.

4.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ:

Исполнитель должен иметь в наличии собственную или арендованную лабораторию для проведения испытаний и измерений в полевых условиях.

| № | Наименование прибора | Основные технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегаомметр | Класс точности — 0,5; предел измерений — 0–10 ГОм; испытательное напряжение — 500 В, 2500 В | 1 шт. |
| 2 | Мост постоянного тока | Класс точности — 0,5; предел измерений — 999,99 Ом | 1 шт. |
| 3 | Прибор для проверки электрохимической защиты (ЭХЗ) | Класс точности — 0,2; пределы измерений: напряжение U = 255 В, ток I = 25–100 А | 1 шт. |
| 4 | Вольтамперфазометр цифровой | Класс точности — 0,5; пределы измерений: напряжение — 0,01–750 В; ток — 0,04–40 А | 1 шт. |
| 5 | Измеритель сопротивления заземления | Класс точности — 0,5; предел измерений — 0,12–20 кОм | 1 шт. |
| 6 | Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль» | Класс точности — 2,0; пределы измерений: ток — до 40 кА; сопротивление — 0–200 Ом | 1 шт. |
| 7 | Многофункциональный тестер | Класс точности — 1,0; предел измерения напряжения — 0–480 В; значение 50 мОм | 1 шт. |
| 8 | Кабельный прибор (трассоискатель) | Рабочие частоты — 815 Гц, 8 кГц, 82 кГц, 50/60 Гц; непрерывная работа — 40 часов; периодическая работа — 82 часа; динамический диапазон — 126 дБ | 1 шт. |
| 9 | Микроомметр / миллиомметр / килоомметр (микромилликилоомметр) | Диапазон измеряемых сопротивлений — от 10⁻⁵ до 10⁵ Ом; диапазон измерительных токов — от 10⁻³ до 600 А и более | 1 шт. |

Режим работы оборудования - круглосуточный. При этом, в случае необходимости проведения работ, предусмотренных настоящей Технической спецификацией, и устранения неисправности работы электрооборудования другими специалистами, не указанными в настоящей Технической спецификации, Исполнитель представляет таких специалистов без требования дополнительной оплаты.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Исполнитель принимает от Заказчика по акту приёма-передачи объекты и оборудование, указанные в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации и расположенные на территории месторождения «Центральный Урихтау». С момента подписания акта приёма-передачи Исполнитель несёт ответственность за сохранность принятого имущества и обеспечивает его надлежащее техническое состояние в пределах обязательств, предусмотренных Договором. По окончании срока действия Договора Исполнитель обязан возвратить Заказчику указанные объекты и оборудование по акту приёма-передачи в исправном (работоспособном) состоянии с учётом естественного износа.

5.2. Исполнитель обязан обеспечить наличие и исправное состояние оборудования, инструментов, приспособлений и средств защиты, необходимых для качественного и безопасного оказания услуг, в том числе электросварочного и газосварочного оборудования, слесарных и монтажных инструментов и ключей, лестниц, специальных приспособлений, указателей напряжения соответствующего класса, диэлектрических бот и перчаток, а также иных необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты.

5.3. Обеспечение связи персонала Исполнителя с объектами месторождения осуществляется Заказчиком в соответствии с нормами, принятыми в ТОО «Урихтау Оперейтинг». Обеспечение связи с центральным офисом Исполнителя и его структурными подразделениями осуществляется Исполнителем самостоятельно и за счёт собственных средств.

5.4. Исполнитель за счёт собственных средств обеспечивает снабжение запасными частями, расходными материалами, инструментами и приспособлениями, необходимыми для проведения планово-предупредительного ремонта, технического обслуживания и ремонта оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации. В том числе Исполнитель самостоятельно приобретает и обеспечивает наличие сварочных электродов, кислорода, пропана для газорезательного оборудования, а также электрозащитных средств и приспособлений, необходимых для выполнения работ, включая электрозащитные коврики, диэлектрические перчатки и боты, указатели высокого напряжения (УВН) на классы напряжения 6 кВ и переносные заземления для воздушных линий электропередачи напряжением 6 кВ. Все перечисленные средства, материалы, инструменты и приспособления предоставляются Исполнителем за свой счёт и без дополнительного возмещения расходов со стороны Заказчика.

5.5. Исполнитель самостоятельно и за счёт собственных средств обеспечивает питание и проживание всего своего персонала на месторождении Урихтау.

5.6. В период оказания услуг персонал Исполнителя, предусмотренный настоящей Технической спецификацией, должен находиться на территории месторождения Урихтау. По согласованию с Заказчиком персонал Исполнителя может проживать в общежитии вахтового лагеря Заказчика при условии заключения отдельного договора аренды на возмездной основе.
5.7. В случае возникновения аварии либо реальной угрозы её возникновения Исполнитель обязан без дополнительной оплаты со стороны Заказчика обеспечить необходимое количество работников и специалистов для оперативного принятия мер по локализации и устранению аварии или угрозы её возникновения.

5.8. Исполнитель обязан за счёт собственных средств обеспечить наличие и готовность к использованию специальной техники, необходимой для выполнения всего объёма работ, предусмотренного настоящей Технической спецификацией, включая: автогидроподъёмник (АГП); автокран; грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4, предназначенный для перевозки персонала, оборудования и грузов по дорогам с различными типами покрытия, а также по бездорожью.

Обеспечение и использование указанной спецтехники, включая её доставку, эксплуатацию и необходимое обслуживание, осуществляются за счёт Исполнителя. Дополнительное возмещение соответствующих расходов Заказчиком не производится.

5.9. После заключения Договора Исполнитель обязан предоставить Заказчику структурную схему энергетической службы, включающую инженерно-технический и оперативный персонал, с указанием численности работников, их распределения по участкам и ответственных лиц по каждому участку.

5.10. Исполнитель принимает в собственность отходы, образующиеся в процессе оказания услуг, в том числе огарки сварочных электродов и отработанное трансформаторное масло. Передача отходов Исполнителю оформляется соответствующим актом. Исполнитель за счёт собственных средств обеспечивает сбор, вывоз и передачу указанных отходов для утилизации или обезвреживания в установленном порядке. Порядок передачи отходов и перехода права собственности на них определяется Договором.

5.11. Исполнитель обязан содержать в чистоте переданные ему на обслуживание территории, здания и сооружения, обеспечивать уборку прилегающих территорий в пределах установленной зоны ответственности, а также поддерживать переданные объекты в надлежащем санитарном и техническом состоянии.

6. Требования к ремонту оборудования

6.1. Диагностика оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации, с целью выявления неисправностей и определения необходимого объёма ремонтных работ выполняется специалистами Исполнителя.

6.2. Исполнитель за счёт собственных средств несёт расходы на перемотку электродвигателей, приобретение запасных частей и расходных материалов, проведение ежемесячного сервисного обслуживания, профилактических мероприятий и ремонта оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации. К расходным запасным частям относятся части и детали оборудования, замена которых предусмотрена техническим паспортом или иной документацией производителя на соответствующее оборудование. К расходным материалам относятся материалы, не являющиеся составными частями оборудования, но необходимые для проведения его технического обслуживания, профилактики и ремонта, а также для оказания услуг в соответствии с настоящей Технической спецификацией. Исполнитель также за свой счёт обеспечивает доставку оборудования, требующего ремонта, до сервисного центра и его обратную доставку на месторождение Урихтау.

6.3. После проведения ремонта Исполнитель обязан проверить работоспособность оборудования, указанного в приложении № 1 к настоящей Технической спецификации, и провести его тестирование продолжительностью 3 (три) часа на территории Заказчика с участием представителей Заказчика. Результаты проверки и тестирования должны подтверждать работоспособность оборудования и возможность его дальнейшей эксплуатации по назначению.

6.4. Все поставляемые Исполнителем запасные части и расходные материалы должны соответствовать техническим характеристикам и требованиям производителя соответствующего оборудования.

Заказчик:                                                                                        Исполнитель:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор

по производству

___________________ Кулжанов Ж. М.                                    ______________

Приложение №1

к Технической спецификации.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАВАЕМОГО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

(является Актом приема-передачи)

| Наименование электрооборудование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Блочно модульная комплектная двухтрансформаторная подстанция с двумя трансформаторами, мощностью 1000кВА каждый, 2БКТП-1000/6/0,4кВ №3, ШСУ-0,4кВ, с отходящими ячейками 0,4кВ. | к-т | 1 |
| ЗРУ-6кВ ячейки Nº105 6кВ, выключатель 6кВ, Трансформаторы тока ТТ 200/5, Прибор учета, Микропроцессорный терминал Micom146 | к-т | 1 |
| ЗРУ-6кВ ячейки Nº206 6кВ, выключатель 6кВ, Трансформаторы тока ТТ 200/5, Прибор учета, Микропроцессорный терминал Micom146 | к-т | 1 |
| Щит с монтажной панелью типа ЩМП 4-0 У2 IP54 | шт. | 6 |
| Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, ввод: ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, | шт. | 1 |
| Прожектор Philips BVP432 LED269/CW 200W AMB, 200 Вт, IP 66 | шт. | 24 |
| Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. | шт. | 60 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х95 (мк)-1 | м | 325 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х50 (мк)-1 | м | 510 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-1 | м | 960 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х16 (ок)-1 | м | 450 |
| Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШв 5х10 (ок)-1 | м | 685 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-1 | м | 370 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1 | м | 465 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, марки ВБбШвнг 4х35 (мк)-0,66 | м | 305 |
| Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ, марки ВБбШв 4х25 (мк)-1 | м | 485 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, марки ВБбШвнг 3х6 (ок)-0,66 | м | 290 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1 | м | 40 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1 | м | 15 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 | м | 90 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7, марки КВБбШвнг 7х2,5 | м | 790 |
| Воздушная линия -6кВ, провод АС 50/8 мм2 | км | 0,577 |
| Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 6 кВ, марки ПвБВ 3х70/35 (мк)-10 | м | 260 |
| Разрядник полимерный типа РВО-6кВ (п)/прим. для ограничителя ОПН-10/ | шт. | 12 |
| Разъединитель линейный для наружной установки типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 | комплект | 4 |
| Системы электрообогрева трубопроводов |  |  |
| Заземлитель вертикальный из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 14 |
| Кабель саморегулирующегося (нагревательного) греющего линейно по стальной трубе, диаметр трубы свыше 50 мм до 100 мм | м | 5 370 |
| Кабель саморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м | м | 55 |
| Кабель саморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м | м | 615 |
| Кабель саморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 8BTV2-CT, 230 В, 25 Вт/м | м | 3 895 |
| Кабель саморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 15QTVR2-CT, 230 В, 51 Вт/м | м | 805 |
| Кабель саморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 20QTVR2-CT, 230 В, 64 Вт/м | м | 538 |
| Заделка концевая для кабелей BTV/QTVR, термоусаживаемая, ATEX, модели E-20, типа Raychem | шт. | 14 |
| Коробка соединительная типа Raychem модели JBU-100-EP, для модульной системы, 4xM25 с пластиной заземления, ATEX | шт. | 28 |
| ЩУ-ПТ, Щит управления | шт. | 2 |
| ШУ-БНС, шкаф управления | шт. | 2 |
| ШУЭО-1, шкаф эл.обогрева трубопроводов | шт. | 6 |
| Дренажные насосы | К-т | 5 |
| ЩСУ-0,4 кВ Nº3 | шт. | 1 |
| Шкаф ЩКУ | шт. | 2 |
| ШУ-УР2, шкаф управления устройства размыва УР2 | шт. | 2 |
| ШУ-УР1, шкаф управления устройства размыва УР1 | шт. | 2 |
| ЩР-БДР 1,2,3 щит распределительный | шт. | 3 |
| Шкаф РСУ | шт. | 2 |
| 17ЩСН, щит собственных нужд операторной | шт. | 1 |
| Шкаф управления блочной насосной станции Н1-1,2 | шт. | 1 |
| Щит станций управления Nº3 | шт. | 1 |
| Трансформатор масляный ТМЗ-1000/6/0,4 УЗ (Д/Yн-11) | К-т. | 2 |
| Щит управления компрессора К-5, К-6 | шт. | 2 |

Скважина №63Г

| Наименование электрооборудование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Шкаф распределительный ШР-2 | к-т | 1 |
| Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм | шт. | 1 |
| Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте, мощность лампы 500 Вт | шт. | 3 |
| Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65 | шт. | 3 |
| Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм | шт. | 4 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-1 | м | 380 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1 | м | 380 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ -2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 565 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ -2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1 | м | 125 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ -2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 | м | 215 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м | м | 450 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м | м | 385 |

Скважина №62Г

| Наименование электрооборудование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Шкаф распределительный ШР-2 | к-т | 1 |
| Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм | шт. | 1 |
| Прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной мачте, мощность лампы 500 Вт | шт. | 3 |
| Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 | шт. | 3 |
| Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 18 |
| Заземлитель вертикального из круглой стали, диаметр 16 мм | шт. | 4 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-1 | м | 480 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1 | м | 340 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 755 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1 | м | 135 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 | м | 225 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м | м | 590 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м | м | 435 |

Скважина №60Г

| Наименование электрооборудование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Воздушный линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2 | м | 1 286 |
| Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 | комплект | 1 |
| Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, | шт. | 1 |
| Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, напряжение 6 кВ типа ТМ-160/6(10)/0,4 | шт. | 1 |
| Блок управления шкафного исполнения или распределительного пункта | шт. | 2 |
| Шкаф распределительный ШР | к-т | 1 |
| Шкаф распределительный ШУЭ, | к-т | 1 |
| Прожекторная мачта с крепежным элементом, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2012 типа ПМЖ 16,6КК (с квадратной площадкой) | шт. | 3 |
| Прожектор Philips BVP432 LED269/CW 200W AMB, мощность 200 Вт, | шт. | 4 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-1 | м | 320 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 155 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 | м | 697 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-1 | м | 786 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 | м | 430 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1 | м | 195 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1 | м | 120 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-1 | м | 340 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х120 (мк)-1 | м | 60 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 10BTV2-CR, 230 В, 29 Вт/ | м | 553,2 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м | м | 175,1 |

КСУ

| Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 5х10 (ок)-1 | м | 210 |
| --- | --- | --- |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 4х2,5 (ок)-1 | м | 320 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х10+1х6 (ок)-1 | м | 680 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 20 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 7х2,5 | м | 420 |

Скважина У-4

| Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2 | км линии | 0,58 |
| --- | --- | --- |
| Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ | комплект | 1 |
| Заземлитель вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм | шт. | 10 |
| Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; типа КТПН 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА | комплект | 1 |
| Шкаф распределительный ШР1, в комлекте с коммутационным оборудованием | к-т | 1 |
| Шкаф упрвления электрообогревом ШУЭО, в комлекте с коммутационным оборудованием | к-т | 1 |
| Прожектор Philips BVP150 LED170/CW 200W SWB, мощность 200 Вт | шт. | 8 |
| Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 36 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 1 890 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66 | м | 3 750 |
| Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66 | м | 370 |
| Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (ок)-0,66 | м | 260 |
| Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х35 (ок)-0,66 | м | 130 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 60 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х2,5-1 | м | 90 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м | м | 1 310 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м | м | 702 |
| Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. | шт. | 70 |

Скважина №58Г

| Дизельный генератор в кожухе мощность 66кВА/52,8кВт, двигатель Perkins, модель TJ66PE, типа Teksan | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт | К-т. | 1 |
| Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; типа КТПН 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 91А; IP23 | комплект | 1 |
| Шкаф распределительный ШР | к-т | 1 |
| Шкаф распределительный ШУЭ | к-т | 1 |
| Прожектор Philips BVP150 LED170/CW 200W SWB, мощность 200 Вт | шт. | 8 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 985 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66 | м | 1 895 |
| Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66 | м | 185 |
| Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (ок)-0,66 | м | 130 |
| Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х35 (ок)-0,66 | м | 65 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 30 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х2,5-1 | м | 45 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м | м | 726 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м | м | 383 |
| Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи 6кВ из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2 | км линии | 0,252 |
| Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 | комплект | 1 |

Скважина У-3

| Дизельный генератор в кожухе мощность 66кВА/52,8кВт, двигатель Perkins, модель TJ66PE, типа Teksan | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автомат.выкл. ВА47 1п 6А - 2шт, | комплект | 1 |
| Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; типа КТПН 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 91А; | комплект | 1 |
| Шкаф распределительный ШР | к-т | 1 |
| Шкаф распределительный ШУЭ | к-т | 1 |
| Прожектор Philips BVP150 LED170/CW 200W SWB, мощность 200 Вт | шт. | 8 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 945 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66 | м | 1 875 |
| Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66 | м | 185 |
| Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х16 (ок)-0,66 | м | 130 |
| Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х35 (ок)-0,66 | м | 65 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 30 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х2,5-1 | м | 45 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м | м | 655 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м | м | 351 |

Скважина 59Г

| Дизельный генератор в кожухе мощность 66кВА/52,8кВт, двигатель Perkins, модель TJ66PE, типа Teksan | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Шкаф автоматического включения резерва ШАУР | к-т | 1 |
| Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 |
| Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА | шт. | 1 |
| Шкаф распределительный ШР1, в комлекте с коммутационным оборудованием | к-т | 1 |
| Шкаф упрвления электрообогревом ШУЭО, в комлекте с коммутационным оборудованием | к-т | 1 |
| Установка блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа) на полу | шт. | 1 |
| Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54 | шт. | 1 |
| Выключатель автоматический типа ВА47-100 - "C" 3Р 40А 10 кА "C" | шт. | 1 |
| Выключатель автоматический типа ВА47-100 -"C" 3Р 10А 10 кА "C" | шт. | 12 |
| Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 | шт. | 6 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 24 |
| Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. | шт. | 30 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-1 | м | 60 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-1 | м | 100 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1 | м | 1 640 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 330 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-1 | м | 550 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 | м | 150 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х1,5 | м | 40 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м | м | 721 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м | м | 130 |
| Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи 6кВ из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | км линии | 0,255 |
| Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 | комплект | 1 |
| Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. | шт. | 6 |

Скважина №61Г

| Катодной сетевой станция, мощность до 1200 кВт/ч | комплект станции | 2 |
| --- | --- | --- |
| Протектор магниевый ПМ-10У,соединительный кабель L=15м | шт | 48 |
| Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х6,0 (ок)-0,66 | м | 545 |
| Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х25 (мк)-0,66 | м | 460 |
| Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6кВ, НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, | шт. | 1 |
| Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 | шт. | 1 |
| Шкаф распределительный ШР1, в комлекте с коммутационным оборудованием | к-т | 1 |
| Шкаф упрвления электрообогревом ШУЭО, в комлекте с коммутационным оборудованием | к-т | 1 |
| Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 | шт. | 6 |
| Прожектор Philips BVP150 LED85/NW 100W SWB, мощность 100 Вт | шт. | 4 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 12 |
| Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 18 |
| Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 30 |
| Кабель силовой 6 кВ , масса 1 м до 1 кг | м | 20 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-1 | м | 60 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-1 | м | 230 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-1 | м | 1 030 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 240 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-1 | м | 645 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 | м | 170 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х1,5 | м | 40 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м | м | 533 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м | м | 133 |
| Дизель-генератор модель TTm 140TS, 140 кВа, 100 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, | к-т | 1 |
| Шкаф автоматического включения резерва ШАВР (согласно 1014192/2024/1-02-01-ТХД.ОЛ) | к-т | 1 |
| Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи 6кВ из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2 | км линии | 7,88 |
| Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ 3х95/16 (мк)-10 | м | 110 |
| Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-6кВ (п)/прим.для ограничителя ОПН-10/ | шт. | 3 |
| Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 | комплект | 3 |

Электрощитовая в точке врезки Ду400

| Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи 6кВ из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | км линии | 0,2246667 |
| --- | --- | --- |
| Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 | комплект | 1 |

Замерная установка ЗУ-1

| Подстанция комплектная трансформаторная в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; типа КТПН 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23 | комплект | 1 |
| --- | --- | --- |
| Шкаф распределительный ШР1 | шт. | 1 |
| Шкаф управления электрообогревом ШУЭО | к-т | 1 |
| Прожектор LEADER LED 200, мощность 205 Вт, степень защиты IP66 | шт. | 8 |
| Кабель силовой число жил 3, напр. 0,66 кВ марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 36 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 1 240 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66 | м | 1 415 |
| Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66 | м | 265 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х25 (мк)-0,66 | м | 135 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-0,66 | м | 335 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х95 (мк)-1 | м | 35 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мс)-1 | м | 15 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 30 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х2,5-1 | м | 35 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 10QTVR2-CT, 230 В, 38 Вт/м | м | 170 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 8BTV2-CT, 230 В, 25 Вт/м | м | 25 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м | м | 626 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м | м | 205 |
| Дизель-генератор модель TTm 140TS, 140 кВа, 100 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер | шт. | 1 |
| АВР-3-250-2, 3-фазный 250А на 2 ввода без учёта, 1200х1000х250мм, автоматический выключатель ВА99 250А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 250А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт,светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, | к-т. | 1 |

Замерная установка ЗУ-2

| Подстанция комплектная трансформаторная в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; типа КТПН 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23 | комплект | 1 |
| --- | --- | --- |
| Шкаф распределительный ШР1 | шт. | 1 |
| Шкаф управления электрообогревом ШУЭО | к-т | 1 |
| Прожектор LEADER LED 200, мощность 205 Вт, степень защиты IP66 | шт. | 8 |
| Кабель силовой число жил 3, напр. 0,66 кВ марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 36 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 3х4 (ок)-0,66 | м | 1 240 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66 | м | 1 415 |
| Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66 | м | 265 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х25 (мк)-0,66 | м | 135 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х35 (мк)-0,66 | м | 335 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х95 (мк)-1 | м | 35 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мс)-1 | м | 15 |
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 30 |
| Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг 5х2,5-1 | м | 35 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 10QTVR2-CT, 230 В, 38 Вт/м | м | 170 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 8BTV2-CT, 230 В, 25 Вт/м | м | 25 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м | м | 626 |
| Кабель cаморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м | м | 205 |
| Дизель-генератор модель TTm 140TS, 140 кВа, 100 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер | шт. | 1 |
| АВР-3-250-2, 3-фазный 250А на 2 ввода без учёта, 1200х1000х250мм, автоматический выключатель ВА99 250А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 250А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт,светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, | к-т. | 1 |

Перечень объектов нефтяной оторочки.

Нефтяные скважины №№50, 51, 52, 54, 55.

| Наименование электрооборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Комплектная однотрансформаторная подстанция типа КТПН 25/6/0,4 кВ, УХЛ-1, наружной установки (тупиковая), с масляным трансформатором мощностью 25 кВА согласно опросному листу | комплект | 5 |
| Станция управления фонтанной арматурой (СУФА), электрооборудование | комплект | 5 |
| Резервная дизельная электростанция с пускозащитной аппаратурой и АВР | комплект | 5 |
| Щит распределительный БДР | комплект | 5 |
| Шкаф ШАУР (электрообогрев) | шт. | 5 |
| Шкаф распределительный ШРН № 1 | шт. | 5 |
| Прожекторная мачта наружного освещения с молниеотводом высотой H = 24,3 м | шт. | 5 |
| Прожектор марки ЖО-04-400-001 с лампой ДНаТ-400-6 | шт. | 15 |
| Отдельно стоящий молниеотвод высотой H = 24,3 м | шт. | 5 |
| Дизельная электростанция | шт. | 5 |
| Низковольтное комплектное устройство (НКУ) 0,4 кВ | шт. | 5 |
| Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекту | шт. | 5 |
| Разъединитель трёхполюсный РЛНД-400 | шт. | 5 |
| Воздушная линия электропередачи ВЛ-6 кВ со сталеалюминиевым проводом марки АС-95 мм² | м | 294 |
| Кабель силовой ВВГнг 5×10 мм² | м | 125 |
| Кабель силовой ВБбШвнг 3×2,5 мм² | м | 875 |
| Кабель силовой ВБбШвнг 3×4 мм² | м | 1 950 |
| Кабель силовой ВБбШвнг 3×6 мм² | м | 1 400 |
| Кабель силовой ВБбШвнг 5×6 мм² | м | 550 |
| Кабель силовой ВБбШвнг 5×10 мм² | м | 125 |

Перечень электрооборудования АГЗУ-1, АГЗУ-2, АГЗУ-3.

| Наименование электрооборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 40 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН. | компл. | 3 |
| Резервные дизельные электростанции с пускозащитной аппаратурой и АВР | компл. | 3 |
| Трансформатор-40/6/0,4 кВ УХЛ-1 | к-т | 3 |
| Шкаф распределительный ШРН-1 | к-т | 3 |
| Шкаф распределительный ШРН-2 | к-т | 3 |
| Шкаф распределительный ШРН-3 | к-т | 3 |
| Ящик с рубильником без предохран на ток до 100А, IP-54, 380В, ЯВЗ-31-1 | шт. | 9 |
| Прожектор для ламп ДНАТ мощностью 400 Вт, IP-54, ЖО-04-400-001 | шт. | 18 |
| Лампа натриевая высокого давления 500 Вт, ДНАТ 400-6 | шт. | 24 |
| Коробка клеммная, IP-54 У615А | шт. | 9 |
| Кабель гибкий с медными жилами в рез. изоляции КГ-3х2,5 мм2 - | км. | 0,045 |
| Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести марки ВВГнг-3х2,5мм2 | км. | 0,135 |
| Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести марки ВВГнг-4х1,5мм2 - | км. | 2,88 |
| Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести марки ВВГнг-5х1,5мм2 - | км. | 0,54 |
| Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести марки ВВГнг-5х2,5мм2 - | км. | 0,129 |
| Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести марки ВВГнг-5х16мм2 - | км. | 0,24 |
| Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -3х2,5 мм2 | км. | 3,0 |
| Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -5х2,5 мм2 - | км. | 3,5 |
| Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести, с заполнением, бронир ВБбШнвг-1 -5х16 мм2 - | км. | 0,9 |
| Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ Пониженной горючести на напряжение 1 кВ, марки ВВГнг- 5х35 мм2 - | км. | 0,24 |
| Провод, для заземления медный, гибкий, с ПХВ изоляцией желто-зеленного цвета марки ПВ-3 сечением 1х16 мм2 - | км. | 0,1 |

Перечень электрооборудования водяной скважины 18Ц.

| Наименование электрооборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Комплектная однотрансформаторная подстанция типа КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая) с масляным трансформатором 25 кВА согласно опросного листа | компл. | 1 |
| Шкаф ШАУР (электрообогрев) | шт. | 1 |
| Шкаф управления насосным агрегатом (насос ЭЦВ) | шт. | 1 |
| Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом высотой Н= 24,3 метра | шт. | 1 |
| Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра | шт. | 6 |
| Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ | шт. | 6 |
| Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта | шт. | 6 |
| Разъединитель трехполюсный РЛНД-400 | шт. | 6 |
| ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2 - 6,8 км. |  |  |
| Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести с заполнением, бронированный на напряжение 1 кВ марки ВВГнг – 5х10 мм2 | м. | 120 |

Камера приема очистного устроиства, газовый сепаратор и контрольный узел учета природного газа.

| Наименование электрооборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Контрольный узел учета газа |  |  |
| Система управления (Control System) | шт. | 1 |
| Электрообогрев (Heat tracing) | шт. | 1 |
| Запорно-регулирующая арматура (клапан) с электрическим приводом Ду200 | шт. | 3 |
| Запорно-регулирующая арматура (клапан) с электрическим приводом Ду400 | шт. | 2 |
| Дренажная емкость |  |  |
| Электродвигатель насоса ЕП-16 | шт. | 2 |
| Операторная | Комп. | 1 |

Дожимная компрессорная станция и воздушно-азотная компрессорная станция

| Наименование электрооборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Компрессорная установка |  |  |
| Система управления (Control System) | шт | 3 |
| Электрообогрев (Heat tracing) | шт | 3 |
| Подогреватель смазочного масла (Compressor lube oil heater) | шт | 3 |
| Электродвигатель насоса предварительной смазки компрессора (Compressor Pre-lube Pump Driven Motor) | шт | 3 |
| Подогреватель смазочного масла и охлаждающей жидкости двигателя (Engine lube oil & coolant heater) | шт | 3 |
| Электродвигатель вентилятора газового охладителя (Gas Cooler fan motor) | шт | 3 |
| Электродвигатель вентилятора охладителя охлаждающей жидкости двигателя (Engine coolant cooler fan motor) | шт | 3 |
| Воздушно-азотная компрессорная станция |  |  |
| Винтовой компрессор ВЭК 75/13 П (линия азота) | шт | 2 |
| Винтовой компрессор ВЭК 37/10 П (линия воздуха) | шт | 2 |
| Вспомогательное оборудование | шт | 1 |
| Дренажная емкость |  |  |
| Электродвигатель насоса ЕП-25 | шт | 1 |
| Блок дозирования реагента (ингибитор коррозии) |  |  |
| Насос закачки реагента | шт | 1 |
| Миксер-мешалка | шт | 1 |
| Обогрев емкости | шт | 1 |
| Блочно-модульный контейнер для емкости воды и насосов | Копм. | 1 |
| Электроустановки Операторная | Копм. | 1 |
| Трубопровод стабильного газового конденсата |  |  |
| Задвижка с электроприводом MOV-001 | шт | 1 |
| Электропривод дренажной емкости ЕП-03 | шт | 1 |
| Прожекторная мачта М1 | шт | 1 |
| Прожекторная мачта М2 | шт | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB1 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB2 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB3 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB4 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB5 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB6 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB7 | компл. | 1 |
| Шкаф автоматики ША-2 | компл. | 1 |
| Нестабильный конденсатопровод |  |  |
| Площадки СИК-ГК | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода | компл. | 1 |
| Электропривод дренажной емкости | компл. | 1 |
| Задвижка с электроприводом | компл. | 1 |
| Задвижка с электроприводом | компл. | 1 |
| Прожекторная мачта М5 | шт | 1 |
| Прожекторная мачта М6 | шт | 1 |
| Дренажная емкость промысловой газовой воды |  |  |
| Погружной насос дренажной емкости Н-03 | шт | 1 |
| Электрообогрев трубопровода | комп. | 1 |
| Освещение | комп. | 1 |
| Плащадка ЦППНГ/ДНС |  |  |
| Блочно-модульный (контейнерного исполнения) стабильного газового конденсата | комп. | 1 |
| Задвижка с электроприводом ХV-001 | шт | 1 |
| Задвижка с электроприводом ESDV-01/02 | шт | 1 |
| Электрообогрев трубопровода | комп. | 1 |
| Освещение | комп. | 1 |
| Задвижка с электроприводом MOV-002 | шт | 1 |
| Прожекторная мачта М1 | шт | 1 |
| Прожекторная мачта М2 | шт | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB1 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB2 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB3 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB4 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB5 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB6 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB7 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB8 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB9 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB10 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB11 | компл. | 1 |
| Обогрев трубопровода TJB12 | компл. | 1 |
| Шкаф автоматики ША-1 | компл. | 1 |
| Блок программного управления (БПУ-05.01) | компл. | 2 |

Газопровод попутного нефтяного газа

| Наименование электрооборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Крановый узел |  |  |
| Система управления (Control System) | шт | 1 |
| Электрообогрев (Heat tracing) | шт | 1 |
| Запорно-регулирующая арматура (клапан) с электрическим приводом Ду200 | шт | 3 |
| ПКУ | Комп. | 1 |

Система измерения расхода газа, фильтр-сепаратор, факельная установка

| Наименование электрооборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| СИРГ |  |  |
| Ультразвуковой расходомер с поточным хроматографом | установка | 1 |
| Аппаратная | шт | 1 |
| Электрообогрев (Heat tracing) | шт | 1 |
| Запорно-регулирующая арматура (клапан) с электрическим приводом Ду200 | шт | 1 |
| КТП-6/0,4кВ 160кВА | комплект | 1 |
| Факельная установка |  |  |
| Расходомер | шт | 2 |
| Блок розжига | шт | 1 |

Мультифазная насосная станция

| Наименование электрооборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Электродвигатель XFER 1670M3 150кВт | шт | 1 |
| Электродвигатель XFER 1060X 93кВт | шт | 1 |
| Кабель ВБШВнг-LS 4х150 | км. | 0,4 |
| ШР-1 0,4кВ | комплект | 1 |

| Заказчик ТОО «Урихтау Оперейтинг» Директор по производству _______Кулжанов Ж.М. | Исполнитель _________ |
| --- | --- |