# Приложение №2 к договору  № ________

# от «_   __» __    _______ 20____г.

Техническая спецификация

на  Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру (Услуги по обслуживанию приборов учета и испытания защитных средств (сложных электронных устройств, ремонтные работы  электрооборудования,), наладка) наладка РЗиА ПС-110/35/6 кВ, обслуживание ЭХЗ, ежегодные наладочные работы, профилактические испытания)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Область оказания Услуг.

Нефтегазоконденсатное месторождение Урихтау, открытое в 1983 году, расположено на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе. В 2015 году открыто месторождение Восточный Урихтау и месторождение Южный Урихтау.

В этой части нефтегазоносного региона ранее открыты и уже разрабатываются месторождения нефти и газа Жанажол (10-12км восточнее), Кенкияк (50км севернее), Алибекмола (20 км северо-восточнее) и Кожасай (36 км юго-западнее).

Среднегодовые температуры разнятся между -40 и +40 С.

В предлагаемое рабочее задание входит:

  - Проведение проверки и настройки микропроцессорных устройств РЗиА (релейной защиты и автоматики) на ПС-110/35/6 кВ «Урихтау» в ОПУ: панели защиты силового трансформатора и выключателей 110 кВ, а также отходящих и вводных ячеек ЗРУ-6 кВ.

  - Ежедневный контроль работы микропроцессорных устройств РЗиА ПС-110/35/6 кВ «Урихтау» в ОПУ: панели защиты силового трансформатора и выключателей 110 кВ, в ЗРУ-6 кВ — отходящих и вводных ячеек 6 кВ. При необходимости — корректировка и перерасчёт уставок РЗиА в соответствии с текущим режимом работы оборудования.

  - Перед вводом в эксплуатацию новых объектов месторождения «Урихтау», запитанных от ячеек 6 кВ ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Урихтау» и питающих воздушные линии напряжением 6 кВ на нефтяные скважины — выполнить корректировку (перерасчёт) уставок релейной защиты и автоматики в соответствии с новыми схемами питания и нагрузками.

  - Проведение регламентных наладочных работ, испытаний и измерений электрооборудования: ОРУ-110 кВ и ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Урихтау»; КТП-6/0,4 кВ, установленные на скважинах, АГЗУ и ДНС.

  - Контроль над работой силового трансформатора КТПН-63 кВА ПУН (пункт учета нефти) на месторождении Алибекмола ТОО «Казахойл Актобе», проведение ежегодного испытания электрооборудования, испытание контуров заземления на всех объектах ПУН с предоставлением протоколов испытания и замеров контуров заземления в отдел механики и энергетики (в 2-х экземплярах);

  - Все работы должны выполняться согласно графика планово-предупредительного ремонта (ППР). График ППР предоставляется Заказчиком после заключения договора.

  - Ежегодные профилактические испытания электрооборудования, проведение замеров контуров заземления на объектах вахтового лагеря и промышленной базы (согласно перечню оборудования, в Приложении 1) с предоставлением протоколов произведенных замеров и испытании (в 2-х экземплярах);

  - Проведение испытания электрооборудования, замеров контуров заземления и испытания заземляющих устройств на объектах ВЭ (внешнего электроснабжения), ПС 110/35/6 кВ «Урихтау» испытания высоковольтных кабельных линии из сшитого полиэтилена напряжением 110 кВ на ВЛ-110 кВ «ЖГТЭС-Урихтау-1,2» и отходящих силовых кабельных линии напряжением 6кВ от ЗРУ-6 кВ до БКТП-2х630 кВА «ДНС-1» и «ДНС-2», от ячейки  ЗРУ-6 кВ до концевой опоры ВЛ-6 кВ питающие объекты Восточного «Урихтау», кабельные линии 6 кВ запитывающие ВЛ-6 кВ  Фидер №1  и фидер №2 питающие объекты месторождения Центрального «Урихтау» и испытания целостности подвесных изоляторов ПСД-70Е на 2ВЛ-110кВ «ЖГТЭС-Урихтау-1»,  «ЖГТЭС-Урихтау-2» с предоставлением протоколов замеров и испытания  (в 2-х экземплярах);

  - Произвести проверку работы шкафа центральной сигнализации питания оперативной блокировки ОРU+CS из панелей № 6,7 с микропроцессорным устройством типа БМЦС-01 и восстановить работоспособность шкафа центральной сигнализации;

  - Провести проверку работы шкафа оперативного тока и аккумуляторной батареи (АКБ), а также восстановить работоспособность шкафа оперативного тока.

  - Услуги по обслуживанию и поверке приборов учета электроэнергии и испытания защитных средств. Обслуживание электрооборудования систем ЭХЗ (электрохимической защиты) выкидных нефтегазосборных трубопроводов месторождения «Урихтау», нефтепровода ДНС-Алибекмола и газопровода ДНС-Кожасай с проведениемсезонных (весенних и осенних) замеров;

  - Контроль над работой микропроцессорных устройств и работой электрооборудования ТОО «Урихтау Опререйтинг» установленных на территории ТОО «Жанажолская ГТЭС» в главном щите управления и на ОРУ-№ 3 и ОРУ-№ 4 принадлежности ТОО «ЖГТЭС» проведение наладочных работ согласно графика (ППР).

  - Услуги по обслуживанию, проверки работоспособности, настройке и восстановлению работоспособности в случае выхода из строя устройств плавного пуска электродвигателей, частотно-регулируемых приводов электродвигателей.

  - Участие в пуско-наладочных работах при приемке в эксплуатацию вновь вводимого электрооборудования.

2. Требования к специалистам потенциального поставщика:

2.1. Режим работы персонала, указанного в пункте 5 настоящего раздела, - вахтовый по 15 дней с 12 часовыми рабочими сменами;

2.2. Перечень обслуживающего персонала в одной вахте должно быть не менее 3 человек.

А) Инженер РЗА- 1 единица;

Б) Инженер-электрик по обслуживанию систем электрохимической защиты (ЭХЗ)- 1 единица;

В) Электромонтеры по ремонту и обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) - 1 единица;

Квалификация (квалификационные требования к специалистам):

А) Инженер релейной защиты и автоматики (РЗА), имеющий высшее профильное (энергетическое) или среднее специальное техническое образование и группу по электробезопасности не ниже V.

Б) Инженер-электрик по обслуживанию систем электрохимической защиты (ЭХЗ), имеющий высшее профильное (энергетическое) или среднее специальное техническое образование, группу по электробезопасности не ниже IV и квалификацию, необходимую для выполнения работ по техническому обслуживанию систем ЭХЗ.

В) Электромонтеры по ремонту и обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) — со средним специальным или средним техническим образованием, группой по электробезопасности не ниже III.

2.3. При выполнении работ на воздушных линиях Исполнитель должен использовать автогидроподъемник   не менее 22 м. (по мере необходимости), а также грузопассажирский автомобиль -1 шт;

2.4. Весь автотранспорт должен быть оборудован искрогасителями;

2.5. Для проведения необходимых измерений и испытаний Исполнитель должен использовать стационарную или передвижную электролабораторию, для проведения необходимых измерений и испытаний;

2.6. Для выполнения работ по измерениям и испытаниям Исполнитель должен использовать оборудование и средства измерений и испытаний, указанных (но не ограничиваясь) в Приложении №2 к данному техническому заданию (Исполнитель должен приложить к тендерной заявке электронные копии действующих сертификатов и документов о проведенных калибровках и поверках оборудования и средств измерений и испытаний для оказания услуг, указанных (но не ограничиваясь) в Приложении 2 к данной технической спецификации).

Заказчик:                                                                                        Исполнитель:

ТОО «Урихтау Оперейтинг»

Директор

по производству

___________________ Кулжанов Ж. М.                                           ______________

Приложение №1

к Технической спецификации.

Перечень электрооборудования

передаваемого на обслуживание

по ПС 110/35/6 кВ «Урихтау»

(является Актом приема-передачи на обслуживание)

1.   Трансформатор силовой трехфазный 110 кВ ТМТН-6300/110-У1                            - 2 шт.

2.  Элегазовый выключатель колонкового типа 110 кВ ВГП-110-40/2500У                  - 3 шт.

2.  Открытое распределительное устройство ОРУ- 110 кВ                                              - 1 к-т.

3.  Открытое распределительное устройство ОРУ-35 кВ кВ                                           - 1 к-т.

4.  Закрытое распределительное устройство  ЗРУ- 6 кВ                                                  - 1 к-т.

5. Разъединитель трехполюсный с полимерными изоляторами, с двумя ножами заземления с двигательным приводом ПДС  РГП-СЭЩ-э2-11-110/1250 УХЛ1                                - 8 шт.

6.  Разъединитель трехполюсный с полимерными изоляторами, с одним ножом заземления с двигательным приводом ПДС  РГП-СЭЩ-э1-11-110/1250 УХЛ1                                - 2 шт.

7.  Трансформатор напряжения ЗНГА-110-11-УХЛ1                                                       - 6 шт.

8.  Трансформатор тока 110 кВ  ТГФМ-110-11-0,2/5Р/5Р/5Р-200-400-800/5 У1          - 12 шт.

9.  Ограничитель перенапряжения полимерный110 кВ  ОПНп11-110 кВ/77/10/650     - 6 шт.

10. Заземлитель однополюсный 110 кВ ЗОН-СЭЩ-11-110 УХЛ1 с приводом             - 2 шт.

11. Ограничитель пер. полимерный 110 кВ ОПНп11-110кВ/56/10/550-111-УХЛ1О    - 2 шт.

12. Ячейка КРУ-К07 КТЗ ХЛ1 (КВ/КВ) в блочном исполнении совмещенн с ОПУ    - 1 к-т.

13. Сборное блочно-модульное здание с системой отопления, освещения, вентиляции,

Кондиционирования пожарно-охранной сигнализацией, с санузлом КРУ-БМ           - 1 шт.

14. КРУ-6кВ из 23 ячеек серии КМ-1КФи с вакуумными выключателями Siemens

2500 31.5кА на вводах и секционном выключателе, Siemens 1250А, 25 кА на отходящих

линиях. Блоки защиты Mikom Agile и трансформаторами напряжения марки 3х3НОЛП и

счетчиками А1805. В комплекте шинный мост и два шинных ввода, согласно однолинейной схеме V-KO-04181-200-601-0S.R1 КМ1-КФ                                                                      - 1 к-т.

15. Шкаф собственных нужд типа ШСН 0,4 кВ из пяти шкафов, двухсекционный с АВР,                       без UPS  ШСНО- 0,4 кВ                                                                                                       - 1 к-т.

16. Шкаф управления оперативным током ШУОТ-Б-80 У4, 80А:150А/ч: Uвх-380в;

Uвых =220В: напольное исполнение, IP32                                                                        - 1 шт.

17. Шкаф из панелей №8,9 РПН трансформатора Т1, Т2 без учета регулятора

напряжения ЭРНТ-1М   РПН трансформаторов Т1, и Т2                                                 - 1 шт.

18. Шкаф №11 трансформатора напряжения 110 кВ   TV1G (TV2G)                             - 1 шт.

19. ТСН отдельностоящий с трансформатором ТМ 160/6-0,4 кВ  ШТСН-308-630       - 2 шт.

20. ОПУ – 8 со шкафами релейной защиты                                                                       - 1 к-т.

21. Шкаф центральной сигнализации (ЦС) из панелей №6,7 с устройством микропроцессорным типа БМЦС-01, заводской номер 365                                             - 1 шт.

22. Шкаф 1Р (2Р). Шкаф дифференциальной защиты и резервной защиты трансформатора Т1(Т2) с терминалами Mikom Agile, заводской номер 366, 367                                      - 2 шт.

23. Шкаф учета №10 заводской номер 368                                                                        - 1 шт.

24. Шкаф №12 линии35 кВ (W2Н) с терминалом Mikom Agile                                       - 1 шт.

25. Шкаф №12 линии35 кВ (БСК) с терминалом Mikom Agile                                        - 1 шт.

26. Выключатель элегазовый типа ВГБЭ-35-12,5/1000 УХЛ 1 с приводом ПЭМ-2 с встроенными трансформаторами тока Ктт=50/100/150/200/300/600/5                           - 5 шт.

27. Разъединитель трехполюсный РГПЗ-СЭЩ-2-111-35/1000 с УХЛ1 с приводом

ПДС-СЭЩ с двумя заземляющими ножами с полимерными изоляторами                   - 8 шт.

28. Разъединитель трехполюсный РГПЗ-СЭЩ-1-111-35/1000 с УХЛ1 с приводом

ПДС-СЭЩ с одним заземляющим ножом с полимерными изоляторами                       - 4 шт.

29. Ограничитель перенапряжения нелинейный полимерный  ОПНп35/40,5/10/550-111-УХЛ1                                                                                                                                      - 6 шт.

30. Трансформатор напряжения ЗНОЛ-35 111 УХЛ 1                                                      - 6 шт.

31. Аппарат управления оперативным током в комплекте с аккумулятором

АСУТ М2/40/220-УХЛ 1                                                                                                      - 1 шт.

32. Шкаф защиты трансформатора 110/35/6 кВ                                                                - 2 шт.

33. Ящик соединительный ЯС-2                                                                                         - 1 шт.

34. Шкаф УСПД  RTU-327 заводской номер 009602

35. Шкаф контроллера SKADА  V-8-0501-6-100-101 заводской номер 281                   - 1 шт.

36. Шкаф сервера SKADА V-8-0501-6-100-101 заводской номер 282                            –1 шт.

37. Резервированный источник питания аппаратуры ОПС РИП24                                 - 1 шт.

38. Аккумулятор свинцово-кислотный не обслуживаемый «DELTA»                         - 2 шт.

39. Блок ограничителей перенапряжения 110 кВ ЗЕР2 096-3РF41-3RE1

ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1                                                                                           - 18 шт.

Провести профилактические испытания силовых кабельных линий 6кВ и вторичных цепей РЗ и А и управления, а также измерения сопротивления растеканию тока на землю и металлической связи заземляющих устройств и молниеотводов.

БКТП - 2х630 кВА № 1 ДНС (дожимной насосной станции)

- Ячейка 6 кВ   ввод № 1

- Ячейка 6 кВ   ввод № 2

- Ячейка 6 кВ (секционного выключателя)

- Отходящие ячейки 0,4 кВ

- Устройство плавного пуска электродвигателя 55 кВт дренажного насоса ЕП-1 – 1 к-т.

- Устройство безударного пуска высоковольтного эдектродвигателя (6 кВ) – УБПВД-6-125 в комплекте с коммутационной аппаратурой   - 1 к-т.

БКТП - 2х630 кВА № 2 ДНС (дожимной насосной станции)

- Ячейка 6 кВ   ввод № 1

- Ячейка 6 кВ   ввод № 2

- Ячейка 6 кВ (секционного выключателя)

- Отходящие ячейки 0,4 кВ.

- Устройство плавного пуска электродвигателя насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом ЦНСн-13-245 с электродвигателями АВ-200М2, мощностью Р-37 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный)                                 - 2 шт.

- Устройство плавного пуска электродвигателя насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом ЦНСн-13–175  с электродвигателями мощностью Р-30 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный)

- 55 кВт дренажного насоса ЕП-1 – 1 к-т.                                                    - 2 шт.

- Частотно-регулируемый привод электродвигателя насосной станции внутренней перекачки с насосным агрегатом и электродвигателями мощностью Р-7,5 кВт 380/660 В (1 рабочий, 1 резервный).                                                                              - 2 шт.

- Устройство плавного пуска электродвигателя 90 кВт насосной пожаротушения – 2 шт.

Дизельная электростанция ДНС – 1 шт.

БКТП - 2х1000 кВА № 3 ЦППНГ

- Ячейка 6 кВ   ввод № 1

- Ячейка 6 кВ   ввод № 2

- Ячейка 6 кВ (секционного выключателя)

- Отходящие ячейки 0,4 кВ.

- Устройство плавного пуска электродвигателей 45 кВт Электропривод дренажного насоса  –     4 комплекта.

- Частотно-регулируемый привод электродвигателя насосной станции внешнего транспорта с насосным агрегатом с электродвигателями, мощностью Р-45 кВт 380/660 В     - 1 комплект.

- Частотно-регулируемый привод электродвигателя МФН насосной станции с насосным агрегатом и электродвигателями мощностью Р-150 кВт 380/660 В                                                                        - 1 комплект

- Частотно-регулируемый привод электродвигателя МФН насосной станции с насосным агрегатом и электродвигателями мощностью Р-93 кВт 380/660 В                                                                        - 1 комплект

- Частотно-регулируемый привод электродвигателей на Компрессорной установки                                                                        - 3 комплект.

- Частотно-регулируемый привод электродвигателей Шкаф ПЧ на Блок-бокс подпорных насосов стабильного конденсата- 2комплекта.

ОРУ-3 ТОО «Жанажолская ГТЭС»

принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг»:

- Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1              - 2 шт.

- Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 50-100-200/5         - 3 шт.

- Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 300-600-1200/5     - 3 шт.

- Трансформатор напряжения элегазовый                                                                - 2 шт.

- Разъединитель трехполюсный полимерный изоляцией с двигательным приводом ПДС на гл. ножи, с ручным приводом ПР на ножи заземления на раме с опорными металлическими конструкциями типа РГПЗ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1                                           - 1 шт.

- Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами ручным приводом

ПР РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1                                                                         - 3 шт.

- Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2                                                                    - 2 шт.

- Шкаф зажимов выключателя ШЭВ-120                                                                 - 2 шт.

- Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЭ 2607 015              - 2 шт.

- Шкаф зажимов ЯЗ-60                                                                                               - 4 шт.

Провести профилактические испытания силовых кабельных линий и вторичных цепей РЗ и А и управления, а также измерения сопротивления растеканию тока на землю и металлической связи заземляющих устройств и молниеотводов.

Электрохимзащита (ЭХЗ).

- Электрохимзащита промысловых трубопроводов осуществляется

станциями катодной защиты СКЗ (импульсными преобразователями типа

ИПКЗ-М-РА) размещаемых на площадках АГЗУ-1, 2, 3 и 4; скважин ВУ-1, ВУ-2; ВУ-3, ВУ-4, ВУ-5, ВУ-6, ВУ-7, ВУ-8, ВУ-9, ВУ-10  скважин №№ 50, 51, 52, 54 и 55.

- Электрохимзащита подземных стальных сооружении ДНС осуществляется

станциями катодной защиты СКЗ (импульсными преобразователями типа

ИПКЗ-М-РА) размещаемых на площадке ДНС                                                       -  1 шт.

- Электрохимзащита нефтепровода и газопровода от ДНС до КУУН на м/р «Алибемола» (26 км.) и КУУГ на м/р «Кожасай» (37 км.) осуществляется станциями катодной защиты СКЗ (СКЗ импульсными преобразователями типа ИПКЗ-М-РА) размещаемых на площадке ДНС и вдоль трассы нефте и газопроводов.

Нефтяные скважины № 50, 51, 52, 54, 55, ВУ-3, ВУ-4, ВУ-5,

ВУ-6, ВУ-7, ВУ-8, ВУ-9, ВУ-10.

- Комплектная однотрансформаторная подстанция типа

КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая)

с масляным трансформатором 25-40 кВа согласно опросного листа         -  10 комплект.

- Станция фонтанной арматуры (СУФА) эл. оборудование                    -   10 комплект.

- Щит распределительный БДР                                                                   -  10 комплект.

- Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                - 10 шт.

- Шкаф распределительный ШРН №1                                                         -  10 шт.

- Дизельная электростанция                                                                          – 10 шт.

Перечень электрооборудования водяной скважины 18Ц.

1.	Комплектная однотрансформаторная подстанция типа КТПН 25/6/0,4 кВ УХЛ-1 наружной установки (тупиковая) с масляным трансформатором 25 кВА согласно опросного листа                                                                                          - 1 комплект.

5.	Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                -  1 шт.

6.	Шкаф управления насосным агрегатом (насос ЭЦВ)                             -  1 шт.

7.	Наружное освещение прожекторная мачта с молниеотводом

высотой Н= 24,3 метра                                                                               -  1 шт.

9.	Отдельно стоящий молниеотвод высотой Н= 24,3 метра                         -  6шт.

10.	Низковольтное комплектное устройство НКУ- 0,4 кВ                            -  6 шт.

11.	Заземление оборудования нефтяной скважины согласно проекта            -6 шт.

12.	Разъединитель трехполюсный РЛНД-400                                                   - 6 шт.

13.	ВЛ-6 кВ сталеалюминевым проводом сечением АС- 95 мм2                   - 6,8 км..

14.	Кабель силовой круглый с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПХВ пониженной горючести с заполнением, бронированный на напряжение 1 кВ марки

ВВГнг – 5х10 мм2                 -  120 м.

Крановые узлы.

      - КТПН-6/0,4 кВ 25 кВА в комплекте – крановые узлы газопровода ДНС-Кожасай – 7 шт.

      - Отсекающие эл. задвижки крановых узлов – 7 шт.

Перечень электрооборудования АГЗУ-1, АГЗУ-2, АГЗУ-3.

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 40 кВа, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-40/6/0,4 кВ УХЛ-1                                                                                 - 1 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-1                                                               - 1 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-2                                                               - 1 к-т.

- Шкаф распределительный ШРН-3                                                               - 3 к-т.

- АГЗУ совмещенная с БДР                                                                             - 3 к-т.

- Дизельная электростанция                                                                            – 3 шт.

Перечень электрооборудования нефтяных скважин ВУ-1, ВУ-2, АГЗУ-4, СОД месторождения Восточный «Урихтау»

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 250 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-250/6/0.4 кВ УХЛ1 нефтяных скважин ВУ-1; ВУ-2                            - 2 к-т

- Щит распределительный БДР                                                                     -  1 комплект.

- Шкаф ШАУР (электрообогрев)                                                                   -  1 шт.

- Шкаф распределительный ШРН №1                                                          -  1 шт.

- АГЗУ совмещенная с БДР                                                                           -  1 к-т

- Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 400 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с воздушным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-400/6/0.4 кВ УХЛ1 АГЗУ-4 СОД                                                                 - 1 к-т

Перечень электрооборудования ПУН «Пункт учета нефти» на

месторождении «Алибекмола» ТОО «Казахойл- Актобе».

1.  Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 63 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-63/6/0.4 кВ УХЛ1                                                                                    1 к-т.

- Станция катодной защиты СКЗ-2                                                                   1 к-т

- Дизельная электростанция                                                                             1 шт.

Перечень электрооборудования АГРС

1.  Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 63 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-63/6/0.4 кВ УХЛ1                                                                                    1 к-т.

- Станция катодной защиты СКЗ                                                                      1 к-т

- Дизельная электростанция                                                                             1 шт.

Перечень электрооборудования КУУГ на

месторождении «Кожасай» ТОО «Казахойл- Актобе».

1.  Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки с масляным трансформатором мощностью 100 кВА, на номинальное напряжение ВН-6 кВ, сторона НН-0,4 кВ, с кабельным вводом ВН и кабельным выводом НН

КТП-100/6/0.4 кВ УХЛ1                                                                                    1 к-т.

2. Станция катодной защиты СКЗ-2                                                                   1 к-т

      - Дизельная электростанция                                                                            1 шт.

ОРУ-4 ТОО «Жанажольская ГТЭС»

принадлежности ТОО «Урихтау Оперейтинг»:

- Выключатель элегазовый колонковый ВГТ-УЭТМ 110IV-40/3150 У1              - 1 шт.

- Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ- 110IV УХЛ1 50-100-200/5         - 3 шт.

- Трансформатор напряжения элегазовый                                                                - 1 шт.

- Разъединитель трехполюсный полимерный изоляцией с двигательным приводом ПДС на гл. ножи, с ручным приводом ПР на ножи заземления на раме с опорными металлическими конструкциями типа РГПЗ-СЭЩ-1II-110/1250 УХЛ 1            - 1 шт.

- Разъединитель трехполюсный с двумя заземляющими ножами ручным приводом

- ПР РПГ-СЭЩ-2II-110/1250 УХЛ 1                                                                         - 1 шт.

- Блок ограничителей перенапряжения 110   ОПН-KZ-110/76/20/850 УХЛ1       - 3 шт.

- Шкаф обогрева выключателя ШОВ-2                                                                    - 1 шт.

- Шкаф зажимов выключателя ШЭВ-120                                                                 - 2 шт.

- Шкаф зажимов ЯЗ-60                                                                                               - 2 шт.

- Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя ШЭ 2607 015              - 2 шт.

- Прибор для измерения параметров качества и учета электроэнергии типа

РМ-296-U-5 ACDC-2AP-A1300-NS                                                                        - 2 шт.

Провести профилактические испытания силовых кабельных линий и вторичных цепей РЗ и А и управления, а также измерения сопротивления растеканию тока на землю и металлической связи заземляющих устройств и молниеотводов.

Документы, подтверждающие наличие у Исполнителя необходимых поверенных приборов и установок для выполнения услуг согласно Приложения №1, с приложением копий подтверждающих документов (документы подтверждающие право собственности либо аренды, сертификаты о поверке приборов и установок оборудования и механизмов).

Перечень электрооборудования и объектов вахтового лагеря и промышленной базы.

1. Произвести замеры контуров заземления и испытания заземляющих устройств, с предоставлением протоколов по объектам Заказчика:

- Воздушная линия электропередач 6 кВ

- Резервная воздушная линия электропередач 6 кВ

- Воздушная линия наружного освещения 0,4 кВ вахтового лагеря – 23 опоры

- Воздушная линия наружного освещения 0,4 кВ промышленной базы – 15 опор

- Общежитие №1    - 2 точки

- Общежитие №2    - 2 точки

- Столовая на 50 мест   -  2 точки

- Баня – прачечная - 2 точки

- Котельная   -  2 точки

- Комплектно-трансформаторная подстанция 2х400 кВа  - 2 точки

- Дизельная электростанция    -  2 точки

- Контрольно-пропускной пункт №1–2 точки

- Контрольно – пропускной пункт №2–2 точки

- Насосная станция - 2 точки

- Административно - бытовой корпус   - 2 точки

2. Провести испытание изоляции проводов и кабелей 0,4 кВ с предоставлением протоколов по объектам:

- Общежитие №1

- Общежитие №2

- Столовая на 50 мест

- Баня – прачечная

- Котельная

- Комплектно-трансформаторная подстанция 2х400 кВА

- Дизельная электростанция

- Административно - бытовой корпус

- Контрольно-пропускной пункт №1

- Контрольно-пропускной пункт №2

- Насосная станция

- Закрытый склад

3. Провести профилактические испытания и ревизию электрооборудования с предоставлением протоколов:

2КТПН-400-10/0,4 кВ:

- Испытание силовых трансформаторов                                                 - 2 шт

- Ревизия выключателей нагрузки                                                           - 6 шт

- Ревизия разъединителей РЛНД-10/400                                                 - 2 шт

- Проверка трансформаторов тока                                                           - 6 шт.

Насосная станция:

- Вводной силовой рубильник ЯРН-11                                                    - 1 шт;

- Ящик управления пожарными насосами Я5111, Я5112                       - 2 шт;

- Щиток освещения ЯРН 8501-54У1                                                       -  1 шт;

- Насос холодной воды GRUNDFOS CD 10-2                                         - 2 шт;

- Насос пожаротушения СН50-200А Р-15 кВт 2900 об/мин                  - 2 шт;

- Электроотопление насосной станции эл. радиаторы ПЭТ-1000 Вт   - 4 шт;

- Опора №5 молниеотвод                                                                          - 1 шт.

Баня – прачечная:

- Электродвигатель асинхронный АИР 112СМВ6У3 Р-0,4 кВт          -  1 шт;

- Электродвигатель асинхронный OLOHG ISOSOLL -112V-8HS      -   2 шт;

- Электродвигатель асинхронный SALDA VKA 315 LD P-0,28 кВт -   2 шт;

- Электродвигатель SALDA EKA – 315-6-2T P- 6000 W                      -  3 шт;

- Вводно распределительное устройство ВРУ-23-55 УХЛ4                -  1 шт;

- Пункт распределительный силовой ШС-1 ПР 8501-047(баня)      -  1 шт;

- Пункт распределительный силовой ШС-2 ПР 8501–066(гладильня)- 1 шт;

- Пункт распределительный силовой ШС-2 ПР 8501–062(прачечная) -1 шт;

- Электрический щит освещения ЩОА- 12 (прачечная)                    - 1 шт;

Котельной:

- Силовой электрощит с 12 автоматами ПР 8501-073                             - 1 шт;

- Эл. двигатели циркуляционных насосов 5АН16092Н1У2 №1, №2–2 шт;

- Эл. двигатели подпиточных насосов АДМ 100L2HIY2 Р-5,5 кВт      - 2 шт;

- Эл. двигатель топливного насоса АИМ 7/А4-IY 2,5 Р-0,55 кВт          - 1 шт;

- Эл. двигатели сетевых насосов А1С 71А2У3 Р-0,37 кВт №1, №2–2 шт;

- Электродвигатель асинхронный GYROS Р- 0,37 кВт 2840 об/мин     - 2 шт;

- Пункт распределительный силовой ПР 8501-073                                  - 1 шт;

- Шкафы управления сетевыми насосами Я5131-3874-63А№1, №2–2 шт;

- Шкафы управления подпиточными насосами Я5129-3274-12,5А       - 2 шт;

- Шкафы управления циркуляционными насосами Я5131-3674 №1;2 - 2 шт;

- Щит освещения ЯРН 8501                                                                        - 1 шт;

- Щит аварийного освещения ЩОА (АП-50)                                           - 7 шт;

- Молниеотводы                                                                                           - 2 шт.

Общежитие №1:

- Распределительное устройство ВРУ1-23-55 УХЛ4 для автоматов

ЩРВС – 2х12 шт.                                                                                       - 1 шт;

- Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25                               - 1 шт;

- Щит распределительный ЯРН-8501-3801УХЛ для кондиционеров    - 1 шт;

Общежитие №2:

- Распределительное устройство ВРУ1-23-55 УХЛ4 для автоматов

ЩРВС – 2х12 шт.                                                                                      - 1 шт;

- Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25                               - 1 шт;

- Щит распределительный ЯРН-8501-3801УХЛ для кондиционеров     - 1 шт;

Столовая на 50 мест:

- Распределительное устройство ВРУ1-26-66 УХЛ4                                  - 1 шт;

- Шкаф распределительный напольный ШР-2, ПР 8501-072-5443          -  2 шт;

- Щит освещения на 24 автомата ЩРНС-1-24УХЛ4                                  - 1 шт;

ПС 35/6 кВ «Вахтовый поселок Жанажол» Управления «Актобеэнергонефть»

- Испытание высоковольтного силового кабеля 6 кВ от ячейки № 26 до опоры №1 воздушной резервной линии 6 кВ и от опоры № 47 до БКТП 2х400 кВа «Вахтовый поселок» ТОО «Урихтау Оперейтинг» с выдачей протоколов замеров и испытания.

Примечание:

- В объем испытания электрооборудования входят испытания силовых трансформаторов и трансформаторного масла, выключателей нагрузок, разъединителей внутренней установки, вентильных разрядников, электродвигателей, автоматов и тепловых реле на вышеуказанных объектах.

- В объем замера контуров заземления и испытания заземляющих устройств, входит измерение сопротивления контура, проверка металлической связи и цепи фаза-нуль, и измерение сопротивления молниеприемников вышеуказанных объектов

- В объем испытания изоляции кабелей до 1 кВ входит измерение сопротивления

изоляции вышеуказанных объектов

Тапсырыс беруші:                                                                     Орындаушы:

«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

Өндіріс директоры

___________________ Кулжанов Ж. М.

Приложение №2

к Технической спецификации.

Перечень

необходимых приборов и установок необходимых для выполнения услуг.

| № | Наименование приборов и установок | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегаомметр | Для измерения сопротивления изоляции в диапазоне от 0,5 Мом до 1000 ГОм с испытательным напряжением от 500 до 5000 В | 2 |
| 2 | Испытательный комплекс РЗА | I - от 0,010 до 36А; U - от 0,06 до 380В; Диапазон измерения интервалов времени - от 0,001 до 99999 сек.; потребляемая мощность – не более 3600 В·А, РЕТОМ | 1 |
| 3 | Вольтамперфазометр | Измерение силы переменного тока в пределах 0…30 А; φ между I и U; φ между Uф и Uл; P (Вт), Q (ВАр), S (ВА) мощностей | 1 |
| 4 | В/вольтная испытательная установка | В/вольтные испытания постоянным (70 кВ/ 10 мА) или переменным (50 кВ/ 50 мА) напряжениями | 1 |
| 5 | Мультиметр | Измерения до 1000 В и 10 А переменного и постоянного тока и напряжения; диапазон измерения емкостей до 10000 мкФ | 2 |
| 6 | Мост постоянного тока | Измерения сопротивления от 1 до 99990 Ом (класс точности: 0,5); от 1*10-1 до 0,9999 Ом (класс точности 1,0);… от 100000 до 999900 Ом (класс точности 5,0) | 1 |
| 7 | Комплект нагрузочный измерительный для испытания автоматических выключателей | Испытания в кратковременном режиме (I max = 12 kA); в длительном режиме (I max = 1000 A - 6 kA) | 1 |
| 8 | Микроомметр | Для измерения сопротивления от 0-100 мкОм до 0-10МОм | 1 |
| 9 | В/вольтная установка для испытания жидких диэлектриков | Испытательное напряжение Uраб.max ̶ не менее 90 кВ | 1 |
| 10 | Токоизмерительные клещи 0,4кВ | UDC ̶ 400мВ-600В;UАC ̶ 4В - 600В;R ̶ 400Ом-40Мом;С ̶ 4 нФ - 200 мкФ | 1 |
| 11 | Токоизмерительные клещи до 10 кВ | Диапазоны измерений - 0-15А, 0-30А, 0-75А, 0-300А, 0-600А; | 1 |
| 12 | Измеритель сопротивления заземления | Диапазон измерения: 0,11 Ом-1 кОм | 1 |
| 13 | Электротехническая лаборатория (ЭТЛ) | Для проведения электротехнических профиспытаний электрооборудования | 1 |
| 14 | В/вольтная испытательная установка, напряжением сверхнизкой частоты (СНЧ) (0.1Гц 0.01Гц) | Аппарат испытания диэлектриков электрической прочности изоляции силовых кабелей из сшитого полиэтилена высоким напряжением сверхнизкой частоты (0.1Гц 0.01Гц); (СНЧ, VLF) и повышенным постоянным напряжением до 36 кВ | 1 |